## Sheet1
system_id | intake_id | form | field_changed | field_created | field_country | 2.1.1 field_source_latitude | 2.1.2 field_source_longitude | 2.1.3 field_source_altitude | 2.2 field_source_name | 2.3 field_source_code | 2.4.1 field_source_type | 2.4.1 field_source_type_t | 2.4.1.1. field_source_type_surface | 2.4.1.1. field_source_type_surface_t | 2.4.1.1.1 field_source_type_surface_other | 2.4.1.2 field_source_type_groundwater | 2.4.1.2 field_source_type_groundwater_t | 2.4.1.2.1 field_source_type_groundwater_other | 2.4.1.3 field_source_type_other | 2.4.1.3 field_source_type_other_t | 2.4.1.3.1 field_source_type_other_other | 2.4.2.1 field_source_catchment_type | 2.4.2.1x field_source_catchment_type_surface | 2.4.2.1x field_source_catchment_type_surface_t | 2.4.2.1.1 field_source_catchment_type_surface_other | 2.4.2.2 field_source_catchment_type_groundwater | 2.4.2.2 field_source_catchment_type_groundwater_t | 2.4.2.2.1 field_source_catchment_type_groundwater_other | 2.5.1 field_season | 2.5.2 field_flow | 2.5.2.u field_flow_unit | 2.5.4.m field_measured_month | 2.5.4.y field_measured_year | 2.6.1 field_season | 2.6.2 field_flow | 2.6.2.u field_flow_unit | 2.6.4.m field_measured_month | 2.6.4.y field_measured_year | 2.7 field_systematically_measure_flow | 2.7 field_systematically_measure_flow_t | 2.8 field_water_protected | 2.8 field_water_protected_t | 2.9.1 field_presence_vegetation | 2.9.1 field_presence_vegetation_t | 2.9.2. field_erosion | 2.9.2. field_erosion_t | 2.9.3 field_risk_household_contamination | 2.9.4 field_risk_chemical_contamination | 2.10.2 field_well_depth | 2.10.2.U field_well_depth_unit | 2.11.2 field_static_water_level | 2.11.2.U field_static_water_level_unit | 2.12.2 field_pump_depth | 2.12.2.U field_pump_depth_unit | 2.13.1 field_pump_type | 2.13.1 field_pump_type_t | 2.13.1.O field_pump_type_other | 2.13.2 field_pump_according | 2.13.2 field_pump_according_t | 2.13.2.O field_pump_according_other | 2.13.3 field_pump_energy_source | 2.13.3 field_pump_energy_source_t | 2.13.3.O field_pump_energy_source_other | field_pump_maintenance_conducted_last_year | field_pump_maintenance_conducted_last_year_t | 2.15.1 field_maintenance_all_types | 2.15.1.1 field_maintenance_all_types_other | 2.15.2 field_maintenance_electrically | 2.15.2.1 field_maintenance_electrically_other | 2.16 field_physical_state_intake | 2.17 field_observations_source_intake
01HHFVC9WD2962DCT27KZNYW6T | 01HHG17YD1E244WQ0STQ2V6H68 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-28 01:55:55 | 2023-12-12 22:09:31 | Republic of Colombia | 7.29579000 | -72.99114000 | 2056 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Ante la carencia de una estructura óptima de captación, se imposibilita determinar la capacidad de la misma; sin embargo, mediante trabajo de campo, se ha establecido que el caudal captado es de aproximadamente 1.8 l/s. Se observa una estructura en mampostería directamente en el caudal de la fuente hídrica carece de protección (tapa), razón por la que se facilita el ingreso de animales y almacenamiento de material vegetal a pesar que cuenta con polisombra pero esta por el peso del material vegetal que recibe realiza contacto con el agua. Se requiere construir una bocatoma que se adapte a las condiciones de la fuente Abastecedora y del sistema existente; y que garantice la captación de un caudal idóneo.
01JQRM5AXR7T34B8PCH0Q6BSG1 | 01JQS3788W3B98EWDH4Q9MQ6HT | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-08 11:12:06 | 2025-04-01 16:33:44 | Republic of Colombia | 5.94020833 | -73.66454999 | 1811 | Quebrada Peña Blanca | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 10 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 6.72 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 3 | Diesel/combustible |  | 0 | No |  |  |  |  | B | El abasto de Agua Aco y Peña Blanca Bajo tiene como fuente principal la quebrada Peña Blanca, el sistema cuenta con una bomba centrifuga que funciona con diésel. El tipo de captación es toma en dique. No se le ha realizado mantenimiento durante el último año. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad manifiesta la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma ya que una avalancha comprometió la estructura. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JSH8ZSE4TNBX75RW2AQJNYZT | 01JSHRGEK8HZV0QDA6R2THYP2G | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-14 18:04:02 | 2025-04-23 16:43:14 | Republic of Colombia | 6.08282810 | -73.69497700 | 2417.4 | Quirata | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El abasto de agua Abisinia tiene como fuente principal la quebrada denominada Quirata, el tipo de captación es caja de captación, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 6 meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad menciona la necesidad de optimización de la infraestructura de captación. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JSH8ZSE4TNBX75RW2AQJNYZT | 01JSHRTXYFGGHJ8TBZBQKJXMFB | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-14 02:42:45 | 2025-04-23 16:48:57 | Republic of Colombia | 6.08430900 | -73.68914800 | 2458 | Palmichera | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Captacion directa |  |  |  | ['1'] | 4.2 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El abasto de agua Abisinia tiene como fuente principal una quebrada denominada Palmichera, el tipo de captación es directa, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, la comunidad menciona la necesidad de mejoramiento en infraestructura para la captación. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JQRKN36V52S7FQMVP0JJX5VX | 01JQSWQ2KDG8SD9ZERZ0BQRZPE | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-12 21:04:06 | 2025-04-01 23:59:17 | Republic of Colombia | 5.95577600 | -73.65348900 | 1948.9 | La Adobera | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.16 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 1.21 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 1 | Sumergida |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1'] |  | ['5'] |  | B | El Acueducto Vereda Aco y Peña Blanca (ASUAVAPB) tiene como fuente principal un nacimiento denominado La Adobera, el sistema cuenta con una bomba sumergida que funciona con corriente eléctrica. El tipo de captación es toma en dique; su frecuencia de limpieza de la captación y mantenimiento de la bomba es aproximadamente cada 6 meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad manifiesta la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JQRPHDYYCP26RAQ509GGXWC2 | 01JR8XXFCMF1BR6C5SHZGVBCSK | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-08 12:01:15 | 2025-04-07 20:08:52 | Republic of Colombia | 5.99019166 | -73.67288000 | 2028.1 | Laureles | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 10 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 7 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | El Acueducto los Guayabos tiene como fuente principal la quebrada denominado Laureles. El tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 12 meses. La estructura física de captación se encuentra en buen estado, la comunidad menciona la necesidad de optimización de la infraestructura de captación. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01HK678V7QRBCYPSBDYC3E3N4S | 01HK690DF4JZR9TA08920PHYAN | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-03 00:26:19 | 2024-01-02 23:44:12 | Republic of Colombia | 6.08620000 | -73.81200000 | 2514 | Las Lajas | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 8 | liter/second | 11 | 2023 | ['1'] | 1.7 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01J342Y2CSMSTPYWE9JEA3VVQK | 01J343Y3PQYVY087XR8K4H2K6A | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-19 14:02:16 | 2024-07-18 23:48:14 | Republic of Colombia | 6.29670100 | -73.65046900 | 843.3 | QUEBRADA LAS FLOREZ | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 3 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | 2 FUENTE DE AGUA Y CAPTACIÓN: La captación cuenta con una estructura toma en dique en cemento, cuenta con una rejilla de forma artesanal de plástico y hierro para atrapar material de arrastre. El agua de la captación pasa por tubería de 4 pulgadas al desarenador.
01J2Y3BXR6PHGMVYW0T7YRA4KJ | 01J2Y4B0X5ZH2S9CHXEWMRX25E | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-16 19:58:08 | 2024-07-16 15:59:50 | Republic of Colombia | 1.55382220 | -75.39582500 | 572 | QUEBRADA AGUA BONITA | f1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 6 | 2023 | ['1'] | 4 | liter/second | 6 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | LAS REJILLAS EN LA CAPTACIÓN ESTÁN SUELTAS, LA SUJETAN DE MANERA IMPROVIADA CON LAZOS.
01J978CS8QJGRW82WD903SBPPW | 01JATS20RZPBYEAYDVR80D2DT8 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-19 22:40:42 | 2024-10-22 18:50:32 | Republic of Colombia | 2.66232000 | -76.00176000 | 1830 | CHUMAQUIZ | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 2 | Manantial natural | [8 empty] | 1 | Caja de captación |  | ['1'] | 3 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | D | LA CAPTACIÓN LA REALIZAN CON UNA HOJA DE ZINC LA CUAL ESTA DOBLADA DE MANERA CILINDRICA. LA INFRAESTRUCTURA F1 ESTA DETERIORADA POR LA CRECIENTE.
01J978CS8QJGRW82WD903SBPPW | 01JCVW1M3EV8DP98SDEWXJRE2P | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-19 22:41:01 | 2024-11-17 01:33:23 | Republic of Colombia | 2.66328000 | -75.99575000 | 1714 | FUENTE SECUNDARIA | F2 | 2 | Subterránea |  |  |  | 2 | Manantial natural | [8 empty] | 99 | Otro | Tarro | [10 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | D | LA FUENTE 2 NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN
01HJMF386X6N2RDMD95NCH11P8 | 01HJQ54AZWYBWA64VSSDJ3AXTV | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-28 03:28:32 | 2023-12-28 02:47:50 | Republic of Colombia | 6.66890000 | -73.30708100 | 878.8 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 3 | Canal | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 13.45 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 3.2 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Se observa que no hay ningún sistema que filtre los residuos vegetales u otros objetos en la bocatoma.
01HJMF386X6N2RDMD95NCH11P8 | 01HJQ5FD402PZWMRGXP2S4RNJP | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-07 01:46:51 | 2023-12-28 02:53:52 | Republic of Colombia | 6.69620600 | -73.30408000 | 1253.1 | Quebrada La Corosana | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 5.02 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Los elementos de protección ( tejas de zinc) de la bocatoma se encuentran en mal estado. Se aprecia que la velocidad del caudal de la fuente es muy baja.
01J5PC5ZQHGEB38Y8T5FWCRWZG | 01J6DP9VKGZ9SXYQXHRMXBDV68 | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-19 12:22:03 | 2024-08-28 23:49:28 | Republic of Colombia | 6.30496500 | -73.43404900 | 1460.7 | Nacimiento El Tote | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [6 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16*Estado físico de la infraestructura de captación: La estructura de captación de agua fue construida por la comunidad de manera artesanal, la cual capta el agua directamente del dique. No presenta fisuras o grietas que que puedan afectar su funcionamiento.
01J5PC5ZQHGEB38Y8T5FWCRWZG | 01J6DQ8S66EEZWNR2H86BC1A6S | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-19 12:30:03 | 2024-08-29 00:06:22 | Republic of Colombia | 6.30489800 | -73.43424800 | 1433.8 | Nacimiento El Tote | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | Captación directa |  |  |  | ['1'] | 0.85 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | 2.16*Estado físico de la infraestructura de captación: Actualmente no es posible acceder a la captación de agua debido a que la zona no se ha despejado y se encuentra en difícil acceso.
01J5PC833RMJ79Q01Y3H9ST3JG | 01J6DXW3XW6QASQQ0Q1AQTP1QQ | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-10 15:53:00 | 2024-08-29 02:01:47 | Republic of Colombia | 6.29793000 | -73.45668900 | 1723 | Quebrada San Vicente | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16*Estado físico de la infraestructura de captación: La estructura de captación no presenta fisuras o grietas que comprometan su funcionamiento, se evidencia presencia de capa vegetal cubriéndola. Debido a factores ambientales, la quebrada San Vicente cambió su curso por lo que la estructura de captación 1 del abasto de agua San Vicente fue adaptada a la nueva trayectoria.
01J5PC833RMJ79Q01Y3H9ST3JG | 01J6DZ0C0XS1YS5PZ09H9AJPE6 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-19 04:13:46 | 2024-08-29 02:21:35 | Republic of Colombia | 6.22037100 | -73.40457700 | 1780 | Quebrada La Manita | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16*Estado físico de la infraestructura de captación: Se evidencia una estructura de captación construida artesanalmente en concreto, esta es de difícil acceso debido a su ubicación; los usuarios manifiestan la necesidad de una cerca de protección para esta captación. La fuente de captación se encuentra cercana (aproximadamente 50 m) a la captación del abasto de agua La Manita de la vereda Guayabal.
01HZ7ETTQF7JXMPAXQ06B1YG9D | 01HZ7G6WMA5021ZTPF0JGXWZWK | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-07 19:32:11 | 2024-05-31 14:17:40 | Republic of Colombia | 7.78835000 | -72.51088000 | 503 | Naciente Agua Linda | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['2'] | 5.1 | liter/second | 9 | 2023 | ['2'] | 0.88 | liter/second | 9 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 97 | No aplica | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B
01JGWQZJNCW4524ZWJFZFMMHX4 | 01JK4YRR3HMF8H7009JE266VV1 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-11 23:15:52 | 2025-02-03 03:48:19 | Republic of Colombia | 6.66159100 | -73.97380000 | 134.3 | QUEBRADA EL BAMBÚ | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5.7 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 3.45 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '3'] |  | ['6'] |  | B | 2.17 El sistema de captación es de tipo superficial y cuenta con una infraestructura de toma en dique, la cual presenta un estado de conservación regular debido al desgaste natural por efectos del tiempo y la exposición a agentes ambientales. Se concluye que es necesario realizar un mantenimiento correctivo a esta estructura para optimizar su funcionamiento y garantizar la continuidad en el suministro de agua. Durante la visita técnica, el personal acompañante informó que recientemente se ejecutó un mantenimiento técnico al sistema de bombeo, el cual fue contratado por la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Agualinda
01H14J7B6HY23KWCS55MN8C39P | 01H14KFSSJVEC1F0HT45MP7W7Q | form.wssystem.sourceintake | 2025-01-10 16:15:41 | 2023-05-23 15:26:20 | Republic of Colombia | 7.02083000 | -73.44694000 | 620 | Quebrada La Mantecosa | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 30 | liter/second | 1 | 2022 | ['1'] | 4.5 | liter/second | 1 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La comunidad manifiesta la necesidad de un sistema de captación de agua más amplio y en mejores condiciones.
01HJE1SW1Z96TH12ZZH40VR1BE | 01HJE40S85Z1TDXQ5F8K9WYYM1 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-24 16:41:59 | 2023-12-24 14:35:15 | Republic of Colombia | 7.22357500 | -73.03084700 | 1950 | Quebrada Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Directa | [8 empty] | ['1'] | 1.9 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | El sistema presenta una fuente proveniente de una quebrada, directamente se capta el agua a través de red de 2 in con una elemento tipo malla poli sombra que inadecuadamente cumple la función de filtro para evitar el paso de elementos gruesos o contaminantes, el sitio donde está ubicada la captación presenta riesgo por crecientes de la quebrada, se evidencia gran cantidad de rocas que pueden afectar el funcionamiento de los elementos instalados
01HJEC1XC6ECD7QSTDTKP32M4V | 01HJEF4K7QY2ZNZMQWGPBE6QMH | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-24 17:49:34 | 2023-12-24 17:49:34 | Republic of Colombia | 7.22573800 | -73.03938800 | 1578 | Quebrada Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.9 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | En la captación se evidencia estructura en concreto con una canastilla plástica en pésimas condiciones para evitar el paso de vegetación y elementos gruesos a la red de conducción de 4 in. Zona de difícil acceso a través de camino veredal, no cuenta con protección o cercado ideal, se evidencia áreas de conservación vegetal, presenta riesgo en su estructura en la cimentación por el arrastre de la quebrada en tiempos de invierno.
01HJKG8J0TGZ5D46KE7020EEWW | 01HJKRADPKSPD0Y6PQ947H0CFJ | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-28 11:05:12 | 2023-12-26 19:06:14 | Republic of Colombia | 7.23672600 | -73.01641600 | 2082 | Humedal no protegido | F1 | 1 | Superficial | 5 | Humedal | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | captación directa | [8 empty] | ['1'] | 1.9 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | la captacion del sistema de agua se ubica en un área destinado para la ganadería, es un humedal no protegido por donde transita animales, personas; no presenta protección y encerramiento.
01H55MYEFC8A84FZ1JY6SXH6NV | 01H55PFNTZ9F814KWFHQS48GFY | form.wssystem.sourceintake | 2023-07-12 18:40:43 | 2023-07-12 18:40:43 | Republic of Colombia | 6.60664133 | -72.68170097 | 1353 | QUEBRADA DE VERA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 4.5 | liter/second | 5 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['3'] |  |  |  | B
01J1X6153747XJJVQM0HT1X2Q1 | 01J1X6B0369E4VGHBSGXDEDH44 | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-02 16:29:51 | 2024-07-03 20:59:50 | Republic of Colombia | 6.69781300 | -72.54594100 | 3415.2 | QUEBRADA EL ROMERAL | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.4 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 1.2 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | EN LA CAPTACIÓN, SE OBSERVA UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO CON UNA REJILLA METÁLICA INSTALADA TRANSVERSALMENTE PARA EVITAR LA ENTRADA DE ELEMENTOS GRANDES. SIN EMBARGO, EXISTE UN RIESGO POTENCIAL DE CONTAMINACIÓN DEBIDO A LA ACTIVIDAD GANADERA Y LA APLICACIÓN DE QUÍMICOS EN LOS CULTIVOS CERCANOS, LO CUAL ES UNA PREOCUPACIÓN PARA LA CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA.
01J1X6CH9M6DJGSRHTZ64CN2DR | 01J1X6M9K3HA6SX8YPZCXBTP0H | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-02 18:55:47 | 2024-07-03 21:04:55 | Republic of Colombia | 6.71129600 | -72.55256700 | 3475.4 | NACIMIENTO LA GARVANZA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 0.8 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PROVIENE DE UN NACIMIENTO, DEL CUAL SE REALIZA LA CAPTACIÓN A TRAVÉS DE UNA TUBERÍA DIRECTA. SIN EMBARGO, ESTA ÁREA CARECE DE UNA DELIMITACIÓN O CERCADO ADECUADO PARA PROTEGER LA CAPTACIÓN, LO QUE EXPONE LA INFRAESTRUCTURA A POSIBLES RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y DAÑOS EXTERNOS.
01HSXK6KDGMNR3CCY0M95ERWHB | 01HSXMVR8NXDEFQF5B3M98WW8M | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-07 21:28:13 | 2024-03-26 15:08:05 | Republic of Colombia | 7.60152600 | -72.55341100 | 1420 | Iscala | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1', '2'] | 58 | liter/second | 2 | 2024 | ['1', '2'] | 4 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A
01H3YPEG1331HJF74VCMPKN3P9 | 01HA5WSPJX5B4X3ZMNN93F65DG | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-14 02:58:43 | 2023-09-12 23:49:32 | Republic of Colombia | 7.42289500 | -73.25014900 | 841 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 2 | 2023 | ['1'] | 1 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La fuente se encuentra en predios no delimitados por lo que se han generado disputas entre el propietario y la Junta de Acción Comunal para el uso de la captación. La estructura de la captación presenta fisuras. La fuente presenta posible contaminación debido a que una vivienda cercana vierte sus aguas residuales domésticas a la cuenca.
01JB4W9Z7ZWGTZF3499H0VFT55 | 01JB528P2WAJTD3RZ1D0VJXV5S | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-29 03:50:28 | 2024-10-26 18:43:52 | Republic of Colombia | 2.49136110 | -76.47175000 | 2398 | Quebrada Santa Teresa | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 4.5 | liter/second | 6 | 2024 |  | 2 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Se presenta dificultad en la captación del agua para su transporte y distribución, ya que la bocatoma esta en mal estado y no se logra captar el caudal para la cual esta diseñada, por lo que continuamente la comunidad debe hacer adecuaciones artesanales para lograr represar el agua y conducirla por la tubería.
01H7GPZF9DQARYYHK3M28B6R8X | 01H7GX9MYPX62PKP1GNPT1H2YM | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-17 14:41:02 | 2023-08-10 23:42:48 | Republic of Colombia | 7.38279000 | -73.20705900 | 1143 | Quebrada Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1'] |  | ['6'] |  | B | En época de lluvia se colmata el desarenador y rejilla a causa del material de arrastre de la fuente hídrica impidiendo el funcionamiento idóneo del desarenador y alterando las condiciones físicas del agua en color y sabor. El sistema de bombeo se utiliza en la captación para llevar el agua captada desde el desarenador hasta el tanque de almacenamiento. La comunidad no cuenta con otro sistema o equipo de bombeo como plan de contingencia dado el caso que presente afectaciones a la existente.
01H7GJ5SGHC2HB02GXM738NR3R | 01H7GYJFT0ASNF8QF5R38YXH49 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-17 15:12:24 | 2023-08-11 00:05:06 | Republic of Colombia | 7.38279000 | -73.20705900 | 1143 | Quebrada Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1'] |  | ['5', '6'] |  | B | En época de lluvia se colmata el desarenador y rejilla a causa del material de arrastre de la fuente hídrica impidiendo el funcionamiento idóneo del desarenador y alterando las condiciones físicas del agua en color y sabor. El sistema de bombeo se utiliza en la captación para llevar el agua captada hacia el tanque de almacenamiento. La comunidad no cuenta con otro sistema o equipo de bombeo como plan de contingencia dado el caso que presente afectaciones a la existente.
01JBTFT9MZCQ79RF08FW8NE813 | 01JBTQGN6NHX0RH75X0YPD42N5 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-04 04:39:16 | 2024-11-04 04:39:16 | Republic of Colombia | 1.69776500 | -77.41871600 | 1958 | Regadio | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4.9 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 3.3 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La captación cuenta con una pequeña caja de derivación de diseño sencillo, construida en concreto. El tipo de captación es una toma en dique, que permite desviar el flujo de agua hacia el sistema de conducción. Sin embargo, se observa que la rejilla de esta toma se encuentra obstruida, lo cual puede limitar el caudal de entrada y afectar la eficiencia del sistema.
01H7NKRRQGRQ2G2HN8ZJDBSRY2 | 01H7V9MXXR683011XNYH4KBJTZ | form.wssystem.sourceintake | 2024-03-05 23:45:56 | 2023-08-15 00:31:05 | Republic of Colombia | 7.39167000 | -73.19139000 | 964 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 10 | 2022 | ['1'] | 0.34 | liter/second | 10 | 2022 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | En época de lluvia se presentan deslizamientos afectando el cauce de la fuente hídrica donde se ubica la captación, producto del deslizamiento se colmata la estructura de captación alterando las condiciones del agua como color, turbiedad, sabor.
01H44T9094WN5KRXSGQT9K5TSD | 01H469BTY05F6BYZKMN08S36F8 | form.wssystem.sourceintake | 2023-06-30 13:54:59 | 2023-06-30 13:54:59 | Republic of Colombia | 5.83400000 | -73.62980000 | 2071 | LAS FLORES | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 1 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B | La caja e captación presenta deterioro por el uso durante el tiempo, fue instalada en el año 2003.
01H44FRSVS2004K3Q5VJXC0FB5 | 01H44JHFB6SKA5V727QNQ9NSRS | form.wssystem.sourceintake | 2023-06-29 22:46:13 | 2023-06-29 21:56:52 | Republic of Colombia | 5.81370000 | -73.62830000 | 2286 | GACHAS | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 3 | 2023 | ['1', '3'] | 1.5 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | C | la infraestructura de captación presenta daños debido a la erosión permanente que presenta la zona en donde se encuentra ubicada la captación, afectando en gran medida la captación y la línea de conducción. La comunidad ha implementado minimizar el impacto de la remoción en masa presente pero los recursos segun lo manifestado por sus representantes, es limitado, requiere de inversión para la solución del problema.
01JAPDK87DMFXRXVQ772TBN4HG | 01JD04R632JD92VCM25WH9TK81 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-18 17:35:27 | 2024-11-18 17:22:29 | Republic of Colombia | 1.21826000 | -77.97591600 | 1463 | Quebrada alto cartagena | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | canaleta |  |  |  | ['1'] | 3.3 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La comunidad cuenta con una especie de canal para transportar el agua desde la fuente al tanque en malas condiciones con agrietaciones y desgaste.
01HN0DS46WZCVW3NF8C73R6889 | 01HN0F2KPTM5784RRD02WSRJVT | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-25 14:59:39 | 2024-01-25 14:06:12 | Republic of Colombia | 6.15550000 | -73.86560000 | 880 | La Cruzada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | No se pudo ingresar a la captación del sistema debido al difícil acceso.
01JMWAVF8FVXSZA2QS4RKAFGH8 | 01JP5CWC5KX529314EC1FRGZV4 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-12 14:42:03 | 2025-03-12 14:42:03 | Republic of Colombia | 6.48075500 | -73.24647400 | 1348 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 0.7 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRA ADYACENTE A UNA FORMACIÓN ROCOSA, DONDE LA COMUNIDAD HA REALIZADO ADECUACIONES EN MAMPOSTERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA EN DIQUE CUBIERTA, CON FORMA DE CAJA, CUYO ESTADO SE CALIFICA COMO REGULAR. CON EL PROPÓSITO DE MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO POR EL CONTACTO CON ANIMALES COMO EL GANADO, EL ÁREA CIRCUNDANTE A LA CAPTACIÓN CUENTA CON VEGETACIÓN ARBÓREA, PROPORCIONANDO CIERTA PROTECCIÓN NATURAL. SIN EMBARGO, ESTA ZONA ES UTILIZADA COMO ÁREA DE DESCANSO Y PASTOREO POR EL PROPIETARIO DEL PREDIO, LO QUE HA GENERADO IMPACTOS NEGATIVOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA, COMPROMETIENDO SU FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA.
01JMZS05XYJXYPB2ZBQS39VQT4 | 01JN46YQ255X1JVHRJA8MH9HJK | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-14 14:11:38 | 2025-02-27 17:23:32 | Republic of Colombia | 6.48134400 | -73.24053600 | 1572.3 | NACIMIENTO MATA DE BIJAO | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 0.6 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La captación F1 del sistema de agua está construida en concreto, con una forma rectangular y alargada, y presenta una estructura sencilla que incluye una pequeña cubeta o depósito donde se concentra el agua antes de ser conducida. La estructura está parcialmente cubierta por una malla o red, probablemente con el propósito de evitar la entrada de desechos, elementos gruesos o vegetación que puedan obstruir el sistema. Desde la estructura, sale una tubería de PVC negra que señala el punto de captación y conducción del agua. Sin embargo, la estructura muestra signos visibles de deterioro y desgaste debido a la humedad y las condiciones ambientales del entorno selvático y húmedo, con el crecimiento de musgo o líquenes en la superficie del concreto, lo que indica la falta de mantenimiento y la exposición constante a las condiciones climáticas adversas.
01JMZS05XYJXYPB2ZBQS39VQT4 | 01JN4726BQ1R7YJYAD72A02BB6 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-14 14:21:58 | 2025-02-27 17:25:26 | Republic of Colombia | 6.47868100 | -73.24231200 | 1530.4 | NACIMIENTO LA PEÑA | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.2 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 1.2 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La captación de agua F2 presenta una estructura de contención construida en concreto o piedra, diseñada para dirigir el flujo de agua. El agua en el canal muestra un color marrón turbio, lo que sugiere una posible sedimentación o contaminación, lo que podría afectar negativamente la calidad del agua y la eficiencia del sistema. La ausencia de elementos adicionales como bombas o válvulas indica que el canal no cuenta con mecanismos para controlar o regular el flujo del agua, lo que podría dificultar el manejo adecuado del recurso. El canal está parcialmente cubierto por una malla negra, posiblemente con el fin de prevenir la entrada de residuos y mantener el agua lo más limpia posible. Aunque la estructura parece estar operativa, la sedimentación y los posibles problemas de calidad del agua representan un desafío para su funcionamiento a largo plazo. Además, la fuente se encuentra en una zona de difícil acceso, lo que aumenta el riesgo de accidentes para el personal encargado de las labores de mantenimiento e inspección de la captación.
01JMZS05XYJXYPB2ZBQS39VQT4 | 01JN475DCKWHJ16W88SRDX4Q7T | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-14 17:37:58 | 2025-02-27 17:27:12 | Republic of Colombia | 6.47745700 | -73.24319000 | 1415.3 | NACIMIENTO EL ARO | F3 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 0.8 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La estructura de captación F3 del sistema de abasto de agua es una obra en concreto con un diseño simple, ubicada en una zona de densa vegetación. Sus componentes incluyen una cámara de captación con una rejilla para filtrado de sedimentos, una salida de agua con tubería visible y una cubierta improvisada de malla negra que protege parcialmente la estructura. Su estado general muestra signos de deterioro por humedad, acumulación de sedimentos y presencia de musgo en las superficies. Se recomienda mejorar la protección con una cubierta más resistente, limpiar periódicamente la rejilla y evaluar la impermeabilización para evitar filtraciones o contaminación del agua captada.
01JD675ZJHBD8JKF5S4KQCSWKV | 01JDB31C1MQX47SWF4WD6D855R | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-22 23:24:11 | 2024-11-22 23:24:11 | Republic of Colombia | 2.53603670 | -75.91315190 | 2110 | EL JUANILLO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2024 | [7 empty] | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | LA LIMPIEZA DE LA FUENTE ES PERIODICA DEBIDO A AL LEJANIA DE LA MISMA.
01JMJQ607T4D14GEM7MSY2K1N3 | 01JN4KGQAQQAKDNAG035XB1KHY | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-07 20:39:46 | 2025-02-27 21:03:05 | Republic of Colombia | 6.47938100 | -73.21479500 | 1702.4 | QUEBRADA AGUILITAS | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.9 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | EN LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SE IDENTIFICA UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO EQUIPADA CON UNA REJILLA METÁLICA TRANSVERSAL, DISEÑADA PARA IMPEDIR EL INGRESO DE MATERIALES DE GRAN TAMAÑO. NO OBSTANTE, DEBIDO AL BAJO NIVEL DEL CAUDAL, EL AGUA NO ALCANZA LA REJILLA, POR LO QUE SE HA IMPLEMENTADO UNA TUBERÍA DIRECTA EN UNA POSICIÓN INFERIOR PARA GARANTIZAR LA CAPTACIÓN DEL RECURSO. ADICIONALMENTE, SE PRESENTA UN RIESGO LATENTE DE CONTAMINACIÓN DERIVADO DE LA ACTIVIDAD GANADERA Y EL USO DE INSUMOS AGROQUÍMICOS EN LOS CULTIVOS ALEDAÑOS, LO QUE PODRÍA COMPROMETER LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LA COMUNIDAD.
01JN05YFQ0NJXK61GZWRHVHSR1 | 01JN07PM0EWFH55RVKAQ24TB8F | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-20 14:05:42 | 2025-02-26 04:19:38 | Republic of Colombia | 6.47486800 | -73.21148400 | 1730.6 | QUEBRADA POZO AZUL | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.7 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Se evidencia una captación de agua en un manantial ubicado en una zona montañosa. La infraestructura consiste en una estructura de concreto con una tapa superior tipo toma en dique, parcialmente cubierta de hojas secas, y una pequeña compuerta de concreto con manijas metálicas para inspección. Se observa una tubería negra de polietileno que conduce el agua captada. El entorno es boscoso, y la captación se alimenta de un canal de agua cercano. Aunque la estructura parece funcional, presenta humedades que pueden afectar la calidad del agua servida, además de acumulación de hojas y humedad, lo que evidencia la necesidad de limpieza y mantenimiento para evitar contaminación y mejorar la protección del sistema. No se logra identificar una correcta delimitación de la estructura, y aunque hay zona verde y vegetación alrededor, no existe un cerramiento adecuado que garantice la protección de la captación.
01H518HSN3XTF6QATBDZV4ZGQT | 01H51BTQX9GFDV5S2HFD0M5GTT | form.wssystem.sourceintake | 2023-07-11 15:33:26 | 2023-07-11 02:17:34 | Republic of Colombia | 5.46250000 | -73.54280000 | 1965 | Santa Barbara | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 7 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 1 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | la Información fue suministrada por parte del presidente de junta de la comunidad de Alto Guamito dado que al momento de la visita a la zona donde se encuntraba la captación el dueño del predio no permitio el acceso.
01J5P60JV1R6B2KD909EPN5EC5 | 01J5P7QTBKF2Z3N4FXN5SXR449 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-10 01:35:58 | 2024-08-19 21:12:25 | Republic of Colombia | 2.92408000 | -76.56175000 | 1686 | Quimbas | B | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 8.39 | liter/second | 6 | 2024 | ['1', '2'] | 6.8 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | En el momento de la visita el caudal de la fuente es de 8.39 litros por segundo. El caudal captado por la PTAP es de 6.8 litros por segundo. La bocatoma tiene una cortina las dimensiones son: L= 1m A=0.28m H=0.28m, su función es darle paso al agua en el momento de la limpieza de la bocatoma, la Cortina se encuentra dañada en su totalidad, por lo que el fontanero a colocado un saco de arena para impedir el paso del agua
01JDJA242SC1JMM3CJHBP1A1V6 | 01JDJAXS9HCW90BEGZSQS73A6Z | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-25 18:56:43 | 2024-11-25 18:56:43 | Republic of Colombia | 2.97674000 | -76.54531000 | 1186 | Quebrada La Culebrita | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Para captación se cuenta una bocatoma (tipo dique toma) es una estructura en concreto reforzado deteriorada por el uso, se realiza una captación superficial por medio de rejilla de 0.62 m x 0.43 m en acero, sin cámara de derivación, cabezote de 1.82m y grosor de muro de 0.25m.
01HWVTZNVWF0QZKG17SA1FB3VM | 01HWVVSCP8TSW8KJHXC0SE4AZH | form.wssystem.sourceintake | 2024-05-02 05:17:44 | 2024-05-02 05:17:44 | Republic of Colombia | 6.79290000 | -73.42540000 | 1251 | La Paramera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 0.98 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01JCYA48RR5V93C45X07A9RP7K | 01JCYAJDRFFK6NQZQNMGA4EC85 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-18 00:25:42 | 2024-11-18 00:25:42 | Republic of Colombia | 2.94849000 | -76.57440000 | 1749 | Quebrada El Peñon | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. | [5 empty] | 2.5 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 1.7 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | Para captación se cuenta con una bocatoma (tipo dique toma) estructura en concreto reforzado que realiza una captación superficial generalmente mediante rejilla con las siguientes dimensiones 0.50 m x 0.25m en acero pero a la fecha de la visita el sistema está realizando captación por medio de un tubo perforado sumergido, consecuencia de la perdida de caudal por la época de verano, la cámara de derivación se encuentra deshabilitada debido a un proyecto realizado por la alcaldía para su optimización pero a la fecha de la visita aún no se encuentra culminado.
01H5NSNJV5H5TDJNBGTGYRQRXA | 01H5NVK7KQPRVBN3M4ETCQ9PJ0 | form.wssystem.sourceintake | 2023-07-19 01:17:54 | 2023-07-19 01:17:54 | Republic of Colombia | 5.79030000 | -73.72300000 | 2445 | EL GUAQUE | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 1.2 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['2', '3'] |  |  |  | B
01H5NZ9HPQNGXA0GQ125GSGAQS | 01H5P0M57PDXBF722QTHHW1HTR | form.wssystem.sourceintake | 2023-07-19 02:45:47 | 2023-07-19 02:45:47 | Republic of Colombia | 5.78920000 | -73.74190000 | 2605 | LA CHORRERA | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | Caja de captación |  | ['1'] | 1 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C
01J8BFX0KD9Y5B1XK9B36AEJEG | 01J8BH3VYJT0SQBHKY64C0WYHN | form.wssystem.sourceintake | 2026-03-06 16:47:35 | 2024-09-22 00:11:44 | Republic of Colombia | 2.95411000 | -76.58471000 | 1708 | San José | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 6.4 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | la fuente que abastece el sistema se llama Quebrada San José cuenta con un caudal suficiente con presencia de materia orgánica, color cristalino la captación se realiza en la parte alta de la montaña, la bocatoma en concreto reforzado tipo dique, con cámara de derivación sin tapa y rejilla (0.95m x 0,12cm), la estructura se encuentra deteriorada por el uso y una presencia de sedimentos en exceso, filtraciones por un lado de la estructura por lo cual se le adapto un plástico provisional para evitar la pérdida de caudal.
01J7MJBFKVMN0R9MRH4REV2TSB | 01J849TPM2RAGEE3TG7YNGX4KN | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-19 05:08:13 | 2024-09-19 04:49:43 | Republic of Colombia | 6.81967604 | -73.05313671 | 1687 | Lago Altos | F1 | 1 | Superficial | 4 | Lago | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 2.5 | liter/second | 8 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  | ['5', '6'] |  | A
01J7MJ4X7QGY4E9XWZHGTXNKGR | 01J84EC8DPAGT2RQ4KMWAQFP98 | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-19 06:09:12 | 2024-09-19 06:09:12 | Republic of Colombia | 6.84410724 | -73.03891323 | 1729 | Laguito | F1 | 1 | Superficial | 4 | Lago | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 8 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 1 | Sumergida |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '3'] |  | ['5', '6'] |  | A
01K6XZRWFQ3CZ05WWSVXBN74QJ | 01K6Y8KWC5RQEQ1GE012QJHSE6 | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-07 02:39:40 | 2025-10-07 02:39:40 | Republic of Colombia | 5.91700000 | -73.66110000 | 1923.9 | CUEVA RUFINA | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA | ['1'] | 0.8 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 0.01 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C
01K6YDHNX31QV59RXFCE8TSJYB | 01K6YF4XHWQ2XP07AFM9ZHQ6M9 | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-07 04:33:50 | 2025-10-07 04:33:50 | Republic of Colombia | 5.91350000 | -73.65990000 | 1887 | YUNQUE | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 1 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01K6YFVEXJPZCY7YMF14AM4HCA | 01K6YHNH0V85M5099BB44XDS15 | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-07 05:17:52 | 2025-10-07 05:17:52 | Republic of Colombia | 5.91040000 | -73.66130000 | 1874 | LA HONDA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 0.6 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C
01K6ZY5FFTKX3H1RQSZ1WN8G5T | 01K6ZZ243G7M6EWR0VA0X6G74F | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-07 18:31:10 | 2025-10-07 18:31:10 | Republic of Colombia | 5.92130000 | 73.66670000 | 1935 | TENSANA | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | TOMA EN DIQUE | ['1'] | 1 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01HWC88G90YNH5VE207XEFNYA9 | 01HWC8MJYM543PWSEZEHDV84ZK | form.wssystem.sourceintake | 2024-04-26 03:54:27 | 2024-04-26 03:54:27 | Republic of Colombia | 6.78180000 | -73.49490000 | 1101 | Embombera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 1.52 | liter/second | 1 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B
01J85YB6JW96AGTNRG3FWB5E7Y | 01J861HCNTK3CEBDVCTHJNAN54 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-08 15:57:10 | 2024-09-19 21:03:18 | Republic of Colombia | 1.61854300 | -77.52200800 | 1322.13 | Quebrada el Poroto | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4.35 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 2.82 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | El sistema no cuenta con una infraestructura convencional para la captación, por lo que la comunidad ha empleado una medida alternativa la cual es instalar manguera de presión directamente en la fuente de abastecimiento, realizando una recolección artesanal sin parámetros técnicos.
01JVDEW4H2QGPWZ6JRP54KC2HF | 01K2N17QFQP8EJ2PFGSPXFKYY2 | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-14 19:34:45 | 2025-08-14 19:34:45 | Republic of Colombia | 6.25353300 | -73.07872900 | 1550 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La fuente de abastecimiento del sistema proviene de una quebrada ubicada aguas abajo de un nacimiento natural, lo que garantiza un flujo constante, aunque susceptible a variaciones estacionales. En el punto de captación se ha construido una estructura de concreto que cumple la función de represamiento inicial, permitiendo incrementar el nivel del agua y facilitar su conducción hacia el sistema de abastecimiento. Sobre dicha estructura se dispone una rejilla metálica en conjunto con una malla protectora, las cuales actúan como filtros de retención primaria o filtros gruesos, destinados a interceptar y remover material sólido de gran tamaño, como hojas, ramas, piedras y otros sedimentos arrastrados por la corriente. La calidad del agua en este punto es considerada regular, sin evidenciar tonalidades inusuales que indiquen contaminación visible, aunque no se descarta la presencia de material particulado o microorganismos que requieran tratamientos posteriores. El entorno inmediato a la captación presenta un proceso de reforestación natural, lo que contribuye a la estabilización de los suelos, la protección de la fuente hídrica y la reducción del arrastre de sedimentos, favoreciendo así la sostenibilidad y resiliencia del recurso frente a procesos erosivos y fenómenos de degradación ambiental.
01JVDEY9T3EJS75RPTD7ZSH6XV | 01K31YVQR70GWPR68EVA42BTSA | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-19 20:03:22 | 2025-08-19 20:03:22 | Republic of Colombia | 6.26085700 | -73.08383400 | 1679 | NACIMIENTO LA ROBADORA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 1 | 2025 | ['1'] | 0.6 | liter/second | 1 | 2025 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El sistema de abastecimiento de agua presenta en su punto de origen un represamiento generado por la construcción de una estructura de concreto ubicada directamente sobre el flujo del nacimiento, diseñada por la comunidad con el fin de optimizar la captación debido al caudal reducido de la fuente. No obstante, dicha estructura evidencia un avanzado deterioro ocasionado por filtraciones derivadas de socavaciones y grietas, resultado de la ausencia de mantenimiento preventivo a lo largo de los años. Desde esta captación, una tubería de policloruro de vinilo (PVC) conduce el recurso hacia el tanque de almacenamiento; sin embargo, el sistema se ve afectado por procesos de colmatación debido a la acumulación de hojas y material vegetal, lo que incide negativamente en las características del agua, alterando su color y sabor. La infraestructura no dispone de elementos de protección, aislamiento ni cerramiento, situación que se agrava al encontrarse en un área de reserva natural del municipio de Coromoro, donde las especies silvestres tienen acceso directo a la fuente, incrementando el riesgo de contaminación microbiológica y fisicoquímica. Esta condición compromete la calidad del recurso destinado al consumo humano y evidencia la necesidad de implementar medidas de protección estructural y sanitaria que garanticen la preservación del agua desde su origen.
01JQKP8YJ2MFBN6P24424EWKMP | 01JRBM86PCWY5J1E5EGNTXKWVA | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-24 15:15:23 | 2025-04-08 21:17:41 | Republic of Colombia | 6.25143200 | -73.08454000 | 1483.3 | QUEBRADA ROBADORA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.7 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.9 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La captación del sistema se localiza en la quebrada conocida como Robadora y está constituida por una estructura en concreto, que incluye una rejilla metálica diseñada para impedir el ingreso de materiales de gran tamaño. A pesar de su funcionalidad básica, esta infraestructura presenta condiciones deficientes en cuanto a protección sanitaria y seguridad física. Se puede observar la ausencia total de cerramiento perimetral, lo que expone directamente la fuente hídrica a la intrusión de animales, particularmente ganado, generando un alto riesgo de contaminación.
01JN6EGWT637MKSZ9NHR7AM2NN | 01JPT9XQS57184Y7BBNVKN6C8N | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-20 22:34:03 | 2025-03-20 17:34:25 | Republic of Colombia | 7.37650000 | -72.87260000 | 3490.6 | QUEBRADA PAEZ | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 4.66 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN.
01HJ94KR8JZHEMHV4D0A1P8A6W | 01HJ95RHF76FKHCXWXE6JYJX5T | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-03 01:02:01 | 2023-12-22 16:29:29 | Republic of Colombia | 6.61966200 | -73.64845300 | 620 | EL MANANTIAL | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Jagüey | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | CAPTACION DIRECTA |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2023 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 3 | Desconocido/no informado |  | 2 | No automático |  | 3 | Diesel/combustible |  | 1 | Si | ['1'] |  | ['5'] |  | C | El sistema de captación se encuentra expuesto a contaminación por residuos orgánicos y de animales. De igual manera, su construcción es artesanal y muy antigua, el presidente de junta manifiesta que se deben hacer mejoras pero por falta de recursos económicos no ha sido posible. No se tiene información sobre el tipo de Bomba que se utiliza en el sistema.
01JP60ZPCCV1WRMK5YYP2WHA9Y | 01JP80QKGDYGWG4WWHAMHWRHBT | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-13 15:07:27 | 2025-03-13 15:07:27 | Republic of Colombia | 6.79860000 | -72.86810000 | 2392.5 | LA LAJA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Captación Directa |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 1 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3', '4'] |  |  |  | C | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica.
01JP610GR91NC4JWH8BBT2D0NZ | 01JP81TX8MAMV7NWDX1DFB3R9Q | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-30 19:52:23 | 2025-03-13 15:26:44 | Republic of Colombia | 6.80030000 | -72.87000000 | 2413.1 | LA CUCHILLA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Captación Directa |  |  |  | ['1'] | 7 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 1 | liter/second | 3 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3', '4'] |  |  |  | C | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica.
01JTRY4XH95QJ99B1PJFGP0S3P | 01K36EVHYJNPW8TR6G6AWS5B4K | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-21 14:31:47 | 2025-08-21 13:59:52 | Republic of Colombia | 6.26982500 | -73.05532600 | 1829 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | En la Capacitación C1 el nacimiento de agua presenta una disminución significativa de caudal durante la época de verano, lo que obliga a implementar racionamientos para garantizar el abastecimiento a la comunidad. La captación se encuentra en un área con vegetación natural, pero carece de cerramiento o aislamiento, lo que permite el ingreso de animales, como el ganado, que pueden entrar en contacto con el agua destinada al consumo humano. Para el represamiento del recurso se construyó una toma en dique de concreto ubicada sobre el cauce del nacimiento, cuya estructura se encuentra en estado regular. Esta dispone de una rejilla diseñada para reducir el ingreso de material vegetal y pétreo desde la fuente, aunque actualmente presenta desgaste.
01JTRY4XH95QJ99B1PJFGP0S3P | 01K36F299SP9Q48SA4KH6DAMAV | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-21 14:32:13 | 2025-08-21 14:03:32 | Republic of Colombia | 6.26988500 | -73.05532000 | 1823 | INNOMINADA | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Se identificó la construcción de una toma en dique en material de concreto ubicada en el cauce del nacimiento, cuya estructura presenta un estado regular. La captación evidencia ausencia de mantenimiento preventivo, manifestándose filtraciones y acumulación de material vegetal (hojas y madera) en el punto de inicio de la tubería de conducción. Cabe resaltar que no dispone de rejilla, ya que durante la temporada de invierno de 2024 el incremento del caudal arrastró dicha estructura, lo que motivó la construcción de la Captación C1 como medida complementaria. Sin embargo, esta fuente también presenta una disminución significativa de caudal en época de verano. Al igual que la Captación C1, no cuenta con cerramiento perimetral que impida el ingreso de animales, como el ganado, generando riesgos de contaminación del agua destinada al consumo humano.
01K342TYCYXN1VP4AMMB5NZN8K | 01K36ZMASG5D48VG42JWAQHBGG | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-25 03:42:12 | 2025-08-21 18:53:01 | Republic of Colombia | 6.27069600 | -73.05584000 | 1802 | QUEBRADA MUZO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3.6 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.9 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La quebrada Muzo constituye la principal fuente de abastecimiento de agua para la comunidad de Anzuelo Parte Baja y seis viviendas de Añacal Alto, localizada en una zona con cobertura vegetal y protegida parcialmente por un cercado de alambre que contribuye a evitar el acceso de animales, como el ganado, y de personas en condiciones sanitarias inadecuadas. El sistema de captación se basa en un dique de concreto construido directamente sobre el cauce de la quebrada, el cual actualmente presenta un deficiente estado de conservación, evidenciado en fracturas ocasionadas por el aumento del caudal durante las temporadas de lluvia, lo que disminuye su capacidad de retención en época seca debido a filtraciones que reducen la disponibilidad del recurso. A esta situación se suma la ausencia de un mantenimiento preventivo periódico, reflejada en la acumulación de material vegetal, madera y lodo, que comprometen la calidad del agua captada. En la parte superior de la estructura se encuentra una rejilla desgastada por el uso y la falta de cuidado, lo que limita su funcionalidad. La comunidad ha expresado la necesidad de apoyo institucional para intervenir y mejorar esta captación, considerando su avanzado estado de deterioro y la importancia que tiene para garantizar la seguridad hídrica del sector.
01JCPE2ZKT58GD5YXWAYGQ1SAD | 01JCPEVAB07JC694VX2WHBE6RY | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-19 21:55:16 | 2024-11-14 23:06:33 | Republic of Colombia | 2.48116000 | -75.90898000 | 1379 | EL JIGUAL | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN REQUIERE MEJORAMIENTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA REJILLA PARA EVITAR LA CAIDA DE MATERIAL VEGETAL Y ANIMAL.
01HEQRZRQBAY733C79CZNJBEGS | 01HEQVC52HJR7M8YK877AFW74Q | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-22 20:08:35 | 2023-11-08 16:13:47 | Republic of Colombia | 7.14903100 | -73.04585000 | 1787 | HOYO FRÍO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 7 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | A | Debido al mantenimiento que se le realiza al sistema, la infraestructura de la captación se encuentra en buenas condiciones, permitiendo que la distribución del agua sea constante para todos los usuarios del sistema.
01H679V7W2QZQXGMB8SNJ0NQ7M | 01H67AC9AP1FV4HDBPER51AWW2 | form.wssystem.sourceintake | 2023-07-25 20:03:20 | 2023-07-25 20:03:20 | Republic of Colombia | 6.85648681 | -73.07735764 | 1653 | ARCOIRIS | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | Pozo excavado protegido | [6 empty] | ['1'] | 1 | liter/second | 8 | 2022 | 3 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 90 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 3 | Desconocido/no informado |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  | ['6'] |  | B | PH: 6.87 TURBIEDAD: 8.66 COLOR:114
01HHZ1S5EK785F73XR78TJ19KP | 01HHZY3YDM809KJ7Q3V2RPPG7Y | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-03 07:28:30 | 2023-12-19 02:22:45 | Republic of Colombia | 7.09255800 | -72.95017100 | 3517 | JUAN RODRIGUEZ | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 3 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La bocatoma no se encuentra en una buena condición, debido a su deterioro y a que no se encuentra protegida por ningún tipo de estructura ni en los últimos años se le han hecho mejoras en la infraestructura, causando fallas en el suministro de agua.
01HHZZ6C1D8PNWJT5PR4J937JA | 01HJ01BX0RJVA9HCR7KEMJ5KB4 | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-23 02:55:46 | 2023-12-19 03:19:31 | Republic of Colombia | 7.10627800 | -72.94459400 | 3436 | PUERTA DEL LLANO | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO |  |  |  | 2 |  |  |  | 99 | Otro | DIRECTA | ['1'] | 5 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Debido a la antigüedad del sistema y a que nunca se le han realizado mejoras a la captación, este se encuentra en mal estado. Constantemente deben realizarle mantenimiento correctivo, sin embargo muchas veces no cuentan con el presupuesto para realizar dicho arreglo. De igual manera, la comunidad manifiesta que a la captación deben realizarle mantenimiento cada 10 días porque la arena la obstruye cada vez que llueve y al no contar con desarenador las arenas pasan directo al tanque de almacenamiento.
01HJ040TVNE3HQMKE589RTP366 | 01HJ05DBB9RAMJDMFBMKT0AKGX | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-19 16:52:43 | 2023-12-19 04:30:13 | Republic of Colombia | 7.12730000 | -72.94417100 | 3421 | LA CRUZ | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO |  |  |  | 2 |  |  |  | 99 | Otro | DIRECTA | ['1'] | 4 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Debido a ser una captación tan antigua y construida de manera artesanal requiere de un mantenimiento preventivo y correctivo constante, sin embargo en la realidad esto no es posible, por falta de organización del PSA y de presupuesto para tal fin, lo que se traduce en fallas en el sistema de captación del agua. De igual manera, la estructura no presenta ningún tipo de protección.
01HJ0648P314AQ00S774NQQYRN | 01HJ076DHA472NVA726NAVBKEY | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-23 03:03:14 | 2023-12-19 05:01:23 | Republic of Colombia | 7.10219400 | -72.93511100 | 3557 | LAS FLORES | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO |  |  |  | 2 |  |  |  | 99 | Otro | DIRECTA | ['1'] | 4 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 3 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Debido a ser una captación directa, sin ningún tipo de protección y al poco mantenimiento que la comunidad puede realizarla, se encuentra en mal estado, presentando fallas continuas y generando que el suministro de agua no sea constante.
01HHSSZN8M45PRW8PPSGDW34WT | 01HHSTSECPADKZWXQV4JZZXQJD | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-12 01:02:04 | 2023-12-16 17:29:08 | Republic of Colombia | 7.19240000 | -73.03310000 | 1840 | ARNANIA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | EL PRESIDENTE DE JUNTA MANIFIESTA QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HAN PRESENTADO MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN, SIN EMBARGO, ESTO NO HA SIDO SUFICIENTE YA QUE NO CUENTAN CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA OPTIMIZARLO Y PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA COMUNIDAD.
01HHZ9ZAG4FQDVJ5YAMGWZ140E | 01HHZGSF4N3CFMAEMM4HVPT684 | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-22 17:18:43 | 2023-12-18 22:29:50 | Republic of Colombia | 7.22560000 | -73.01240000 | 2036 | MONTECHIQUITO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | EL PRESIDENTE DE JUNTA MANIFIESTA QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HAN PRESENTADO MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN, ESTO CON EL FIN DE OPTIMIZAR Y PRESTAR UN BUEN SERVICIO A LAS COMUNIDADES.
01JQKNY1NTH5YG08XTDC9WVQ3C | 01JRBR88Y3X270Z8DT2PG9H9TN | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-14 22:15:19 | 2025-04-08 22:27:38 | Republic of Colombia | 6.22200000 | -73.08229500 | 1760.6 | QUEBRADA PEÑA NEGRA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.2 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación se realiza en la fuente hídrica denominada quebrada Peña Negra, mediante una estructura tipo toma en dique construida en concreto, diseñada para desviar una porción del caudal superficial hacia el sistema y distribución. Esta captación cuenta con una rejilla de retención que actúa como barrera física para impedir el paso de materiales sólidos de gran tamaño, los cuales podrían obstruir las conducciones aguas abajo o dañar los componentes del sistema. Como medida complementaria y de tipo artesanal, se realizó una pequeña excavación en el lecho de captación en la cual se instaló una lámina plástica de Agrolene material comúnmente utilizado en el sector agrícola para el secado de café con el objetivo de minimizar la infiltración de agua por debajo de la estructura, optimizando así la eficiencia en la recolección del recurso hídrico. Desde este punto, el agua captada fluye directamente hacia el desarenador. En términos de protección, se ha implementado un cerramiento perimetral alrededor de la fuente para impedir el ingreso de ganado y animales silvestres, lo cual es fundamental para reducir el riesgo de contaminación fecal y garantizar la conservación del entorno inmediato.
01J3PCEHNBC8FFY9WX13B513AA | 01J3PCZDNK5AV0RAKHMB0CKJEE | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-02 13:26:16 | 2024-07-26 02:12:34 | Republic of Colombia | 6.60690600 | -72.53797100 | 3111.7 | QUEBRADA LA PALMA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 1.2 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | El sistema se basa en una captación directa del agua desde la fuente principal mediante una tubería de PVC. El agua es represa con rocas en el punto de captación para iniciar el proceso de sistema. Esta técnica ayuda a estabilizar el flujo y a dirigir el agua hacia la tubería. La ausencia de una protección adecuada alrededor de la fuente principal expone el agua a riesgos de contaminación. La falta de cercado permite el acceso de animales, que pueden introducir contaminantes en el agua.
01J3PEYME14JNFZ0GSY24BRMDD | 01J3PFDHJFPJR82XXYVCGEDJKH | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-26 02:55:13 | 2024-07-26 02:55:13 | Republic of Colombia | 6.59909800 | -72.55912600 | 3072.7 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 0.8 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | LA CAPTACIÓN PARA EL SISTEMA SE REALIZA DIRECTAMENTE DESDE LA FUENTE, UTILIZANDO UNA RED DE POLIETILENO.
01J3PDNJR4CA2CJEJA449R6WB5 | 01J3PECZVTKA2W74N0C8KJSBK4 | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-02 13:55:57 | 2024-07-26 02:37:27 | Republic of Colombia | 6.60575300 | -72.55198500 | 3044 | QUEBRADA LAS LOCHAS | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 3.2 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación del agua se realiza mediante una estructura de concreto construida sobre la fuente principal. No obstante, se han identificado deficiencias en el diseño y las especificaciones de esta estructura, además de la presencia de escombros de una estructura previamente reemplazada.
01JBD058B7W4AK6Z5302RDMCNJ | 01JBD18ZM1KP7RF4MXYPW1GB1J | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-13 21:17:41 | 2024-10-29 21:00:29 | Republic of Colombia | 1.49510100 | -77.53020500 | 1791 | Arroyo Aurora Bajo Uno | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 3.54 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | En la Comunidad Aurora Bajo uno se realiza captación del Arroyo identificado con su mismo nombre, no se cuenta con protección o cercado, por lo que la zona tiene fuerte presencia de material vegetal, el estado de la captación es regular, con afectación en las conexiones, se hace necesaria limpieza inmediata, en época seca se reduce el caudal y algunas viviendas sufres cortes de servicio, no cuenta con medición.
01HV26EDSQ2PXAJNVDCARVY0XB | 01HV286N7NZR1B956CYE94SCZ8 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-06 07:02:52 | 2024-04-09 20:18:45 | Republic of Colombia | 8.14581000 | -72.59147000 | 196 | Quebrada Chorrenora Rancho Grande | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['2'] | 13 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | A
01JBFKWGWHVD0M09CT6CSSJ64H | 01JBHM4SF4D7VWCZPJR4E4D0WM | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-14 16:56:32 | 2024-10-31 15:47:12 | Republic of Colombia | 1.41861290 | -77.52986850 | 2050 | Quebrada La hacienda | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | Ojo de agua | [7 empty] | 1 | Caja de captación |  | ['1'] | 1.95 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 0.64 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | En Aurora bajo dos, la fuente es un ojo de agua que se encuentra en La Hacienda, en ladrillo y cemento repellado, se encuentra en buen estado, capta 0,64 lps, no cuenta con medición, se ha realizado limpieza en el ultimo año en buen estado
01JSX1HW4W4X9N5B8JQ5ZMM3RJ | 01JSX3F4AWZW0YEH8BM8GVTNKM | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-28 03:16:27 | 2025-04-28 02:26:24 | Republic of Colombia | 6.02145700 | -73.04229700 | 2936 | NACIMIENTO LIMITES | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 1.1 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El sistema de captación se origina en un nacimiento cuya disponibilidad hídrica se ve considerablemente afectada durante la época de verano, disminuyendo su caudal de forma significativa, lo que obliga a la implementación de medidas de racionamiento para asegurar el suministro a los usuarios. Este nacimiento se encuentra localizado en un área aislada, rodeada por vegetación natural y protegida mediante un cerramiento de alambre de púas, con el propósito de evitar la intrusión de animales de pastoreo, como ganado, y de personas no autorizadas, minimizando así la contaminación del recurso hídrico. Para el represamiento y captación del agua, se construyó una estructura de toma en dique de concreto, ubicada directamente sobre el cauce del nacimiento; sin embargo, esta infraestructura presenta un estado de conservación regular, evidenciándose grietas, filtraciones y desgaste superficial, atribuibles a la ausencia de mantenimiento preventivo y a la exposición constante a agentes naturales. Adicionalmente, se observa acumulación de material vegetal, sedimentos y lodo en el interior de la captación, lo cual incrementa el riesgo de obstrucciones y deterioro de la calidad del agua captada. En un esfuerzo comunitario por mitigar estos impactos, se instaló en la parte superior de la captación una cubierta artesanal elaborada en madera, cuyo contacto directo con el agua y su actual mal estado representan un riesgo sanitario adicional. También se identificó que la rejilla de retención de sólidos presenta un considerable desgaste por uso prolongado, lo que compromete su función de protección, enfatizando la necesidad urgente de un programa estructurado de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura para garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio de agua.
01JSX1N5FAMGGB2RKAW9SDRQQ5 | 01JSY85XTE4V0XRCTYCGJT4XP8 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-28 13:53:49 | 2025-04-28 13:07:59 | Republic of Colombia | 6.03227100 | -73.04947000 | 2896 | NACIMIENTO LA LOMA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.3 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación del sistema de abastecimiento de agua de la comunidad se realiza a través de una toma tipo dique construida en concreto, ubicada directamente sobre el cauce del nacimiento. Esta infraestructura, cuya función principal es represar y derivar el flujo de agua hacia la red de conducción, presenta un estado estructural clasificado como regular, evidenciando deterioros asociados a la falta de mantenimiento preventivo. Se observan filtraciones, así como la acumulación de material vegetal, lodo y residuos orgánicos, lo que compromete la calidad inicial del recurso hídrico. En la parte superior de la captación se instaló una rejilla destinada a la retención de sólidos, sin embargo, esta presenta un notable desgaste y daño por el uso continuo y la ausencia de labores periódicas de conservación. El nacimiento, por su parte, experimenta una disminución significativa en su caudal durante la época de verano, lo cual obliga a la implementación de esquemas de racionamiento del suministro para garantizar la disponibilidad de agua, especialmente en horarios nocturnos. Además, el área que circunda la captación, aunque mantiene cierta cobertura vegetal natural que contribuye a la protección del recurso, carece de un sistema de cerramiento perimetral en alambre o material adecuado, lo que expone la fuente de agua a la posible contaminación por el ingreso de animales de pastoreo y personas no autorizadas, incrementando los riesgos sanitarios y afectando la sostenibilidad del sistema.
01JVME948A80EZSF60G5V9AANP | 01JVMF1VD42B2NM60ZMTW8T0HD | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-19 15:11:21 | 2025-05-19 14:27:05 | Republic of Colombia | 6.04254600 | -73.06315000 | 3026 | NACIMIENTO EL DURAZNO | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.7 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La fuente de abastecimiento del sistema corresponde a un nacimiento de agua superficial cuyo caudal presenta una disminución significativa durante la temporada de verano, lo cual obliga a la implementación de medidas de racionamiento en la distribución del recurso hídrico. Esta fuente se encuentra ubicada en una zona con cobertura vegetal, sin embargo, carece de cerramiento perimetral con alambre o estructura similar que limite el acceso de animales de pastoreo, como el ganado, así como de personas, lo que incrementa el riesgo de contaminación por contacto directo. Para el represamiento y captación del recurso se ha dispuesto una toma tipo dique construida en concreto, situada directamente en el cauce del nacimiento. La infraestructura presenta un estado funcional clasificado como regular, evidenciando signos de deterioro físico como el crecimiento de musgo y vegetación en su superficie, lo cual refleja una deficiente gestión de mantenimiento y una alta exposición a factores ambientales degradantes. Asimismo, en la parte superior de la estructura se dispone una rejilla metálica para el control de sólidos, la cual muestra un desgaste avanzado producto del uso continuo y la falta de acciones correctivas, lo que compromete parcialmente la eficiencia y la seguridad del proceso de captación.
01J8B4DRA83Y3GF1DC55YRM0T8 | 01J8B70VY9YRDHNRVKWXF9D3S8 | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-22 05:11:17 | 2024-09-21 21:15:20 | Republic of Colombia | 2.65404000 | -75.98286000 | 1587 | Caspemacho | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | REQUIERE MANTENIMIENTO POR SU FALTA DE LIMPIEZA.
01HY8XA21ER92X5X02GQ2QGW7X | 01HY8ZFWHTMS956XCZY7FNRZHT | form.wssystem.sourceintake | 2024-05-19 17:48:16 | 2024-05-19 17:48:16 | Republic of Colombia | 7.19966700 | -72.70110900 | 2304 | El Palco | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 8 | liter/second | 1 | 2024 | ['1', '2'] | 4 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | A
01HFS2DXXMV6K24HRECXMNT4H0 | 01HFS66Q1QXY4RV2YX1CSABX96 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-30 00:37:13 | 2023-11-21 14:57:59 | Republic of Colombia | 7.18560000 | -73.04470000 | 1899 | NACIMIENTO EUCALIPTO | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO |  |  |  | 2 |  |  |  | 99 | Otro | TOMA EN DIQUE | ['1'] | 1.8 | liter/second | 9 | 2023 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 9 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | CAPTACIÓN DIRECTA EN MAL ESTADO, SIN INDICIOS DE MANTENIMINETO.
01HZF5B7QNFT9ZS5K7YYA5D4SD | 01HZF69Z3KBKNW1AJPK7551AZH | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-06 02:21:48 | 2024-06-03 13:58:31 | Republic of Colombia | 7.53343400 | -72.48484000 | 2365 | quebrada la teja | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 7 | liter/second | 1 | 2024 | ['1'] | 4 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | A | la infraestructura la mayoría las partes se encuentra en buen estado, funcionando correcto.
01HJ8Z4D7MDWGQRZP7EAV51Z4W | 01HJ93D1DQXZ699WFF9BV64AJW | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-17 15:24:28 | 2023-12-22 15:48:15 | Republic of Colombia | 6.15880000 | -73.90110000 | 897 | El Manantial | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01H46X13P6NMCRRND946Q11V4B | 01H471ERBRZGEQMJBMV706CSYF | form.wssystem.sourceintake | 2023-06-30 20:56:00 | 2023-06-30 20:56:00 | Republic of Colombia | 5.88620000 | -73.61790000 | 1880 | LA ZUÑIGA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A
01H46X13P6NMCRRND946Q11V4B | 01H471T00P7X4BE2KX0ZC1DKGY | form.wssystem.sourceintake | 2023-06-30 21:02:08 | 2023-06-30 21:02:08 | Republic of Colombia | 5.88620000 | -73.61840000 | 1865 | LA ZUÑIGA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A
01H50QCVEHYSNF257KYC6DTZA2 | 01H50S3KJX3R97AYWMT7CT1JXZ | form.wssystem.sourceintake | 2023-07-10 20:50:21 | 2023-07-10 20:50:21 | Republic of Colombia | 5.80430000 | -73.72290000 | 2206 | LA CHORRERA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 30 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 2 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | A
01JDJHZE47VRRHYPRNNY0334JB | 01JDJJYVDMV28PV1E4SVRTSYT9 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-25 21:24:11 | 2024-11-25 21:17:07 | Republic of Colombia | 2.97180000 | -76.55712000 | 1291 | Quebrada El Pedregal | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 10.3 | liter/second | 10 | 2024 |  | 6.05 | liter/second | 10 | 2024 |  |  | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Para captación se cuenta una bocatoma (tipo dique toma) es una estructura en concreto reforzado deteriorada por el uso, se realiza una captación superficial no tiene rejilla se le adaptaron unos troncos para ayudar ala captación, la cámara de derivación, de 1.60 ancho x 1.20 m de largo y muros de 0.20m sin vertedero, compuerta de mantenimiento de 1.20m por 0.50m se realiza mantenimiento casa 15 días.
01H8FJ7WSA5FW6WJCFT01AFCRG | 01K6P81BFPBD2KN8M2A4GAWJ7A | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-03 23:55:38 | 2025-10-03 23:55:38 | Republic of Colombia | 5.91840000 | -73.64780000 | 1715 | PURGATORIO | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO | [7 empty] | 1 | Caja de captación |  | ['1'] | 4 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 1 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B
01H90XPZT5H0Z3YJFT4TE9YY9C | 01H913TVN9BN3A2W916FKBT1TM | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-04 01:44:11 | 2023-08-29 17:00:36 | Republic of Colombia | 5.90530000 | -73.66520000 | 1852 | AGUA BUENA | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO |  |  |  | 2 |  |  |  | 99 | Otro | TOMA EN DIQUE | ['1'] | 2 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 0.9 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Cada 3 meses se realiza mantenimiento de la fuente.
01H916F83R18XJWVSNA5XKWDVN | 01H91FYB233WDC5C9XW0K4CJ41 | form.wssystem.sourceintake | 2023-08-29 20:32:13 | 2023-08-29 20:32:13 | Republic of Colombia | 5.91070000 | -73.65550000 | 1818 | SANTO DOMINGO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01H91GNNG3A008RSSNF6B30AGT | 01HJ6V3YNSPBRFPM3YEG9BWW96 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-21 18:45:00 | 2023-12-21 18:45:00 | Republic of Colombia | 5.90020000 | -73.65740000 | 1763 | QUEBRADA PINCHOTE | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 1.5 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | El estado de la captación del sistema de abasto Junín al momento de la visita en regular, dado a que presenta deterioro por el uso del sistema desde el momento de la entrar en funcionamiento.
01HJ9SZ5J2CSPW9P1A3DTHPDBW | 01HJ9Y68GWEJA2A5ZKF15SHET0 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-22 23:36:25 | 2023-12-22 23:36:25 | Republic of Colombia | 5.89990000 | -73.65620000 | 1744 | QUEBRADA PINCHOTE | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 1 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación presenta deterioro por el uso del sistema de abasto de agua.
01K6PJJN7ANRNG1GEW7JNX6NKJ | 01K6PM95AWMVCWCZMJ30R0AQ2X | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-04 03:29:37 | 2025-10-04 03:29:37 | Republic of Colombia | 5.89440000 | -73.66100000 | 1739.6 | LA NUTRIA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01K6PNSKNV5T7VEVYMRW036XXW | 01K6PQQY61T0CB046MCBCD7J46 | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-04 04:30:07 | 2025-10-04 04:30:07 | Republic of Colombia | 5.86440000 | -73.63090000 | 1815 | CANTANO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 30 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 5 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si |  |  |  |  | A
01K6PSS73X4V2QHZ15F9GDX8A2 | 01K6XANA2YEV2SC4D8GTWR92RE | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-06 17:56:10 | 2025-10-06 17:56:10 | Republic of Colombia | 5.92350000 | -73.65090000 | 1753 | CANTANO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 1 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01HSHKK7QCKG6570CDSB5NEHTY | 01HSHMD8DMYS8R79Z13GTCAAQY | form.wssystem.sourceintake | 2024-03-21 23:09:17 | 2024-03-21 23:09:17 | Republic of Colombia | 7.34223300 | -72.54590500 | 2802 | Angelina | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 22 | liter/second | 2 | 2024 | ['1', '2'] | 12 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B
01H159NEVNQH6MJC040W6G5FWF | 01H15ASZR53EMEG07VY3ETQ3SN | form.wssystem.sourceintake | 2024-12-18 04:19:36 | 2023-05-23 22:13:51 | Republic of Colombia | 6.95306827 | -73.28381804 | 1609.73 | Quebrada el Callejón | F3 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 15 | liter/second | 5 | 2022 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 5 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01H1YWTD2XPWVFP3S6DS2A72E7 | 01H1YXRN5EEDC9BR6T07S7C0AN | form.wssystem.sourceintake | 2024-12-18 04:34:35 | 2023-06-02 20:46:11 | Republic of Colombia | 6.95375900 | -73.28646000 | 1681 | Quebrada El Callejón | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 0.6 | liter/second | 5 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01JF8TAHVY74XXM9RYCRPAEGGQ | 01JFBF6NSPEH9B4FFJTX4PNV44 | form.wssystem.sourceintake | 2024-12-18 04:22:24 | 2024-12-17 23:28:12 | Republic of Colombia | 6.95393000 | -73.29640000 | 1484 | Quebrada El Callejón | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 0.7 | liter/second | 5 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Se realiza la captación de agua mediante toma en dique. La captación cuenta con una estructura para la recepción del agua, de allí el líquido es dirigido al desarenador.
01HJM3AP8RR4863F8CE08VA6WC | 01HJMAYYY1RQ60FYA6H13ZVMVJ | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-27 01:34:46 | 2023-12-27 00:32:01 | Republic of Colombia | 6.84352900 | -72.72329900 | 3255 | Microcuenca El Piñuelal | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | Directa | [8 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La captación no cuenta con ningún tipo de infraestructura, se capta el agua de forma directa a la microcuenca por medio de una manguera de 4 pulgadas sostenida por rocas. El agua captada pasa a una tanquilla pequeña donde recibe el agua para luego pasar al tanque de almacenamiento.
01HJMBYN0SJSFS4GVAREBR3V2A | 01HJMCHDDQGM86X1AC0C12Y7V9 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-27 01:35:27 | 2023-12-27 00:59:35 | Republic of Colombia | 6.84338300 | -72.72469600 | 3332 | Microcuenca El Piñuelal | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [6 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La captación cuenta con infraestructura en cemento en mal estado por su deterioro. El agua captada pasa directamente al tanque de almacenamiento.
01HJMDBY2W07Z2DACDKRAM5KTW | 01HJMDT49D3RWEVVAES9HD2HSM | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-27 01:23:30 | 2023-12-27 01:21:49 | Republic of Colombia | 6.84375300 | -72.72751800 | 3445 | Microcuenca El Piñuelal | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [6 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La captación cuenta con infraestructura en cemento en mal estado por su deterioro. El agua captada pasa directamente al tanque de almacenamiento.
01HJMEWF1D57N0DCR06ZY1DZF2 | 01HJMFBAZWP628HZ9WVBJ2RXSJ | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-27 01:51:02 | 2023-12-27 01:48:41 | Republic of Colombia | 6.84375300 | -72.72751800 | 3445 | Microcuenca El Piñuelal | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [6 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La captación cuenta con infraestructura en cemento en mal estado por su deterioro. El agua captada pasa directamente al tanque de almacenamiento.
01H1WD3RCFKZ3TMXJ3P3F2CMQC | 01H1WE4GQXVM077FQY2NZB04TC | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-25 04:51:57 | 2023-06-01 21:34:34 | Republic of Colombia | 6.50026163 | -72.82746704 | 1860 | Los Aguanosos | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 9 | 2022 | ['1'] | 0.85 | liter/second | 9 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La bocatoma corresponde a una sistema rudimentario con estructuras en deterioro y manguera para la captación y distribución.
01JN03FYM3BK492FDXK9AAR7NB | 01JN04KZMTNYG8S7K6CVNP5H57 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-19 03:29:53 | 2025-02-26 03:25:46 | Republic of Colombia | 6.48518600 | -73.25237500 | 1200.3 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 1.2 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Se evidencia una fuente de captación de agua en un entorno natural, donde el sistema de recolección consiste en una estructura de concreto parcialmente cubierta de sedimentos y vegetación. El agua fluye a través de una pequeña represa improvisada tipo toma en dique, con acumulación de hojas y ramas que afectan el flujo. Se observan varias tuberías de polietileno, algunas sujetas con amarres rudimentarios de redes individuales, lo que indica un sistema de captación artesanal con mantenimiento limitado. La infraestructura presenta un evidente desgaste, con componentes en mal estado que comprometen su eficiencia. Durante el estiaje, la fuente se reduce significativamente, dejando sin abastecimiento al sistema de agua y obligando a gran parte de la comunidad a recurrir al río como solución alternativa para cubrir sus necesidades básicas.
01J4PZ4GRKHFZED8TTDM6MTP01 | 01J4STWSQ14P10HNNHMQ543K54 | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-10 21:16:57 | 2024-08-08 20:29:13 | Republic of Colombia | 6.98296000 | -72.81958400 | 3139.4 | Quebrada La Jabonera | F | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 10 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Se observa una captación toma en dique construida en concreto, su diseño es característico de tener una barrera de filtrado con rejilla, al momento de la visita carece de esta, el fontanero asegura que es a causa del aumento de caudal en la fuente hídrica, la instalación de la rejilla es indispensable para la retención de material de arrastre que obstruye la tubería de conducción y distribución, no se ha instalado por falta de recursos económicos o de gestión para su remplazo. Es una toma de agua superficial en la quebrada “Jabonera”; La comunidad manifiesta que frecuentemente se observa carga de materia orgánica en la fuente generando color. finalmente, la captacion no cuenta con estructura de aislamiento se encuentra expuesta a contaminación por animales que se ubican en potreros vecinos.
01J4SVRGKEHHRF7QR3RGRJTYZR | 01J4WP6TPY415K17EPQSZEHWRE | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-24 06:00:11 | 2024-08-09 23:05:02 | Republic of Colombia | 6.99207400 | -72.82448900 | 3467.6 | Quebrada La Jabonera | F | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Captación directa |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La captacion no cuenta con una estructura solida en concreto o mampostería definida para la acumulación de caudal, como barrera de filtrado, de forma artesanal utilizan bolsas de fibra llenas de arena con una piedra sobre él como anclaje por gravedad para el almacenamiento de agua; motivo por el cual se realiza captación de forma directa con tubería en PVC de 2 pulgadas, La toma de agua se ubica en una zona boscosa de la quebrada la Jabonera aproximadamente a 3400 msnm, no se dispone de estructura como medio de protección o encerramiento.
01HDRPDVS8DNGJX9TN26TBH237 | 01HE8CH1TGKBP53GXC902JRYD6 | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-21 21:12:38 | 2023-11-02 16:05:42 | Republic of Colombia | 2.58260500 | -72.58182500 | 184 | Sin nombre Acuífero | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Pozo perforado | [11 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 1 | Sumergida |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 0 | No |  |  |  |  | D | 2.10, 2.11 y 2.12 LA PERSONA NO BRINDÓ ESTA INFORMACIÓN. 2.13.3 EN SU MOMENTO FUNCIONABA CON ENERGÍA ELÉCTRICA, PERO POR FALTA DE PAGO, SUSPENDIERON EL SERVICIO DE ENERGÍA. LA BOMBA ERA AUTOMÁTICA, PERO SE DAÑÓ Y AHORA SOLO FUNCIONA MANUALMENTE.
01HDRQXS77KDB8ZXKBA15K6342 | 01HE9EJQPP8FSRDV6PHS3PDGPN | form.wssystem.sourceintake | 2024-06-25 20:17:19 | 2023-11-03 02:00:49 | Republic of Colombia |  |  | 0 |  |  | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Pozo perforado | [11 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 1 | Automático |  | 2 | Solar |  | 0 | No |  |  |  |  | D | 2.13.1. La comunidad manifiesta que la bomba se dañó (ya no está la bomba en el lugar de la captación) y a partir de allí el sistema dejó de funcionar.
01HDRTBH3T571MGBP3VTAGCRPG | 01HE8Z7ZKSCZCC8X0D5ZSCGPVM | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-21 21:38:30 | 2023-11-02 21:32:48 | Republic of Colombia |  |  | 0 |  |  | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Pozo perforado | [11 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 1 | Sumergida |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 0 | No |  |  |  |  | D | EL SISTEMA SE ENCUENTRA ABANDONADO, NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. EL POZO PERFORADO YA SE ENCUENTRA TAPADO POR DETERIORO Y ABANDONO. CUANDO EL SISTEMA FUNCIONABA LA ENERGÍA USADA ERA ENERGÍA ELÉCTRICA. NO HAY MOTOBOMBA.
01HDRWCW7XYPKWWXVZHDNBCF0G | 01HEAYN9DA86JE3B8FXPPVCZ1K | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-21 21:06:54 | 2023-11-03 16:01:04 | Republic of Colombia |  |  | 0 |  |  | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Pozo perforado | [11 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | D | EL SISTEMA FUNCIONABA CON ENERGÍA ELÉCTRICA, TENÍA UNA BOMBA TIPO LAPICERO, PERO YA NO EXISTE. EL POZO SE ENCUENTRA TAPADO, NO FUE POSIBLE REALIZAR MEDICIONES.
01H0KS9S72Y0TQHQ9P536NAWTP | 01H0TF9GQM6ECNCMMH1JY0W4ZM | form.wssystem.sourceintake | 2023-05-19 17:00:35 | 2023-05-19 17:00:35 | Republic of Colombia | 6.94850000 | -73.44370000 | 1074 | LA CRISTALINA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2022 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 10 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | Alrededor de la fuente existen potreros con bovinos por lo que la fuente hídrica recibe la materia orgánica desechada por ellos y esta entrara al sistema de agua de la vereda Barro amarillo.
01JQKVV7F29RM8WRWT174HP7EN | 01JRDBTPX3NV71NKX5MS69JGQ5 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-03 21:33:05 | 2025-04-09 13:28:59 | Republic of Colombia | 6.21450100 | -73.05990900 | 1913.3 | NACIMIENTO EL CARDONAL | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.4 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.6 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación del sistema de abastecimiento de agua, proveniente del nacimiento conocido como El Cardonal, está conformada por una estructura hidráulica tipo toma en dique construida en concreto, cuyo diseño se adapta a la topografía del cauce para interceptar de manera eficiente el caudal. Estructuralmente, se observan muros de retención cimentados directamente sobre el lecho del terreno natural. En la sección frontal de captación, se encuentra una rejilla metálica dispuesta de forma inclinada que actúa permitiendo el paso del agua mientras retiene materiales sólidos de mayor tamaño como ramas, piedras o hojas. Complementariamente, previo a la rejilla, se ha improvisado una estructura de pre filtrado con dos postes de madera verticales que soportan un travesaño horizontal, sobre el cual se ha colocado una malla. Esta malla, junto con las rocas dispuestas manualmente en su base, cumple la función de primer filtro para retener elementos flotantes y vegetación que arrastra la corriente superficial. El sistema permite que el excedente de agua continúe su curso aguas abajo por la quebrada, asegurando el mantenimiento del caudal ecológico.
01JQKVV7F29RM8WRWT174HP7EN | 01JRDBYW20AG8XXKD8F4427V47 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-03 21:17:59 | 2025-04-09 13:31:15 | Republic of Colombia | 6.19245500 | -73.05727800 | 1760.6 | NACIMIENTO ARCOIRIS | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.9 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.4 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La captación del sistema de abastecimiento de agua de la comunidad se encuentra constituida por una estructura de retención construida en concreto, estratégicamente localizada sobre una fuente hídrica natural conocida como el nacimiento Arcoíris. En la sección inicial de la captación se ha instalado una rejilla metálica, cuya función técnica consiste en actuar como barrera física primaria para la retención de sólidos gruesos tales como ramas, hojas y piedras que puedan comprometer la integridad y eficiencia del sistema hidráulico aguas abajo. No obstante, se ha evidenciado que esta rejilla presenta una alta tasa de colmatación debido a la acumulación frecuente de materia vegetal y sedimentos, particularmente en temporadas de lluvia, lo cual exige intervenciones de mantenimiento correctivo con alta periodicidad.
01HJR74KDN7QCR9PD12NQMY7YC | 01HJS1CPX075AQSJZT9V5W8C2P | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-12 15:39:59 | 2023-12-28 20:20:58 | Republic of Colombia | 6.04554000 | -73.67898400 | 2432.9 | Quebrada La Bananera | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 8 | liter/second | 11 | 2023 | ['1'] | 4 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación se encuentra protegida por cercas alrededor.
01HJR74KDN7QCR9PD12NQMY7YC | 01HKZ839BPYS9SBZ041FGRX9BY | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-12 21:31:42 | 2024-01-12 16:29:18 | Republic of Colombia | 6.05210000 | -73.67931300 | 2451.6 | Quebrada La Chintoca | F3 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 8 | liter/second | 11 | 2023 | ['1'] | 4 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación no cuenta con encerramiento apropiado debido a que el propietario del predio donde se encuentra la estructura no lo permite, generando que haya posibilidad de contaminación del agua ya que el ganado del sector bebe directamente de este lugar.
01HJR74KDN7QCR9PD12NQMY7YC | 01HKZA7Q6ZJCYEPQQF7GW6KQH6 | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-12 17:19:12 | 2024-01-12 17:06:40 | Republic of Colombia | 6.04255700 | -73.67946300 | 2408.4 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 11 | 2023 | ['1'] | 4 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El sitio se encuentra cercado, protegido de semovientes.
01HVMB4VXKA8RAV44JQ7BYJ17T | 01HVMBSR0325Z335P6P8YV1SZ8 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-04 07:45:06 | 2024-04-16 21:07:56 | Republic of Colombia | 7.64596000 | -72.69940000 | 1793 | Nacimiento San Felipe | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 2.5 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3', '4'] |  |  |  | B | Infraestructura de Captación Antigua, Buen flujo de agua
01HSERMBNT3ERYCMWD7NCFVP6Q | 01HSH0917JGK3VK3JQF97JAD5A | form.wssystem.sourceintake | 2024-03-21 17:18:36 | 2024-03-21 17:17:27 | Republic of Colombia | 7.10555600 | -72.78444400 | 3309 | Antalá | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 25 | liter/second | 1 | 2024 | ['1', '2', '3'] | 10 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B
01JB5Z1KP29G2CSVXH8W01F0ZG | 01JB603E03PXCMNMMHHPNBPE6T | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-31 21:45:29 | 2024-10-27 03:25:17 | Republic of Colombia | 1.64902000 | -77.42126000 | 1775 | Quebrada Sombrerillos | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.25 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 0.72 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La captación es un sistema artesanal mediante mangueras y tanques plásticos como cajillas de recolección, no cuenta con desarenador, se lleva al tanque de almacenamiento.
01H3J8CS9P7GDD1F7Z6AP25J6T | 01H3J9SWVBEYCSFPFMDP9Z9J8Y | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-18 03:15:19 | 2023-06-22 19:37:51 | Republic of Colombia | 7.33597100 | -73.12265500 | 1371 | Quebrada Berlín Altobravo | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 11.1 | liter/second | 1 | 2023 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 1 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La comunidad manifiesta que se han presentado problemáticas con los residentes cuesta arriba de la fuente, puesto que ha generado contaminación por la presencia de cocheras, falta de pozos sépticos y salubridad en el manejo de basuras. Debido a la antigüedad del proyecto, la infraestructura de la captación ha sufrido afectaciones.
01JKVVSZAM0YM6XVNFQYQZDB22 | 01JKVYBEYWMJTWZEFHPS9220VY | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-19 19:36:33 | 2025-02-12 02:03:35 | Republic of Colombia | 6.64250000 | -73.48370000 | 1192 | LA ROÑA | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO | [7 empty] | 1 | Caja de captación |  | ['1'] | 5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Ubicada en zona expuesta a suciedad de vegetación, la estructura por el tiempo de uso se encuentra en deterioro.
01JRS73MAFX166H98V7XR671VM | 01JSM5XT13MF8RNW1HP61H017N | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-05 16:28:58 | 2025-04-24 15:16:12 | Republic of Colombia | 6.44302833 | -73.72931666 | 534.7 | Quebrada Larga | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Captacion directa |  |  |  | ['1'] | 9.5 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.08 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '4'] |  |  |  | B | El abasto de agua Betania tiene como fuente principal una quebrada denominada quebrada larga, el tipo de captación es directa, se le ha realizado mantenimiento durante el último año. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad manifiesta la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JJMDQRW6H33XKM5ESSGKRGHV | 01JK4N7VEQQX24T2WEYXVRD76H | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-07 22:02:59 | 2025-02-03 01:01:48 | Republic of Colombia | 6.78133600 | -74.09949700 | 94.9 | POZO PERFORADO BOCAS DEL CARARE | B1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero | [8 empty] | 2 | Pozo perforado |  | ['1'] | 5.76 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 3.46 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 100 | metre | 40 | metre | 40 | metre | 1 | Sumergida |  | 1 | Automático |  | 2 | Solar |  | 1 | Si | ['1', '2'] |  | ['5', '6'] |  | A | 2.17 El sistema de captación es por bombeo desde un pozo perforado con más de 100 metros de profundidad donde se instaló una electrobomba tipo lapicero a nivel freático del pozo que se encuentra a 40 metros de profundidad desde el nivel de piso. Esta electrobomba bombea agua hasta otra electrobomba superficial que finalmente bombea hasta la PTAP y tanque de almacenamiento. Las dos electrobombas funcionan con energía eléctrica y energía solar; cuando alguno de los dos sistemas falla el otro entra en funcionamiento para dar continuidad al sistema y al servicio de agua en la comunidad.
01JC1SPB6DCEJZWDN7ZZBKNFXD | 01JC1TH700YYRWA5NXHYHWXSJJ | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-06 22:46:41 | 2024-11-06 22:46:41 | Republic of Colombia | 2.03875200 | -78.65516900 | 27.8 | Chorro de la Loma de México | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.94 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 1.49 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La estructura de la captación se encuentra en mal estado, requiere mantenimiento de limpieza, sin embargo, su estructura se encuentra funcional.
01JPB0WQD24WXKR10VPCPRM60E | 01JPDP42WTGC6MCCSQM2JA31JV | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-15 19:57:28 | 2025-03-15 19:57:28 | Republic of Colombia | 7.30214490 | -72.87515600 | 3434 | Quebrada El Arrayanal | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 13 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.26 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | El abasto de agua El Pozo tiene como fuente principal la quebrada El Arrayanal, el tipo de captación que utilizan es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento y limpieza cada seis meses. La estructura física de captación se encuentra en buen estado, no se evidencian daños o averías que comprometan su funcionamiento. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JP8SF7NB4D7YWJ0MJ6SDH5FE | 01JPAM1WH4HF29VVXVBVEYB9NX | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-01 20:53:53 | 2025-03-14 15:23:36 | Republic of Colombia | 7.33561300 | -72.85838000 | 3396 | Quebrada El Salado | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 17 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.57 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | El abasto de agua Borrero La Tosca tiene como fuente principal la quebrada El Salado, el tipo de captación que utilizan es toma en dique, no se le ha realizado mantenimiento y limpieza en el ultimo año. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, se evidencian daños o averías que comprometan su funcionamiento. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JMN9A3N56EGRJKW1XP0APPVY | 01JN4QMBFBJA20HQ2FR9SF4QCQ | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-22 23:22:27 | 2025-02-27 22:14:58 | Republic of Colombia | 6.48843500 | -73.19093000 | 1736.7 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  | ['6'] |  | B | • El sistema de captación está compuesto por una estructura en concreto diseñada para la captación del recurso agua. Al momento de la visita se observó fuga considerable en dicha infraestructura, lo que constituye una de las principales razones por las cuales la represa no logra obtener el nivel máximo de almacenamiento; posterior a la captación, se encuentra una caseta que alberga una bomba centrífuga multietapas vertical en acero inoxidable que tiene como función impulsar el agua hacia el tanque de almacenamiento número 1. Sin embargo, el funcionamiento del sistema está condicionado por la disponibilidad energética, ya que la planta eléctrica que lo alimenta opera únicamente los miércoles debido a restricciones económicas. No obstante, durante la temporada de recolección de café, el sistema extiende su operatividad los días sábados para garantizar un suministro adecuado a las necesidades productivas de la comunidad, permitiendo la sostenibilidad de las actividades agrícolas y el abastecimiento básico para los habitantes.
01JN0C75RY7KHAAHKY6DRZ5F3D | 01JN0CMH9Z661BP8YE6TH5TWJ3 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-27 14:55:55 | 2025-02-26 05:45:52 | Republic of Colombia | 6.45016800 | -73.19418600 | 1758.1 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1'] |  | ['5'] |  | B | La fuente es un cuerpo de agua superficial que proviene de un nacimiento, con una estructura de captación rudimentaria compuesta por una barrera de costales rellenos de arena y otros materiales de contención para desviar y acumular el agua. La ausencia de una estructura en concreto con refuerzo puede generar deslizamientos o movimientos en el terreno, representando un riesgo latente para la captación. Se evidencia la presencia de una canaleta hecha con láminas de zinc, utilizada para conducir los sobrantes de agua desde la captación hacia el cauce del cuerpo de agua. La captación se conecta a un sistema de bombeo alojado en una caseta de concreto en estado deteriorado, con humedad visible en las paredes y signos de corrosión en las tuberías metálicas. El bombeo se realiza mediante una bomba centrífuga de eje vertical, con motor eléctrico y eje prolongado, montada sobre una base de concreto y conectada a una red de tuberías de hierro galvanizado y PVC con uniones mecánicas y válvulas. El tablero de control eléctrico, ubicado en la caseta, presenta una instalación sencilla pero funcional, aunque con cableado expuesto que requiere revisión. En general, el sistema es operativo, pero muestra signos de desgaste en la infraestructura, las tuberías y los componentes eléctricos, lo que sugiere la necesidad de mantenimiento correctivo y preventivo para mejorar su eficiencia y prolongar su vida útil.
01JCYKSV6VXYQSDH9R9120QN68 | 01JD01E26BH8GJKPJZABTAM15N | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-20 01:50:30 | 2024-11-18 16:24:31 | Republic of Colombia | 2.75604000 | -76.16743000 | 2999 | LA COLORADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | LA INFRAESTRUCTURA SE VE EN BUEN ESTADO SIN AFECTACIONES, POSIBLE INDICIO DE CONTAMINACION POR HECES DE ANIMALES.
01HJ5AGND45K031C7Z9196CFK4 | 01HJ5BPQQKBKY2N3VRTZGREJY1 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-18 22:08:17 | 2023-12-21 04:56:24 | Republic of Colombia | 6.91483200 | -72.67895800 | 3695 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 5 | Humedal | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Cuenta con una captación toma en dique que presenta mucha vegetación, el agua rebosa y presentaba filtraciones.
01JQ6G2BWCDQ0W11115PG7SR4G | 01JQ9JSR3NZER8B249TS25JZN8 | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-26 13:59:19 | 2025-03-26 15:58:08 | Republic of Colombia | 5.99434333 | -73.67974333 | 2117.3 | El Llano | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Captacion directa |  |  |  | ['1'] | 10 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.27 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | El abasto de Agua Botiva y Capilla tiene como fuente principal la quebrada el Llano, el tipo de captación es directa en la fuente, no se le ha realizado mantenimiento durante el último año. La estructura física de captación se encuentra en mal estado, la comunidad menciona la necesidad de construcción de una infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JQ6G2BWCDQ0W11115PG7SR4G | 01JV5K583G86V0RD2P06M9GFH2 | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-26 14:00:48 | 2025-05-13 19:50:14 | Republic of Colombia | 5.99744333 | -73.67437333 | 2120.1 | El Lalo | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | El abasto de Agua Botiva y Capilla tiene como fuente secundaria un nacimiento denominado El Lalo, el tipo de captación es toma en dique, no se le ha realizado mantenimiento durante el último año. La estructura física de captación se encuentra en mal estado, la comunidad manifiesta la necesidad de construcción de una infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01H67F5FZN9S8REHG1YGQHJM1Y | 01H67JRJPPNF2XR98D1YV9635E | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-31 03:09:14 | 2023-07-25 22:29:51 | Republic of Colombia | 7.37877000 | -73.12011600 | 1464 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 30 | liter/second | 11 | 2022 | ['1'] | 3 | liter/second | 11 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La estructura para la captación del agua presenta socavación debido que que se encuentra directamente en el cauce de la fuente hídrica; no se encuentra realizando el funcionamiento de forma optima de acuerdo a como fue diseñada.
01JAGV82A1W8GXD5CB8TYGFJ40 | 01JARD3YWXMY80DR185BYR1QFX | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-18 16:50:09 | 2024-10-21 20:43:24 | Republic of Colombia | 1.82176200 | -78.22391100 | 12 | Brisas de Hamburgo | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 1 | Instalación flotante (en aguas superficiales) |  |  |  |  | ['1'] | 15 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 1.2 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 1 | Automático |  | 3 | Diesel/combustible |  | 0 | No |  |  |  |  | B | La captación se realiza mediante una barcaza equipada con una bomba centrífuga de funcionamiento a diesel. Aunque el sistema opera adecuadamente, se encuentra en estado regular debido a la falta de mantenimiento preventivo. Es necesario un mayor compromiso con las labores de mantenimiento para asegurar su eficiencia y prolongar la vida útil del equipo.
01H3DCHTP798VE5SXMZEY2C733 | 01H3DCXXAFW243X2C1TA5HBCT6 | form.wssystem.sourceintake | 2023-06-20 21:56:16 | 2023-06-20 21:56:16 | Republic of Colombia | 6.82300800 | -73.52754700 | 357 | Agua Fría | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B
01J9295WXFG2KGCY3A51WP0GV1 | 01J92AEEKDVP3SCCA2PC8KYP3R | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-14 05:07:40 | 2024-09-30 20:37:43 | Republic of Colombia | 1.91691500 | -77.32472500 | 1824 | Quebrada Sanchez | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.08 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 0.58 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | El área de la bocatoma es muy reducida, se encuentra pegada al pie de una cascada y a su alrededor está cubierta por vegetación, el estado de la estructura en general presenta desgaste; el área de captación del canal de aducción tiene un área muy pequeña en la cual existe una rejilla que presenta deterioro por corrosión porque no tiene ningún tipo de protección y existe mucha materia vegetal que ha generado taponamiento.
01J08Z4F1FAFD3H05CEPZNTKC1 | 01J090G71PTFGG7B0QS00MAPXF | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-07 06:57:58 | 2024-06-13 14:37:19 | Republic of Colombia | 7.68500000 | -72.64940000 | 1345 | quebrada tascalera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Captación Antigua sin ninguna intervención con un buen funcionamiento
01HHT46C8A3FSF1EFRMDSCHDD4 | 01HHT5NWP8YJF25GKK7PEX3GH2 | form.wssystem.sourceintake | 2025-02-27 20:13:07 | 2023-12-16 20:39:26 | Republic of Colombia | 6.69620600 | -73.30408000 | 1253.1 | Quebrada La Corosana | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 5.02 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La fuente de captación es compartida con la vereda Aguada puesto que la comunidad de Buenavista se acogió al servicio.
01JN08ESC8VK8CYX4VNECGZH18 | 01JN090HPQDXR8770G12DHQRRB | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-18 01:48:26 | 2025-02-26 04:42:32 | Republic of Colombia | 6.44929100 | -73.20275500 | 1468.6 | QUEBRADA LA CULEBRA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.8 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | En sitio se evidenció una estructura de concreto tipo muro que represa el agua de una fuente, desde donde, a través de una rejilla metálica sujeta con un costal y otros materiales, se inicia el proceso de conducción del sistema. Se observan cultivos de café muy cerca de la fuente, lo cual limita gran parte del área de donde se benefician los usuarios del sistema. Junto al muro de concreto se encuentra construido el desarenador del sistema, también una estructura en concreto. El agua presenta un color verdoso, con evidente presencia de sedimentos y vegetación. El remanente del agua captada continúa su cauce natural.
01J2KWWW8NDVZ447JRH5MKK8JW | 01J2Y8N8NMM9WSB7YNFHA9QNZ4 | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-16 17:00:30 | 2024-07-16 17:15:20 | Republic of Colombia | 6.64951400 | -72.63650600 | 2732.6 | QUEBRADA EL RAMO | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 1.2 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La fuente del sistema de abastecimiento de agua Abasto de Agua El Ramo; proviene de un nacimiento que carece de estructuras de captación adecuadas y se encuentra en mal estado, utilizando únicamente una tubería para este propósito. La captación no dispone de mecanismos para filtrar elementos gruesos y no cuenta con ninguna protección, lo que expone el sistema a la contaminación y reduce la calidad del agua suministrada.
01J2Y2A330P7HA0GQ36TB7V4TN | 01J2Y605PS4B2RB84NPSCTGSZ6 | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-02 01:34:28 | 2024-07-16 16:28:52 | Republic of Colombia | 6.66161500 | -72.64093800 | 2745.1 | QUEBRADA PANTANO COLORADO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 2.7 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La infraestructura de captación del sistema Abasto de Agua Pantano Colorado presenta un deterioro evidente debido a la acumulación de materiales gruesos arrastrados por la quebrada durante la temporada de invierno. Para mitigar la entrada de hojas y vegetación al sistema, se han instalado elementos de madera y una rejilla metálica antes de la captación.
01JQVPHVKEK1MCCMSASEEAANPD | 01JT20VZAMB0SEVKJQFTBPHKTY | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-26 00:14:55 | 2025-04-30 00:17:11 | Republic of Colombia | 6.32696800 | -73.12011500 | 1632.9 | LAS LAUCHAS | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | 2.17 La estructura de captación del sistema, cuenta con los elementos básicos necesarios para su funcionamiento, incluyendo una rejilla diseñada para evitar el ingreso de sólidos grandes y un dique que permite regular el nivel del agua y facilitar su derivación hacia el sistema. En términos generales, la captación se encuentra en condiciones regulares, lo que sugiere que, si bien no presenta problemas críticos o daños mayores evidentes, tampoco se encuentra en un estado óptimo que garantice su eficiencia y durabilidad a largo plazo. Esta captación cuenta con dos bocatomas, ubicadas a pocos metros de distancia. En la captación conocida como las Lauchas hay presencia de dos bocatomas pero abastecidas por la misma fuente.
01JQVPHVKEK1MCCMSASEEAANPD | 01JT215QZJMDD27YZX2VMP2EN1 | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-26 00:14:40 | 2025-04-30 00:22:31 | Republic of Colombia | 6.32693100 | -73.12052700 | 1628.2 | EL BIJAO | B2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 La captación de El Bijao se encuentra en condiciones regulares, pero los residentes de la vereda Buenavista informan que es el punto de captación que menos agua suministra al sistema.
01JQVPHVKEK1MCCMSASEEAANPD | 01JT21DQ5DZT3TYK5ZQW5A9PHT | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-26 00:13:16 | 2025-04-30 00:26:52 | Republic of Colombia | 6.32420000 | -73.12311500 | 1638.6 | QUEBRADA NEGRA | B3 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | 2.17 La fuente de captación se abastece de agua de la quebrada Negra. La comunidad ha reportado que los cultivos y la ganadería en los alrededores de esta quebrada contaminan el agua de manera considerable.
01J2MMJ6G6A6Z31RRDZAZ9WBSK | 01J2MNW8GN80XG3HPFDXTKSJR4 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-22 20:39:53 | 2024-07-12 23:53:57 | Republic of Colombia | 5.84930000 | -73.97189400 | 2096 | NACIMIENTO CLAVELLINAS | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO U OJO DE AGUA | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | DIRECTA A LA FUENTE | [8 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01K2K63AC99NP9MFND042WRKFW | 01K2K76QMJC3FP669894XCD6SH | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-14 02:40:35 | 2025-08-14 02:40:35 | Republic of Colombia | 5.75470000 | -74.05550000 | 1522.9 | QUEBRADA PANAMÁ | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 3.8 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01HXZJ0DVAG4GWKECH4YFZN8TK | 01J1DK8AXXBCQ82KJ7BVCMSHB1 | form.wssystem.sourceintake | 2024-06-27 21:21:41 | 2024-06-27 19:37:44 | Republic of Colombia | 1.41422778 | -75.63523889 | 243 | QUEBRADA BUENOS AIRES | 1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 0 | No |  |  |  |  | C | El fontanero manifiesta que el tanque de captación y distribución presenta perdida parcial y daños en su estructura, además, es común en diferentes épocas del año quedar sin el suministro del agua por hurto de la electrobomba y bajos niveles en el caudal.
01HRFDJ09BVFHKVMX44264M5PK | 01HXANAZ0MKGV467AVVXPX356N | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-31 16:10:10 | 2024-05-07 23:13:36 | Republic of Colombia | 1.43772400 | -71.89009960 | 228 | Caño la Virgen | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Caseta de bombeo-Motobomba con tubería con válvula de pie |  |  |  | ['1'] | 2.3 | liter/second | 11 | 2023 | [5 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 3 | Diesel/combustible |  | 1 | Si | ['1'] |  | ['5', '6'] |  | A | El presidente manifiesta que la Fuente 1 (Caño La Virgen), no es apta para el consumo de la comunidad; y en el momento de la visita se evidencio presencia de materia animal, existen tramos de la fuente que son usados como abrevaderos de ganado.
01HRFDJ09BVFHKVMX44264M5PK | 01HXANNP77W7JH1NVKJ2TQ9Q99 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-31 16:22:06 | 2024-05-07 23:19:28 | Republic of Colombia | 1.44019400 | -71.89313600 | 241 | Pozo Buenos Aires | F2 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Pozo perforado |  | ['1'] | 0 |  | 11 | 2023 | ['1'] | 0 |  | 11 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 120 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 1 | Sumergida |  | 2 | No automático |  | 2 | Solar |  | 0 | No |  |  |  |  | D | La fuente 2, no se encuentra en funcionamiento desde que se entrego el sistema en el 2018.
01JSDFB3736QT9G8JX2NCRNT53 | 01JSDGSBSYHP7FJFK0E2XF21NF | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-24 22:22:17 | 2025-04-22 01:11:20 | Republic of Colombia | 6.44290000 | -72.93518900 | 1887.9 | QUEBRADA EL SILENCIO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['2'] | 12 | liter/second | 1 | 2024 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | 2.17Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Es una captación construida de forma artesanal y rudimentario, por medio de sacos con cemento y tierra. No funciona correctamente y el servicio no es continuo. 2.5 Caudal De La Fuente: En época de invierno el caudal es de 35 l/s y en época de verano de 12 l/s. La captación es compartida con el municipio de mogotes y esto hace que se reduzca drásticamente el caudal.
01H12M93PA65292PDS6MDCZ209 | 01H12NQR1X535FW7HV4JENQCY1 | form.wssystem.sourceintake | 2024-12-28 15:39:19 | 2023-05-22 21:27:09 | Republic of Colombia | 7.05679400 | -73.42740000 | 619 | Quebrada Caño Guapo | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.2 | liter/second | 6 | 2022 | ['1'] | 1.2 | liter/second | 6 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A
01JPDPR3S8CWB4VE03YAE09Y24 | 01JPDQ841964M1AMRRE5AN13XR | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-13 06:27:05 | 2025-03-15 20:17:09 | Republic of Colombia | 6.13912600 | -73.08171300 | 2020.8 | QUEBRADA LA PEÑA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3.2 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La fuente de abastecimiento corresponde a una quebrada denominada La Peña, cuyo nacimiento se localiza pocos metros aguas arriba del punto de captación, según lo manifestado por la comunidad. La captación consiste en una estructura de concreto reforzado que cuenta con una rejilla metálica para la retención de sólidos gruesos. Se evidencia una alta presencia de vegetación, grandes rocas y material de arrastre en el entorno inmediato, lo que indica un ambiente natural sin aparentes fuentes de contaminación antrópica. No obstante, el cerramiento perimetral con alambre y postes presenta daños por humedad y desgaste debido a su antigüedad, lo que compromete la protección de la infraestructura. Actualmente, se están gestionando materiales para su reparación mediante apoyo de SEPAS.
01JPJFBFJ7ZK0WTVC3PCAM8RZ0 | 01JQ21CVW1TVCD6J8F0ZA9BY0Q | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-13 06:20:37 | 2025-03-23 17:39:19 | Republic of Colombia | 6.12782500 | -73.06953300 | 1947.3 | QUEBRADA EL CEDRO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 0.8 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La fuente de abastecimiento del sistema de agua carece de una infraestructura de captación adecuada, únicamente se emplea una tubería de policloruro de vinilo PVC dispuesta directamente sobre la fuente sin ningún tipo de cámara de captación o rejilla de filtrado que permita retener sólidos en suspensión, material vegetal como hojas, sedimentos u otros materiales que puedan comprometer la calidad del recurso hídrico. Asimismo, la ausencia de un sistema de protección perimetral o cercado facilita el acceso de animales, representando un riesgo de contaminación. La vulnerabilidad de la tubería se ve agravada por la falta de refuerzo estructural, exponiendo a posibles daños ocasionados por fenómenos naturales, como desprendimientos de rocas o la caída de ramas.
01HT61QPJMTB0XXTW47TH8WT3D | 01HT639DDHB428QA7QPHBGZ1QV | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-06 03:16:08 | 2024-03-29 21:54:08 | Republic of Colombia | 7.95795300 | -72.71674400 | 590 | quebrada cordero | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 12 | liter/second | 2 | 2024 | ['1'] | 4 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | después de la captación se desprenden varias manguera
01HT61QPJMTB0XXTW47TH8WT3D | 01HT63YD3E2DT6QD5H9R7JW7CT | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-06 03:17:15 | 2024-03-29 22:05:36 | Republic of Colombia | 7.96675900 | -72.71278200 | 710 | CHORRO | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 2 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3', '4'] |  |  |  | B
01JDJC7GV1ZQ3YKXEP6D420WTZ | 01JDJCNMPKY4QF9KWFX24M9H9J | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-25 19:27:31 | 2024-11-25 19:27:14 | Republic of Colombia | 2.93310000 | -76.54774000 | 1257 | Rio Abejonales | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 6.7 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 3.02 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Para captación se cuenta una bocatoma (tipo dique toma) es una estructura en concreto reforzado deteriorada por el uso, se realiza una captación superficial por medio de rejilla de 2.20 m x 0.20 m en acero, la cámara de derivación, de 1.15m ancho x 0.80m de largo, profundidad de 0.44m y muros de 0.25m sin vertedero, un cabezote de 2.50m y grosor de muro de 0.25m, la estructura presenta filtraciones en los extremos, se realizo un refuerzo por parte de comunidad pero sin embargo no se soluciono el problema por completo.
01HJ9SYJNGNPMYFM6XG2V8R05G | 01HM05H009WZ89AHBV6FC2W8JD | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 22:34:06 | 2024-01-13 01:03:36 | Republic of Colombia | 5.86130000 | -74.00900000 | 1446 | QUEBRADA LA NARANJEÑA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 25 | liter/second | 10 | 2022 | ['1'] | 6 | liter/second | 10 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | 2.5 CAUDAL DE LA FUENTE: EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDE A UN ESTIMADO. 2.16* ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN: SE EVIDENCIA PROCESO DE EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN O BASE DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN, LO CUAL HA PROVOCADO FENÓMENOS DE REMOCIÓN O DESLIZAMIENTO QUE COMPROMETEN SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL. 2.9.4 LA COMUNIDAD MANIFIESTA POSIBLE PRESENCIA DE CONTAMINACIÓN EN LA FUENTE HÍDRICA, PRESUNTAMENTE ORIGINADA POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA DE CUARZO-CRISTAL.
01HSEC67NF2GT8J62SN97DB438 | 01HSEQCCSCYJ458ESR1Z6J1ZP2 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-06 15:59:06 | 2024-03-20 20:03:31 | Republic of Colombia | 7.63165800 | -72.62379200 | 1050 | Cantarana | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Actualmente captan el agua de manera empirica con una manguera sumergida en la fuente. |  |  |  | ['1', '2'] | 7 | liter/second | 1 | 2024 | ['1', '2'] | 1 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | D | No existe infraestructura de captación, la captan de manera empírica con una manguera sumergida en la fuente
01J3G4Z04NM47NP1MWGR81ARS9 | 01J3GKRHHFY8JF4PZTMRVE53X4 | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-04 17:47:07 | 2024-07-23 20:15:42 | Republic of Colombia | 6.91978200 | -72.85637700 | 2735.9 | Quebrada Pilas | F | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | ITEM (2.6) Se observa una captación superficial de tipo toma en dique con una estructura en concreto que acumula el caudal, el fondo de la estructura es rudimentario compuesto por piedras de la misma fuente, cuenta con una rejilla que aísla el material de arrastre y vegetal, el caudal captado es dirigido directamente al desarenador que está contiguo a la zona de captación, está expuesta a contaminación por material de arrastre y particulado de la vía vehicular de acceso, se ubicada pasos arriba de una batea en la carretera principal de la vereda. El perímetro de la captación no cuenta con protección de encerramiento ni cercado.
01HTJR2JA8X96DM0Q8HG9S4K1D | 01HTJRRF7QEVJEK8DKZVEBZK12 | form.wssystem.sourceintake | 2024-06-27 20:41:56 | 2024-04-03 20:00:15 | Republic of Colombia | 8.74837270 | -73.30847000 | 1265 | Nacimiento La parrilla | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 1 | Instalación flotante (en aguas superficiales) | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Abasto de agua sin infraestructura de captación hecha artesanal, agua de nacimiento
01JB64FAHBKRDDJEVP5JNS0HJA | 01JB657VPZWETD5F532QAY3Y4K | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-01 15:17:00 | 2024-10-27 04:55:05 | Republic of Colombia | 1.63951900 | -77.43093100 | 1861 | Quebrada El Guabal | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.85 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 1.34 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La captación de la fuente se realiza por toma en dique, corresponde a una bocatoma de fondo con cámara de derivación, la rejilla funciona adecuadamente, se requiere mantenimiento de limpieza a su alrededor.
01JBPP75PDMQBC7Z9CR9C0Q2PK | 01JBPPYP0FE30TQ7RB7W3FA8WG | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-02 15:50:05 | 2024-11-02 15:12:30 | Republic of Colombia | 1.91339800 | -77.37281700 | 1548 | Quebrada La Chorrera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.88 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 1.38 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La estructura de captación se encuentra en deterioro, la tapa de la cámara de derivación se encuentra dañada y la rejilla es de un tamaño muy reducido para la capacidad.
01HWM4YCTNT2TWAD4CGGNBX043 | 01HWM5JBXGVDC90CAGR123F6XT | form.wssystem.sourceintake | 2024-05-02 03:31:57 | 2024-04-29 05:34:44 | Republic of Colombia | 6.94170000 | -73.44880000 | 1125 | Llana Fría | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 1.2 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B
01HSWFD6NJDH7GPKJ2SK46WP84 | 01HSWGKYKSFEGNCPAMM1MH9Y2B | form.wssystem.sourceintake | 2024-03-26 04:34:40 | 2024-03-26 04:34:40 | Republic of Colombia | 7.30428100 | -72.38964100 | 2540 | El Cobre | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 7 | liter/second | 2 | 2024 | ['1', '2'] | 6 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Se evidencia deterioro en la estructura de captación y bajo caudal de la fuente hidrica
01H2XAJ2EYPZ2HGJ5778QPKS0K | 01H2XBGX7153ENVGMJYJE1N7Z7 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-20 16:32:44 | 2023-06-14 16:23:50 | Republic of Colombia | 7.25389500 | -73.17357000 | 1040 | Quebrada Campoamor | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 35 | liter/second | 11 | 2022 | ['1'] | 10 | liter/second | 11 | 2022 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Se evidencia una estructura rudimentaria, construida de manera artesanal, la cual funciona correctamente y no presenta daños que impidan su funcionamiento.
01J9C1HY96NEB6XF0C1T0HB7YD | 01J9C2G7JMAC699W3EX3FGPHT5 | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-14 20:28:33 | 2024-10-04 15:31:17 | Republic of Colombia | 1.54487400 | -77.47792900 | 1400 | Quebrada la Cueva | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2.9 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | Infraestructura de captación en buen estado, cuenta con caja de captación y rejilla que capta de la quebrada la cueva un caudal de 1,5 lps, se recomienda mejorar el cierre para reducir la frecuencia de limpieza, se encuentra en buen estado.
01J94W00C75X81WCTEEQTNK0X0 | 01J94XA9P00KQ31K3RHWG2AN1K | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-14 21:17:08 | 2024-10-01 20:45:58 | Republic of Colombia | 1.69303100 | -77.54755200 | 819 | Las Cruces | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1.06 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La captación de la fuente se ubica en una zona de conservación con presencia de vegetación arbustiva, la captación se realiza en dique, la estructura se encuentra deteriorada con algunos musgos, se requiere mantenimiento.
01HSP6EATCGJBPBZZ07AHWN728 | 01HSP8E8K1572G4M00NV1B8QQX | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-06 14:51:01 | 2024-03-23 18:16:19 | Republic of Colombia | 8.48503200 | -72.63248500 | 38 | rio sardinata | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | tuberia colocada a la orilla del rio, donde succionan el agua por medio de motobombas |  |  |  | ['1'] | 26 | liter/second | 2 | 2024 | ['1'] | 26 | liter/second | 2 | 2024 | 2 | Sí, pero no funciona | 2 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  | ['6'] |  | B | se observa que el agua del rio es de color amarillo, y para obtener el agua es por dos grandes motobombas.
01HT32HTS7JN1CCYS6H2HQ1BEB | 01HT35V0494C9ZR24HJ5CJ4VXD | form.wssystem.sourceintake | 2024-03-28 18:40:58 | 2024-03-28 18:40:58 | Republic of Colombia | 8.43077100 | -72.65435600 | 64 | pozo perforado | P | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | ANTES POZO DE PETROLEO |  |  |  | 2 |  |  |  | 99 | Otro | ANTIGUO POZO DE PETROLEO | ['1'] | 15 | liter/second | 2 | 2024 | ['1'] | 15 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | LA PRESIÓN CON LA QUE SALE EL AGUA DAÑA LA TUBERÍA
01HP2PRP91YPSXY8P1EVF4F09H | 01HP4VFJ4W1JYZ766AN0XEQH8Q | form.wssystem.sourceintake | 2024-02-08 17:15:39 | 2024-02-08 17:15:39 | Republic of Colombia | 6.78410000 | -73.49200000 | 1149 | Agua Dulce | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 1.2 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A
01JP98H2WKDV3FJD0F4DZH1PRE | 01JP9ADSQG5E3G2NCA3YXCMZFG | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-14 01:36:34 | 2025-03-14 03:16:06 | Republic of Colombia | 6.04679700 | -73.03011500 | 2889.6 | QUEBRADA SAN CRISTOBAL | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4.2 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 1.7 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Recientemente se realizó una intervención a la estructura de la captación que según lo manifestado por la comunidad desmejoro el servicio debido que los diseños no contemplaron la gran cantidad de material de arrastre de la quebrada y represándolo y evitando el paso del agua. En la captación se evidencia que la comunidad ha tenido que instalar materiales como madera y una rejilla metálica como solución a la problemática presentada, para evitar que el material de arrastre de la quebrada tape el acceso del agua al inicio del sistema. En el interior de la rejilla se encuentra instalada red en PVC con agujeros, que junto a la rejilla evita el paso de los elementos gruesos o vegetación a la red. En la fuente y captación se identifica zona de conservación vegetal que fortalece la fuente, sin embargo, se evidencia que se debe mejora la delimitación y cerramiento de las áreas cercanas a la captación.
01J3V40D530YMSWBY2F3AQWR8M | 01J3V4RAF2M4P1FKYS2J5VNFE0 | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-30 22:10:18 | 2024-07-27 22:25:04 | Republic of Colombia | 6.65480300 | -72.52993300 | 3521.1 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 0.8 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La fuente de agua proviene de un nacimiento que carece de estructuras adecuadas para la captación. Actualmente, solo se utiliza una tubería para este propósito, la cual no cuenta con ningún tipo de protección ni mecanismos para filtrar elementos gruesos. La ausencia de protección o cercado en el área de captación permite el acceso de animales, lo que puede comprometer la calidad del agua distribuida.
01JBTNRXNZ90FKN5WCC0GX38CR | 01JBW6KE1SF8K8NN0YW3TGMNFB | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-05 03:00:08 | 2024-11-04 18:22:10 | Republic of Colombia | 1.85351600 | -77.32960200 | 1532 | Quebrada Cañaduzal | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.2 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La estructura de captación se nota desgastada, se nota socavación sobre la losa inferior, presencia de material vegetal ya que se encuentra descubierta y vulnerable a taponamientos y obstrucción del paso del caudal.
01HSRAJSEXRZ5NFGN7PTDCKJP3 | 01HSRBZ1YAE9DV7P1RB71TRJ05 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-03 20:56:49 | 2024-03-24 13:56:24 | Republic of Colombia | 7.84944873 | -72.69351464 | 780 | Quebrada Cornejito | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 10 | liter/second | 2 | 2024 | ['1'] | 5 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '3', '4'] |  |  |  | A | ninguna
01J8JSSX442XYV1WHHEMZ4272C | 01J8JVJF52820TWCJG6R00XJ6W | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-07 23:30:39 | 2024-09-24 20:29:09 | Republic of Colombia | 1.95105300 | -77.30606900 | 1821 | Quebradas Las Huertas | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 0.46 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La estructura presenta grietas en la parte inferíos del dique; el concreto en general presenta desgaste en sus aletas, canal de aducción y la cámara de recolección que se conecta con la línea de aducción, así mismo la parte de captación por rejilla presenta deterioro por corrosión porque no tiene ningún tipo de protección.
01JJVXD9YEM545ZCYB839Y810P | 01JJVYRWZDPVSTC169N408DAVM | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-16 01:25:35 | 2025-01-30 15:55:14 | Republic of Colombia | 6.72260000 | -73.48310000 | 1491.5 | CAÑAVERAÑES | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1', '3'] | 2 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica, no cuenta con muros que protejan la estructura “rejilla metálica”. con signos de oxidación, corrosión por el tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura.
01J13D516J2ZF2JCFRWNXFZJZB | 01J2N0DPFP70DAPCX7Z4EA6YSJ | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-13 02:58:14 | 2024-07-13 02:58:14 | Republic of Colombia | 6.27620000 | -73.65050000 | 1005.3 | Turí | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.5 Caudal De la Fuente, 2.6 Caudal de la captación, en el momento de la visita no fue posible tomar los caudales ya que la quebrada se encontraba crecida debido a las fuertes lluvias que por ese día había.
01J6DJPZ5CQT36BW2Z4MW1YNC3 | 01J6MMQEG1CDY4869N3JRG29Z6 | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-16 17:01:16 | 2024-08-31 16:36:38 | Republic of Colombia | 2.44972220 | -76.46694400 | 2468 | El Laurel | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 31.9 | liter/second | 6 | 2024 | [5 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | A |  La bocatoma está construida en concreto, cuenta con su respectiva rejilla y caja de derivación y es un sistema relativamente nuevo construido en el año 2006.
01J6MPDCTBG3S4CPDN8P1VJSS5 | 01J6MR8NTYGE19HYCVJJ274B04 | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-08 14:35:57 | 2024-08-31 17:38:28 | Republic of Colombia | 2.44999720 | -75.53305550 | 2550 | Quebrada la Montaña | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 20.8 | liter/second | 6 | 2024 |  | 16.5 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | En la Cortina se presenta Socavación por el afluente y en el desarenador se presenta fugas por infiltración. La bocatoma esta construida en su totalidad en concreto y tiene su respectiva caja de derivación de 0.80 metros de largo por 0.40 metros de ancho.
01JD2ZNJMMRGFXD2A4TGBGFHV3 | 01JEE8BNZBRG2R7AFZ5JS3KNGY | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-03 23:56:00 | 2024-12-06 15:10:37 | Republic of Colombia | 6.49207833 | -73.72477683 | 325 | Agua Blanca | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 42.7 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.45 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | A | El estado físico de la infraestructura de captación se encuentra en buen estado, se evidencia su correcto funcionamiento. La fuente de abastecimiento es la quebrada Agua Blanca y realizan la captación especifica mediante una toma en dique.
01HJ429P5F21K6NRAMHP0Y2Y16 | 01HKP26AGH4Q8FPQJ8RS1ZAM3V | form.wssystem.sourceintake | 2024-02-14 22:28:10 | 2024-01-09 02:52:56 | Republic of Colombia | 6.68220000 | -73.63740000 | 629 | CAÑO DORADAS | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 30 | liter/second | 11 | 2023 | ['1'] | 4 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica. Presenta signos de oxidación, corrosión por el tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura.
01H08B7MVAWKF5HZ4HNFEY82WP | 01H09495K7AH6NRCB8A2VMT4KW | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-05 05:13:22 | 2023-05-12 23:21:04 | Republic of Colombia | 7.50817000 | -73.30086200 | 561 | Quebrada El Horizonte | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 70 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 47 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | En las cercanías de la captación se encuentran semovientes cuya presencia puede estar contaminando la fuente por el agua de escorrentía que arrastra las heces de los mismos.
01JJT1KSB97NQT62WF5H24QM7R | 01JJWPVXWFAVARXKJA0AXQMR1C | form.wssystem.sourceintake | 2025-01-30 22:56:19 | 2025-01-30 22:56:19 | Republic of Colombia | 6.63040000 | -72.98820000 | 1888.7 | NACIMIENTO EL CAFETAL | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 18% DE AFECTACIÓN.
01JJT1R065SB27CD30H05WVM2A | 01JJWRWPYP5MAMYC0TSNMKPRAM | form.wssystem.sourceintake | 2025-01-30 23:31:42 | 2025-01-30 23:31:42 | Republic of Colombia | 6.33360000 | -72.97900000 | 1630.5 | QUEBRADA EL ROBLE | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN.
01HMVCDWZTY2S2JRFN91XN3E6V | 01HMVDZV3CYBWYT1V9YY51Z7CN | form.wssystem.sourceintake | 2025-01-27 17:55:01 | 2024-01-23 15:11:01 | Republic of Colombia | 6.65640000 | -73.00000000 | 1980.8 | El Ortigo | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento u Ojo de Agua | [6 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1', '3'] | 5 | liter/second | 7 | 2022 | ['1', '3'] | 5 | liter/second | 7 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B
01HW4JAM46VNASQ8DVKRRT7YF7 | 01HW4JXDDTMKM89PNYAQ8YQ92N | form.wssystem.sourceintake | 2024-04-23 04:20:07 | 2024-04-23 04:20:07 | Republic of Colombia | 6.84010000 | -73.37790000 | 1377 | Caño de la Reforma | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 4.7 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B | La infraestructura de la captación necesita rehabilitación ya que presenta filtraciones.
01H4PPGWFRFHZNF9DX493KJENE | 01H4PQN2ABARJCK8QRG1NB5PBF | form.wssystem.sourceintake | 2023-07-06 23:12:32 | 2023-07-06 23:12:32 | Republic of Colombia | 6.93250000 | -73.43110000 | 941 | Agua Dulce | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 1.5 | liter/second | 1 | 2022 | ['1'] | 1 | liter/second | 1 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B
01HMFDW4P5WR8T6PCAMTQ65ZFW | 01HMFEC1ND4952A7X2JXKCS71Z | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-18 23:33:24 | 2024-01-18 23:26:47 | Republic of Colombia | 6.93782300 | -73.43568300 | 851 | Cantarranas | F1 | 1 | Superficial | 2 | Presa | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1', '2'] | 0.7 | liter/second | 1 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación funciona pero presenta filtraciones y socavación.
01JR9348006AHJ29JGR2SVT9BW | 01JR94K4HE7ZW39QQVY3DRBVK7 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-22 20:16:52 | 2025-04-07 22:05:33 | Republic of Colombia | 6.47486100 | -72.93323700 | 1871.5 | QUEBRADA LA MELA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Es una captación tipo rejilla artesanal en una quebrada de rio. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características. La fuente hídrica presenta vegetación boscosa.
01HHK0PQWHRAF1PV32ER342CAS | 01HHK1J2BVXWST4PX6RTE02K64 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-28 19:42:53 | 2023-12-14 02:12:46 | Republic of Colombia | 6.52590000 | -73.17740000 | 1261.2 | Quebrada La Santuaria | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [14 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.14* Según manifiesta el prestador del servicio de agua, se realiza limpieza y desinfección a la infraestructura de captación cada mes.
01JQPGG5EHN3NQ2PYXWGQTNFVZ | 01JQQ7MHM45NHYJYVHC2EQYMH1 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-08 22:03:59 | 2025-03-31 23:12:25 | Republic of Colombia | 6.75780000 | -72.83450000 | 1930.1 | PALO BLANCO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '3'] | 10 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3', '4'] |  |  |  | C | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica. La “rejilla metálica” presenta signos de oxidación, corrosión por el tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura.
01JMWA7V9T5CY74BPR3C1CDKKW | 01JP3N5T357G7CCZWZMKFYMJP0 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-11 22:36:23 | 2025-03-11 22:28:32 | Republic of Colombia | 6.48357800 | -73.24666800 | 1298 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.9 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ES DE TIPO ARTESANAL Y SE REALIZA DE MANERA DIRECTA, SIN LA PRESENCIA DE ESTRUCTURAS FORMALES QUE REGULEN EL FLUJO DE AGUA. DEBIDO A LA FUERTE TEMPORADA SECA, LA COMUNIDAD LLEVÓ A CABO LA REUBICACIÓN DE LA CAPTACIÓN, IDENTIFICÁNDOSE UN BROTE DE AGUA QUE ES CANALIZADO MEDIANTE UNA ZANJA REVESTIDA EN CEMENTO Y PROTEGIDA CON POLISOMBRA PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN POR MATERIAL VEGETAL. ESTE CAUDAL ES CONDUCIDO HASTA EL DESARENADOR PARA SU PRETRATAMIENTO. EN EL ENTORNO DE LA CAPTACIÓN SE EVIDENCIAN POTREROS CON PRESENCIA DE GANADO, ASÍ COMO VIVIENDAS UBICADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FUENTE HÍDRICA, LAS CUALES, SEGÚN INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA COMUNIDAD, PRESENTAN DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE SUS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, LO QUE PODRÍA REPRESENTAR UN RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.
01HHGK3X3Z7FGEADF1BGQMM1S3 | 01HHJB1FDG9Q0RNTY7WPZQNN2T | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-19 15:37:45 | 2023-12-13 19:39:13 | Republic of Colombia | 7.25252100 | -72.98929000 | 2301 | Nacimiento el Carbonal | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Manantial | [6 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 4 | liter/second | 9 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Toma en dique con estructura en concreto en mal estado, con dispositivo tipo lámina metálica con orificios, sin elementos de control del agua captada, la estructura no presenta inestabilidad pero las condiciones del concreto presenta sustancia verde producto de la humedad y la vegetación, la fuente se evidencia cercado para su delimitación y protección en mal estado, situado a una distancia considerable a través de camino veredal que dificulta su acceso para las operaciones de reparación, limpieza y mantenimiento, se evidencia conservación de la vegetación en los alrededores.
01J8E0HGPSJQY6G4CYCB2Q17T1 | 01J8E437YFFXWTKBPMXMQGTC04 | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-23 00:21:55 | 2024-09-23 00:21:55 | Republic of Colombia | 2.97622000 | -76.46324000 | 1259 | San Juan Calzonazo | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 1.04 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | la fuente que abastece el sistema se llama Quebrada San Juan Calzonaso en territorio de un resguardo indígena, en aspectos generales se puede observar que el sistema no funciona adecuadamente, las estructuras están muy deterioradas, la fuente que abaste presenta un color verde, sin olor, presencia de peces y material sedimentado en exceso; para la captación se cuenta con una bocatoma de fondo hecha en concreto reforzado deteriorada por el uso, sin rejilla se le adaptaron rocas para controlar el paso de material de arrastre sin embargo a la fecha de la visita se pudo observar que estaba obstruido el canal de entrada por hojas y ramas, la estructura cubierta de musgo totalmente, con cámara de derivadora presenta fugas
01HZV2HJ63XE1K568VN7H8TXJA | 01J04DWGA8Q233CADMEFVX1Q1M | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-06 08:26:35 | 2024-06-11 19:55:01 | Republic of Colombia | 7.85281000 | -72.88195000 | 1809 | Quebrada El esportillo | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B
01H2XN7S8E1GEXY7MGDGHP9Z3Z | 01H2XP6V7A6YAWJDGVN6XSZZ07 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-21 05:58:23 | 2023-06-14 19:30:35 | Republic of Colombia | 7.30364000 | -73.17643000 | 1170 | Quebrada La Honda | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2022 | [5 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1'] |  | ['6'] |  | B
01HWS7Y7X316E03HN0B23GB2ZC | 01HWS8AD9M0FHCPEGJ26DH3VTH | form.wssystem.sourceintake | 2024-05-01 04:59:01 | 2024-05-01 04:59:01 | Republic of Colombia | 6.80370500 | -73.39856100 | 1702 | Margarita | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 2.4 | liter/second | 1 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | La rejilla presenta deterioro.
01JFT886CBW75B5FY9PW35DEF2 | 01JHY4DWC7TX9K53S2B8QTAGAG | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-13 16:47:26 | 2025-01-19 01:56:51 | Republic of Colombia | 5.82280000 | -73.76000000 | 2051.1 | QUEBRADA NEGRA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 3.4 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.9* EXISTE CONTAMINACIÓN POR PRODUCTOS TÓXICOS Y DESECHOS MINEROS AGUAS ARRIBA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA. 2.15.1* SE LE REALIZA LIMPIEZA GENERAL A LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN CON UNA FRECUENCIA DE CADA 2 MESES. 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN
01H7JJ2WY4ZKB2G8SXV91G637M | 01H7JK08D6B80NAR4Z0JW8QGFN | form.wssystem.sourceintake | 2023-08-11 15:21:24 | 2023-08-11 15:21:24 | Republic of Colombia | 6.66066486 | -72.67162779 | 2252 | Cortaderas | F1 | 1 | Superficial | 5 | Humedal | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 2 | liter/second | 6 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | C | La caja de captación funciona pero no correctamente ya que se encuentra en deterioro.
01JADH9RVNDMPCAM5Y2H02GKJS | 01JADK75PPERJQMJ8BEH3ZQ3DK | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-17 15:58:22 | 2024-10-17 15:58:22 | Republic of Colombia | 1.52591600 | -77.57791100 | 2700 | Quebrada Piscoyaco del carrizal | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2.1 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 0.6 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La quebrada Piscoyaco es una fuente ubicada en la vereda el carrizal, sector el paramo, ubicada a 2700 msnm, construida en ladrillo y cemento con acabado en repello, capta 0,6 lps y no tiene ningún sistema de medición, se puede reducir la presencia de matrial organico, como hojas realizando un buen cierre y protección, se encuentra en regular estado.
01HENV5PRCQ4Q73TV9ERSQ8ZJV | 01HH6ST3S4VN1MWZ80MBJCRBJV | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-11 21:43:31 | 2023-12-09 08:06:27 | Republic of Colombia | 6.33940000 | -73.38230000 | 1172 | Quebrada La Moniquira | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 7.4 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 1.36 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.5 Caudal De la Fuente: El valor registrado corresponde a una estimación. 2.6 Caudal de la captación: El valor registrado corresponde a una estimación.
01JQQ0K35CNSJBNNTZJAKJPMCQ | 01JQQ26J3Y1P8BZG2AKZNM1A6K | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-03 22:53:36 | 2025-03-31 21:37:24 | Republic of Colombia | 6.57155600 | -72.90680000 | 2036.9 | QUEBRADA GUAJAROS | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Es una captación rejilla en presa, no cuenta con encerramiento. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características.
01JQQ4WWNWYR71R1MZK4R66Q1M | 01JQQ5GWFJ67NXMCD1F20H2SJB | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-31 23:04:58 | 2025-03-31 22:35:28 | Republic of Colombia | 6.57260500 | -72.90766300 | 1850.6 | QUEBRADA GUAJAROS | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Es una captación toma en dique la cual presenta arreglos rudimentarios con rejas de alambre y ramas de árboles. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características.
01JBPVMNGJ4M1MRRYKD394CSB1 | 01JBPYTJTYQYJGER7QF0BAHVAG | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-18 20:23:26 | 2024-11-02 17:30:04 | Republic of Colombia | 1.93260300 | -77.30848000 | 1569 | Quebrada Los Cedrales | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.36 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 0.86 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B
01HJSSGW71XRP83PEJ01XWXT74 | 01HJSV0TNV08Q2EQ4F9CHA8YD5 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-29 03:48:54 | 2023-12-29 03:48:52 | Republic of Colombia | 6.05280000 | -73.79570000 | 2736.2 | QUEBRADA URUMAL | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 9 | 2023 | ['1'] | 2 | liter/second | 9 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B
01K7SQJW7FX099MCRTV6YYAQ29 | 01K7T365S6YPAXZ0C181Z0HK11 | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-17 22:03:33 | 2025-10-17 22:03:33 | Republic of Colombia | 5.87470000 | -73.69360000 | 1767 | CELANDIA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.5 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 1 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B
01K7SQJW7FX099MCRTV6YYAQ29 | 01K7T3FPWDAB0EGD4SSPNXX1XA | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-17 22:08:45 | 2025-10-17 22:08:45 | Republic of Colombia | 5.87450000 | -73.69330000 | 1747 | CELANDIA 2 | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 1 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01JPDQW4QRC1KTPV3C0EFN7HPG | 01JPDRZPB08P6VWYJQ70CPN9BP | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-27 16:40:03 | 2025-03-15 20:47:30 | Republic of Colombia | 6.14340400 | -73.09871000 | 1914.2 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 1.2 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La fuente de abastecimiento corresponde a un nacimiento de agua ubicado metros arriba del punto de captación. La estructura de captación es de concreto y canaliza el agua hacia el sistema; sin embargo, presenta deterioro visible. Se observan materiales inadecuados como una malla plástica improvisada para filtrar elementos gruesos y maderas usadas como soporte estructural, que evidencian deficiencias constructivas y de mantenimiento. La captación muestra signos de humedad y filtraciones, y en su superficie externa se nota la presencia de lama verde, consecuencia de la humedad y la vegetación cercana. Como medida de protección, se instaló un cerramiento perimetral con postes y alambre que restringe el acceso de personas y animales, contribuyendo a la conservación de la fuente. A pesar de esta protección, el entorno inmediato está rodeado de potreros, lo cual representa un riesgo potencial de contaminación.
01JPNPPNCXNBAT4BH3JNWZT4BT | 01JPR0GQYH6TNF1T256CB4255P | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-31 16:49:34 | 2025-03-19 20:11:33 | Republic of Colombia | 6.12920000 | -73.49510000 | 1195.5 | GUAYACAN | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Ubicada en zona sin presencia de sedimentos, no cuenta con muros que protejan la estructura, en mal estado por tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura. El desarenador a veces se encuentra en funcionamiento debido al mal estado en el que se encuentra
01J34RJKPAD9MS4HJ9C7NZVNT4 | 01J366R106J4EFRHJ38GTQTDQQ | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-19 23:12:29 | 2024-07-19 19:15:49 | Republic of Colombia | 6.28020000 | -73.65410000 | 1061.5 | LAS FLORES | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.5 Caudal De la Fuente, 2.6 Caudal de la captación, en el momento de la visita habían precipitaciones en esta zona, aumentando los caudales de las fuentes hídricas por las lluvias, no fue posible la medición de caudales de la fuente y de captación.
01HHR9CTB6561NXD9H2VJ0SDT5 | 01HHRB49MPDVB2J23CY8ZYCCXS | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-22 01:04:36 | 2023-12-16 03:36:12 | Republic of Colombia | 7.13479900 | -72.90897000 | 3358 | EL SALADITO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 10 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '4'] |  |  |  | B | Inicialmente se construyo una represa, sin embargo está no funciono y al momento de la visita no se encuentra en funcionamiento. La estructura de captación se encuentra deteriorada debido a su antigüedad, cuentan con una captación directa en tubería de PVC que conduce al desarenador.
01JFB7QHSH81HEZAB59VNV5VMJ | 01JFB8NT0BNTZSJKWZ8RPEHGYS | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-08 01:20:52 | 2024-12-17 21:34:07 | Republic of Colombia | 6.28696900 | -73.65876000 | 916 | QUEBRADA INNOMBRABLE | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 2 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Este sistema cuenta una captación toma en dique la cual cuenta con una rejilla que al momento de la visita estaba colmatada con material de arrastre. Tampoco contaba con algún tipo de encerramiento y su estado es regular ya que es su estructura por ser tan antigua presenta deterioros como grietas. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características.
01JTH52V00HGJEN6SDJWGPGSX0 | 01JTH5ERQT2HB8Q1VY7PG9ETJJ | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-19 15:10:35 | 2025-05-05 21:25:58 | Republic of Colombia | 6.23295000 | -73.06429200 | 1713.4 | QUEBRADA EL CURAL | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.2 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | La fuente corresponde a una quebrada que se mantiene estable incluso en veranos severos, garantizando caudales constantes. En la zona de captación se encuentra un dique en concreto con rigidez estructural, aunque presenta desgaste exterior por humedades. Allí se instaló una rejilla metálica transversal para iniciar el proceso de captación, complementada con tuberías corrugadas. Sin embargo, no existen cerramientos adecuados ni señalización preventiva, lo que expone la infraestructura a riesgos de contaminación y afectación por actividades externas.
01JMMSBQKSTM6GSC50C37XD1YQ | 01JNMB0MPXKY62QVY0M6BV99V2 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 20:42:49 | 2025-03-05 23:42:20 | Republic of Colombia | 5.96498300 | -73.61942600 | 1773.4 | MANAS | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 3.63 | liter/second | 10 | 2024 | ['1', '2'] | 1.54 | liter/second | 10 | 2024 | 1 | Sí, y en funcionamiento en el momento de la visita | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | B | 2.17 El sistema de acueducto “AQUACITE” cuenta con cuatro fuentes de agua y estructuras de captación que alimentan la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). Durante la visita técnica se visitaron las fuentes y sus respectivas características son las siguientes: “Manas”: fuente superficial tipo quebrada, con captación mediante toma en dique. “El Ortigo”: fuente superficial proveniente de un nacimiento, con captación por caja de captación. “El Higuerón”: fuente superficial de nacimiento, con captación por caja de captación. “El Boral”: fuente superficial de quebrada, con captación mediante toma en dique. Cada una de estas fuentes cuenta con un sistema de desarenado que permite reducir la carga de sedimentos antes de la entrada al sistema de tratamiento. Todas las captaciones se encuentran inmersas en entornos naturales con presencia de vegetación y zonas boscosas, lo cual favorece la recarga hídrica y la protección ambiental. Durante el último año se han ejecutado labores de mantenimiento preventivo y correctivo, tales como la limpieza del área de fuente y captación (control de maleza), revisión del estado estructural de las obras de captación, limpieza de los componentes hidráulicos, así como la sustitución periódica de piezas y accesorios de captación susceptibles a deterioro, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia operativa del sistema.
01JMMSBQKSTM6GSC50C37XD1YQ | 01JNMBAWECGXESZK78JGFW9SYV | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 20:43:39 | 2025-03-05 23:47:56 | Republic of Colombia | 5.96575900 | -73.61165300 | 1732 | EL ORTIGO | B2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1', '2'] | 1.45 | liter/second | 10 | 2024 | ['1', '2'] | 0.89 | liter/second | 10 | 2024 | 1 | Sí, y en funcionamiento en el momento de la visita | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | B | 2.17 El sistema de acueducto “AQUACITE” cuenta con cuatro fuentes de agua y estructuras de captación que alimentan la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). Durante la visita técnica se visitaron las fuentes y sus respectivas características son las siguientes: “Manas”: fuente superficial tipo quebrada, con captación mediante toma en dique. “El Ortigo”: fuente superficial proveniente de un nacimiento, con captación por caja de captación. “El Higuerón”: fuente superficial de nacimiento, con captación por caja de captación. “El Boral”: fuente superficial de quebrada, con captación mediante toma en dique. Cada una de estas fuentes cuenta con un sistema de desarenado que permite reducir la carga de sedimentos antes de la entrada al sistema de tratamiento. Todas las captaciones se encuentran inmersas en entornos naturales con presencia de vegetación y zonas boscosas, lo cual favorece la recarga hídrica y la protección ambiental. Durante el último año se han ejecutado labores de mantenimiento preventivo y correctivo, tales como la limpieza del área de fuente y captación (control de maleza), revisión del estado estructural de las obras de captación, limpieza de los componentes hidráulicos, así como la sustitución periódica de piezas y accesorios de captación susceptibles a deterioro, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia operativa del sistema.
01JMMSBQKSTM6GSC50C37XD1YQ | 01JNMBJFVZF1WPRE26D8CW3M36 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 20:44:59 | 2025-03-05 23:52:05 | Republic of Colombia | 5.96448100 | -73.61066400 | 1703.3 | HIGUERON | B3 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1', '2'] | 2.72 | liter/second | 10 | 2024 | ['1', '2'] | 1.48 | liter/second | 10 | 2024 | 1 | Sí, y en funcionamiento en el momento de la visita | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | B | 2.17 El sistema de acueducto “AQUACITE” cuenta con cuatro fuentes de agua y estructuras de captación que alimentan la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). Durante la visita técnica se visitaron las fuentes y sus respectivas características son las siguientes: “Manas”: fuente superficial tipo quebrada, con captación mediante toma en dique. “El Ortigo”: fuente superficial proveniente de un nacimiento, con captación por caja de captación. “El Higuerón”: fuente superficial de nacimiento, con captación por caja de captación. “El Boral”: fuente superficial de quebrada, con captación mediante toma en dique. Cada una de estas fuentes cuenta con un sistema de desarenado que permite reducir la carga de sedimentos antes de la entrada al sistema de tratamiento. Todas las captaciones se encuentran inmersas en entornos naturales con presencia de vegetación y zonas boscosas, lo cual favorece la recarga hídrica y la protección ambiental. Durante el último año se han ejecutado labores de mantenimiento preventivo y correctivo, tales como la limpieza del área de fuente y captación (control de maleza), revisión del estado estructural de las obras de captación, limpieza de los componentes hidráulicos, así como la sustitución periódica de piezas y accesorios de captación susceptibles a deterioro, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia operativa del sistema.
01JMMSBQKSTM6GSC50C37XD1YQ | 01JNMBSG9APS6KQAQT7BF8MMX8 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 20:45:59 | 2025-03-05 23:55:55 | Republic of Colombia | 5.96458300 | -73.60985300 | 1658.3 | EL BORAL | B4 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [5 empty] | 4.32 | liter/second | 10 | 2024 | ['1', '2'] | 2.95 | liter/second | 10 | 2024 | 1 | Sí, y en funcionamiento en el momento de la visita | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | B | 2.17 El sistema de acueducto “AQUACITE” cuenta con cuatro fuentes de agua y estructuras de captación que alimentan la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). Durante la visita técnica se visitaron las fuentes y sus respectivas características son las siguientes: “Manas”: fuente superficial tipo quebrada, con captación mediante toma en dique. “El Ortigo”: fuente superficial proveniente de un nacimiento, con captación por caja de captación. “El Higuerón”: fuente superficial de nacimiento, con captación por caja de captación. “El Boral”: fuente superficial de quebrada, con captación mediante toma en dique. Cada una de estas fuentes cuenta con un sistema de desarenado que permite reducir la carga de sedimentos antes de la entrada al sistema de tratamiento. Todas las captaciones se encuentran inmersas en entornos naturales con presencia de vegetación y zonas boscosas, lo cual favorece la recarga hídrica y la protección ambiental. Durante el último año se han ejecutado labores de mantenimiento preventivo y correctivo, tales como la limpieza del área de fuente y captación (control de maleza), revisión del estado estructural de las obras de captación, limpieza de los componentes hidráulicos, así como la sustitución periódica de piezas y accesorios de captación susceptibles a deterioro, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia operativa del sistema.
01HHQMPYGBFYDQJAKTNP3TP3TV | 01HHQX33P86C8ZFM9XBMW39Z76 | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-18 23:32:26 | 2023-12-15 23:30:53 | Republic of Colombia | 7.12878400 | -73.01156300 | 2320 | EL CAÑO | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | Caja de captación |  | ['1'] | 6 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | El sistema de captación presenta deterioro debido a que no cuenta con ninguna tipo de protección y a la antigüedad de la construcción, lo que les dificulta el suministro de agua. De igual manera, se constata que la estructura de captación se encuentra al paso de la carretera, lo cual permite la contaminación del agua del sistema
01HHYMSNY2GB1MGNMZBW93F518 | 01HHYTVW2BP60ATVJ8HVDV8FDZ | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-24 07:07:17 | 2023-12-18 16:06:40 | Republic of Colombia | 7.41560300 | -73.25904700 | 821 | Quebrada La Sánchez | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 20 | liter/second | 2 | 2023 | ['1'] | 3 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Cerca de la captación, se encuentran potreros y sembradíos que representan un riesgo de contaminación a la fuente. Se presenta en la zona cercana movimiento de tierra, representando una inminente obstrucción al sistema.
01HHYMSNY2GB1MGNMZBW93F518 | 01HHYV8Y5RC123AG1AG8VG70KK | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-24 07:08:37 | 2023-12-18 16:13:48 | Republic of Colombia | 7.41185300 | -73.26048100 | 803 | Quebrada La Sánchez | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 2 | 2023 | ['1'] | 1 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Cerca de la captación se encuentran potreros y sembradíos que representan un riesgo de contaminación a la fuente
01JRDZ34HDCCE9X0G6Q69NB99S | 01JSNRT25C139STSPQKZR26D0X | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-25 06:05:27 | 2025-04-25 06:05:27 | Republic of Colombia | 7.38665500 | -73.16206600 | 804 | Quebrada La Tigreña | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 10 | liter/second | 1 | 2023 | ['1'] | 8.5 | liter/second | 1 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01HN0KVPCJAA2QW4P00K5D1AMF | 01HN0MH7BB7F017NYK2AHR6DP7 | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-25 15:41:34 | 2024-01-25 15:41:34 | Republic of Colombia | 6.13260000 | -73.94240000 | 662 | La Girona | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1', '3'] | 2.1 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01JP5M742A6GD82GSCHSQY9TKF | 01JPB20J1RGMW6CN0VJHKRGJ7H | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-27 14:43:14 | 2025-03-14 19:27:32 | Republic of Colombia | 7.31179500 | -72.85129166 | 3660.4 | INNOMINADA 1 | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.2 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El abasto de agua El Volcán se beneficia de tres fuentes de agua tipo nacimiento. El tipo de captación que utilizan es toma en dique, se les ha realizado mantenimiento y limpieza cada seis meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, se evidencian daños o averías que comprometan su funcionamiento.
01JP5M742A6GD82GSCHSQY9TKF | 01JPB27H137AH3M5W7Q5RQDX1B | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-27 14:43:53 | 2025-03-14 19:31:21 | Republic of Colombia | 7.31252000 | -72.85195900 | 3632.8 | INNOMINADA 2 | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.2 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El abasto de agua El Volcán se beneficia de tres fuentes de agua tipo nacimiento. El tipo de captación que utilizan es toma en dique, se les ha realizado mantenimiento y limpieza cada seis meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, se evidencian daños o averías que comprometan su funcionamiento.
01JP5M742A6GD82GSCHSQY9TKF | 01JPB2FEEXG1TVBC3544WD0RK6 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-27 14:37:41 | 2025-03-14 19:35:40 | Republic of Colombia | 7.31177500 | -72.85134600 | 3660.5 | INNOMINADA 3 | F3 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.2 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El abasto de agua El Volcán se beneficia de tres fuentes de agua tipo nacimiento. El tipo de captación que utilizan es toma en dique, se les ha realizado mantenimiento y limpieza cada seis meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, se evidencian daños o averías que comprometan su funcionamiento.
01JRDYZ0W5HPBRYC46XCN18V2A | 01JSJV0JSC0W6W7DH1T0JVRDPS | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-24 03:37:35 | 2025-04-24 02:46:14 | Republic of Colombia | 7.41891200 | -73.18124300 | 669 | Quebrada La Silgará | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. | [14 empty] | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Se considera la captación principal del sistema de abasto debido a que su estructura es reciente. En el sector, se presentan constantes movimientos de tierra que cubren de material la captación lo que afecta la calidad del agua. La fuente presenta riesgo de contaminación por pesticidas debido a cultivos colindantes.
01JRDYZ0W5HPBRYC46XCN18V2A | 01JSJVB3FA00EDGCPZFHSWXSTK | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-24 02:51:59 | 2025-04-24 02:51:59 | Republic of Colombia | 7.41151000 | -73.18325400 | 670 | Quebrada La Ceiba | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | La estructura de captación se encuentra deteriorada por antigüedad y factores ambientales tales como los movimientos de tierra en el sector, afectando la captación y calidad del agua. La fuente presenta riesgo de contaminación por pesticidas debido a cultivos colindantes.
01JFT9YF42FTCQQTHRCNMHJS5B | 01JJM7B6Q1NR87KX69N210KYP8 | form.wssystem.sourceintake | 2025-01-27 15:51:07 | 2025-01-27 15:51:07 | Republic of Colombia | 5.74020000 | -73.84370000 | 2984.9 | NACIMIENTO GUACOS | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 1.4 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 30% DE AFECTACIÓN.
01GZZ00AAMNM8JGHT82Y9A0KM8 | 01GZZ1QPKZYQ5QD95D43PJWSK7 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-14 02:15:26 | 2023-05-09 01:24:10 | Republic of Colombia | 7.41162800 | -73.12424000 | 1452 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 11 | 2022 | ['1'] | 1 | liter/second | 11 | 2022 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | D | En el año 2010, una avalancha ocurrida en el sector de la fuente ocasionó pérdida de la estructura de captación y tanque desarenador del abasto. Por lo anterior, la comunidad realizó la construcción de una captación provisional para suplir el servicio de agua.
01GZZ00AAMNM8JGHT82Y9A0KM8 | 01GZZ25NYXA3HM7FYG17VTER9W | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-14 02:15:06 | 2023-05-09 01:31:49 | Republic of Colombia | 7.40637300 | -73.12903400 | 1227 | Innominada | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 10 | liter/second | 11 | 2022 | ['1'] | 1 | liter/second | 11 | 2022 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | En el año 2010 se realiza la construcción de la captación secundaria para aprovisionamiento de agua debido a la pérdida de la estructura de la captación principal.
01HKA91C1ZP92Z73Q424TVRT5H | 01HMZ0KYV9J67QTEDYTJT167C4 | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-25 00:34:18 | 2024-01-25 00:34:18 | Republic of Colombia | 6.08580000 | -73.89670000 | 1177 | La Colorada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1', '2'] | 1.8 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01HJ6BCGNN9GEF0KRJ5PRM7GQV | 01HJKMK9JY5YTE2DRHV4MCMFE4 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-27 01:43:32 | 2023-12-26 18:01:11 | Republic of Colombia | 7.61153400 | -73.63963600 | 67 | Innominada | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | Pozo excavado protegido | [11 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 76 | metre | 8 | metre | 36 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 0 | No |  |  |  |  | B | Al sistema de bombeo no se ha realizado el mantenimiento en el último año por lo que éste se encuentra susceptible a deterioro. En el caso de que la bomba eléctrica presente fallas, la comunidad no cuenta con un sistema de respaldo; por lo anterior, la comunidad está expuesta a prescindir del servicio hasta conseguir los recursos necesarios para el mantenimiento los cuales pueden llegar a ser costos muy altos. El sistema de bombeo presenta reparaciones rudimentarias con plásticos o caucho en la línea de tubería; no es posible conocer el estado de la tubería interna del pozo.
01HHYTG0T9EXVZAMVB37MEEWWZ | 01HHYW2FP64R2ADXXC3D42WK89 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-28 12:12:29 | 2023-12-18 16:27:45 | Republic of Colombia | 7.24391100 | -73.01630000 | 2111 | F | Innominada | 1 | Superficial | 99 | Otro | Manantial | [6 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 1.9 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 1.3 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La captacion se ubica en un área de potrero donde contantemente habitan animales como vacas no presenta encerramiento o aislamiento.
01JR8HGRV9K9Q3KR39JNCH21FP | 01JR8JX2PPPK5JM5VP8AZQ8PPN | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-07 17:29:05 | 2025-04-07 16:56:25 | Republic of Colombia | 6.59765700 | -72.97220800 | 1755 | QUEBRADA LA CHORRERA | C1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Toma Directa | [8 empty] | ['1'] | 1.8 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Es una captación en toma directa por medio de una manguera de 3 pulgadas, la cual presenta arreglos rudimentarios como uniones con caucho. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características.
01JMJQ2ERACCE1JMD98E636DYA | 01JMJQWWCD4FV3EFNG7N46SVVR | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-08 01:01:01 | 2025-02-20 22:33:18 | Republic of Colombia | 6.51944400 | -73.61777800 | 395.4 | QUEBRADA LA GURGULLA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 2 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Es una captación toma en dique, no cuenta con encerramiento para su protección y presenta arreglos rudimentarios como uniones con cauchos en la tubería. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características.
01HHZSEFBENQ9S4VEP6J7ZS1A0 | 01HJ01G3FAR2AQG10JRCW8HJGC | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-02 03:28:19 | 2023-12-19 03:21:49 | Republic of Colombia | 7.60788370 | -73.57897900 | 70 | Innominada | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Pozo perforado | [11 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 80 | metre | 60 | metre | 60 | metre | 1 | Sumergida |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 0 | No |  |  |  |  | B | La captación no ha tenido el mantenimiento adecuado por falta de los recursos necesarios para el sostenimiento del sistema. No se cuenta con un sistema de respaldo en caso de malfuncionamiento de la bomba.
01HHZD4STHZMH5KNCT593MT11R | 01HHZHAGPE0HZBPXNHYEJ533G4 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-02 03:45:20 | 2023-12-18 22:39:09 | Republic of Colombia | 7.60670200 | -73.57814200 | 77 | Innominada | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Pozo perforado | [11 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 63 | metre | 5 | metre | 49 | metre | 1 | Sumergida |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['99'] | Mantenimiento correctivo |  |  | B | No se conoce el estado de las bombas eléctricas ya que no se ha realizado limpieza en el último año. La comunidad no cuenta con un sistema de respaldo en caso que la bomba presente malfuncionamiento.
01HHZD4STHZMH5KNCT593MT11R | 01HHZHYJYY84WCAYYZHMQHK71K | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-02 03:44:51 | 2023-12-18 22:50:06 | Republic of Colombia | 7.60670200 | -73.57814200 | 77 | Innominada | F2 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Pozo perforado | [11 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 58 | metre | 5 | metre | 49 | metre | 1 | Sumergida |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['99'] | Mantenimiento correctivo |  |  | B | No se conoce el estado de las bombas eléctricas ya que no se ha realizado limpieza en el último año. La comunidad no cuenta con un sistema de respaldo en caso que la bomba presente malfuncionamiento.
01HHBM5CKFM4TR3BE0Z7EJH3FE | 01HHDEJ646CJ1S80J6FZMXQG8S | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-02 04:48:08 | 2023-12-11 22:04:34 | Republic of Colombia | 7.30413900 | -72.95089100 | 2568 | Quebrada Juncal | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | artesanal |  |  |  | ['1'] | 5.3 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | la captación del abasto de agua presenta un estado de condición mala se observó una estructura de represamiento de forma artesanal conformada por bolsas o sacos de fibra colmatados o llenos de arena a un margen del cauce de la quebrada Juncal. el agua presenta color y es cubierta con lona y plástico en malas condiciones para proteger el agua almacenada de material vegetal y animales salvajes. 2.14 si, la comunidad realiza Limpieza del área de la fuente y captación (limpieza de maleza), se organizan en grupos de trabajo, donde se rotan los usuarios del sistema
01HHDMWKKKFSXRWNFM73R76EJG | 01HHDWZ4VZF0QE3B3EV27T90GZ | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-12 02:52:09 | 2023-12-12 02:16:19 | Republic of Colombia | 7.30409500 | -72.95121900 | 2553 | Quebrada Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | forma artesanal |  |  |  | ['1'] | 4.9 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | El abasto de agua no cuenta con una estructura civil, la captación se realiza de forma artesanal, la comunidad realizó en la fuente hídrica un encerramiento en piedra para retener o almacenar el agua a captar asimismo instalaron una manguera en polietileno sostenida con piedras y una pequeña rejilla para evitar la absorción de material vegetal y otros elementos. La comunidad manifiesta la construcción de un abasto de agua donde se beneficien los usuarios del abasto de agua Julián y el abasto de agua Municipal debido que se ubican muy cerca.
01JN6DXD8C6BYPT06Q1NBWZ2NV | 01JPQYQJ106ZX7DARVZCW64JK9 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-20 19:52:23 | 2025-03-19 19:40:19 | Republic of Colombia | 7.31820000 | -72.94060000 | 2750.9 | NACIMIENTO PUTUMAYO | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 18% DE AFECTACIÓN. 2.15.1* SE LE REALIZA LIMPIEZA AL ÁREA DE LA FUENTE Y CAPTACIÓN CON UNA FRECUENCIA DE DOS VECES AL MES.
01HW4RRJ87FWN5Z7M10HDP5T8V | 01HW4S7QD9ASSNYJ8M6KA7DY7R | form.wssystem.sourceintake | 2024-04-23 06:13:05 | 2024-04-23 06:10:36 | Republic of Colombia | 6.82850000 | -73.42400000 | 1115 | El Cerro | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | La línea de conducción se encuentra en alto riesgo ya que un tramo de 500 metros de tubería esta siendo arrastrada por la erosión por tanto la comunidad teme que ésto suceda ya que el sistema dejaría de funcionar y la inversión sería muy alta ya que deben elevar la tubería.
01HK99N5TB3ZEYD0XJMHTJBGT9 | 01HK9A5B283FQHQ6YXMD85XN7H | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-04 04:02:05 | 2024-01-04 04:02:05 | Republic of Colombia | 6.06770000 | -73.79250000 | 2636 | Cerro Morado | F1 | 1 | Superficial | 5 | Humedal | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Directa | [8 empty] | ['1'] | 0.5 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['3'] |  |  |  | B
01JQF8HXBRRMB9QV2JQVQAVX3M | 01JQF90ZE8DMAXAM3VC574YA1G | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-03 19:25:10 | 2025-03-28 21:02:46 | Republic of Colombia | 6.53263600 | -72.90305100 | 2555 | QUEBRADA SURRUCÚ | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Toma Directa | [8 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Es una captación de toma directa, a la cual no se pudo ingresar por su difícil acceso. Se toman en cuenta las indicaciones dadas por la comunidad para un aproximado de las coordenadas de ubicación, para el cálculo del caudal de la fuente se realizó un aproximado tomado en la entrada del tanque de almacenamiento. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente ya que no se pudo acceder.
01JTRZFRKAWMRNFKQ7YGJABFAN | 01K36KTXZQGKXFZV7X2HD5CMZ9 | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-21 15:26:54 | 2025-08-21 15:26:54 | Republic of Colombia | 6.23551200 | -73.10904200 | 1559 | QUEBRADA PENDANGA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.9 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La quebrada Pendanga, fuente superficial que abastece el sistema, experimenta una reducción significativa de su caudal durante la época de verano, lo que obliga a implementar medidas de racionamiento para garantizar el suministro a los usuarios. La captación se localiza en un entorno con cobertura vegetal natural, pero carece de cerramientos o estructuras de aislamiento que impidan el contacto directo del agua con fauna silvestre, animales domésticos y personas, situación que incrementa el riesgo de contaminación. El proceso de captación se realiza mediante un represamiento formado por una toma en dique construida en concreto, ubicada directamente sobre el cauce de la quebrada, la cual presenta un estado de conservación regular. La estructura evidencia desgaste y deterioro asociados tanto al envejecimiento del material como a la acción erosiva provocada por los aumentos de caudal que generan arrastre de material pétreo y vegetal. Asimismo, se observan signos de colonización por musgo y vegetación en la superficie del concreto, lo que refleja la falta de mantenimiento preventivo y la exposición continua a condiciones ambientales adversas. En la parte superior de la estructura se dispone una rejilla metálica transversal que actúa como barrera para evitar el ingreso de sólidos gruesos y material vegetal a la red de conducción, aunque su eficacia puede verse comprometida ante eventos de alta carga de arrastre.
01JVDF6X365W6AVG8K0Q3TVKZG | 01K36NZ35RRTFEPGW8D8CN4CM8 | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-21 16:04:07 | 2025-08-21 16:04:07 | Republic of Colombia | 6.23106000 | -73.11127200 | 1633 | QUEBRADA LA VIONA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.9 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La quebrada La Viona presenta una marcada disminución de caudal durante la época de verano, llegando en algunos tramos a la ausencia total de flujo, lo que obliga a implementar medidas de racionamiento en el suministro de agua para la comunidad. Con el fin de mitigar esta problemática, se construyó recientemente una nueva captación ubicada aguas arriba de la anterior, en un punto donde el caudal se mantiene más constante a lo largo del año; sin embargo, su acceso es complejo y de alto riesgo. El área circundante posee cobertura vegetal natural, pero carece de elementos de aislamiento o cerramiento que impidan el contacto directo del recurso con animales silvestres, ganado o personas, lo que representa un riesgo sanitario. La captación se efectúa mediante un pequeño represamiento generado por una estructura tipo toma en dique construida en concreto, implantada directamente sobre el cauce de la quebrada. Debido a su reciente construcción, no presenta deterioros estructurales relevantes; no obstante, se observa acumulación de material pétreo y vegetal en su entorno inmediato, lo que podría afectar la eficiencia hidráulica si no se realizan mantenimientos periódicos. En la parte superior de la estructura se dispone una rejilla metálica transversal que actúa como sistema de retención primaria, evitando el ingreso de sólidos y vegetación hacia la red de conducción, contribuyendo así a proteger la integridad de la infraestructura aguas abajo.
01JAQWFZFF7EFJAC082SGCFYC4 | 01JAV6RGX2DEG07F7SGDWBAB1P | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-18 20:42:04 | 2024-10-22 22:50:01 | Republic of Colombia | 1.22104370 | -78.01759600 | 1378 | Quebrada Caimitillo | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.2 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La estructura de captación tiene afectaciones y deterioro de desgaste del concreto en la losa inferior se observa socavamiento. La captación por rejilla se encuentra deteriorada por corrosión ligera ya que no cuenta con protección ni cercamiento para evitar el ingreso de material vegetal que pueda causar taponamiento u obstrucción.
01JAR0HWN5BKKR5XJ0M5Q93Q0V | 01JB2AJSH989HT6ATKGB2KAM28 | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-25 17:11:52 | 2024-10-25 17:11:29 | Republic of Colombia | 1.22295650 | -78.00919500 | 1242 | Quebrada San Jose | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3.1 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 1.6 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La estructura de captación se nota desgastada además al estar desprotegida es evidente la acumulación de material vegetal lo que provoca el taponamiento y obstrucción para el paso del agua
01HWCBNJCS0E2DFY9DFDN6YQ1N | 01HWCBZZW1J8FAHF9DRAD8JWX0 | form.wssystem.sourceintake | 2024-04-26 04:53:07 | 2024-04-26 04:53:07 | Republic of Colombia | 6.88690000 | -73.35960000 | 1507 | Chanchón Grande | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 1.2 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | A
01JMN62MEPNH2XARDD703EMD8T | 01JN6J4W6GB28QHEWECV6CXMT4 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-01 02:48:05 | 2025-02-28 15:17:37 | Republic of Colombia | 6.46775700 | -73.26870200 | 1125.8 | NACIMIENTO LA CHORRERA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA |  |  |  | ['1'] | 1.4 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | LA FUENTE DE AGUA PROVIENE DE UN NACIMIENTO QUE CARECE DE ESTRUCTURAS ADECUADAS PARA LA CAPTACIÓN. ACTUALMENTE, SOLO SE UTILIZA UNA TUBERÍA INSTALADA DE FORMA DIERECTA AL NACIMIENTO PARA ESTE PROPÓSITO, LA AUSENCIA DE PROTECCIÓN O CERCADO EN EL ÁREA DE CAPTACIÓN PERMITE EL ACCESO DE ANIMALES, LO QUE PUEDE COMPROMETER LA CALIDAD DEL AGUA DISTRIBUIDA.
01JMN62MEPNH2XARDD703EMD8T | 01JN6J9K1KREHM231PVYYSW8HV | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-01 02:53:47 | 2025-02-28 15:20:12 | Republic of Colombia | 6.46732500 | -73.26927800 | 1059.2 | POZO DEL INDIO | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 1.2 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PROVIENE EN UN NACIMIENTO CONOCIDO COMO POZO DEL INDIO. EL SUMINISTRO DEPENDE ÚNICAMENTE DE UNA TUBERÍA EL SISTEMA CARECE DE ESTRUCTURA DE CAPTACION, PROTECCIÓN, FILTRADO, PERMITIENDO EL INGRESO DE SEDIMENTOS Y OTROS ELEMENTOS SIN NINGÚN TIPO DE CONTROL.
01JMN62MEPNH2XARDD703EMD8T | 01JN6JCTASRZWGWNDXQT7Y4MAF | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-07 20:34:31 | 2025-02-28 15:21:57 | Republic of Colombia | 6.46139200 | -73.27742000 | 1007.2 | NACIMIENTO LA AZUFRADA | F3 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.8 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | LA CAPTACIÓN DEL NACIMIENTO LA AZUFRADA SE CARACTERIZA POR UN SISTEMA RUDIMENTARIO QUE CARECE DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA GARANTIZAR UNA CAPTACIÓN EFICIENTE Y SEGURA DEL RECURSO HÍDRICO. LA ESTRUCTURA MUESTRA SIGNOS DE DETERIORO Y ACUMULACIÓN DE SEDIMENTOS, LO QUE PUEDE COMPROMETER LA CALIDAD DEL AGUA Y AFECTAR SU FLUJO HACIA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. ADEMÁS, LA FALTA DE MECANISMOS DE FILTRADO Y PROTECCIÓN CONTRA MATERIALES SÓLIDOS O CONTAMINANTES NATURALES EXPONE EL SISTEMA A OBSTRUCCIONES Y PROBLEMAS DE SALUBRIDAD.
01JCPY17J0AX9QSSG1D76FYFMS | 01JCPYK9ZN2JYADZ3PDHC9XP5F | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-15 03:41:47 | 2024-11-15 03:41:47 | Republic of Colombia | 2.91684000 | -76.56882000 | 1722 | Quebrada Los Robles | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Para captación se cuenta con una bocatoma (tipo dique toma) estructura en concreto reforzado que realiza una captación superficial por medio de una rejilla de 0.50m x 0.15m en acero, la cámara de derivación con vertedero cuenta con las siguientes dimensiones: 0.70m ancho x 0.70m largo, profundidad de0.50m, grosor de muros 0.10m.
01HYED0GDKW7X07JZGERAJJ0FV | 01HYEEEQZYZD848SWV23F1FTBK | form.wssystem.sourceintake | 2024-06-19 16:04:46 | 2024-05-21 20:46:00 | Republic of Colombia | 7.65682000 | -72.83703000 | 1447 | quebrada el guayabal | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Captación artesanal | [8 empty] | ['1'] | 1 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | D | Captación antigua la cual no se le ha realizado ninguna intervención.
01J7MK81W9T4WE3F33FMTHNHT6 | 01J81XJTMNN17JF9AWGRC928MN | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-18 06:37:13 | 2024-09-18 06:37:13 | Republic of Colombia | 6.82659867 | -73.03920000 | 1774 | Lago Dorado | F1 | 1 | Superficial | 4 | Lago | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 2.2 | liter/second | 8 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '3'] |  | ['5', '6'] |  | A
01J7MK2RAPD05ZWCDW1DDAJFER | 01J81VS6DMW7ATQ7KHYXABB1V2 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-20 07:10:44 | 2024-09-18 06:05:44 | Republic of Colombia | 6.82630000 | -73.04070000 | 1771 | Lago Real | F1 | 1 | Superficial | 4 | Lago | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 2.8 | liter/second | 8 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 1 | Sumergida |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '3'] |  | ['5', '6'] |  | A
01JCNTRFPNA0VPSTWE8NYDGJ95 | 01JCNVSZV5WPK0EB388G6XWNSK | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-19 21:35:18 | 2024-11-14 17:33:46 | Republic of Colombia | 2.64891000 | -76.00391000 | 2268 | GUACHAYO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [14 empty] | ['1'] | 1.7 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1.7 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | LA CAPTACIÓN SE OBSERVA EN BUEN ESTADO, ESTA CUBIERTA PARA EVITAR LA CAIDA DE HOJAS AL CAUDAL.
01H14D461ZMPR0536WTNTCYM6A | 01H14J1YN7R0Y5766SGDC71KYB | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-16 05:06:23 | 2023-05-23 15:01:18 | Republic of Colombia | 6.90958000 | -73.29240000 | 2096 | Quebrada La Cebollera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 5 | 2022 | ['1'] | 2 | liter/second | 5 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | En la fuente se presenta materia vegetal viva en la superficie. En la base de la estructura de captación del sistema se presentan grietas, generando filtraciones.
01HTFNBTAE4XY7D6XF057W60PA | 01HTFQ1FMR1HZF3DET38D8R8AB | form.wssystem.sourceintake | 2024-04-02 15:32:29 | 2024-04-02 15:32:29 | Republic of Colombia | 7.29018000 | 72.70668000 | 3375.5 | La Asomada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 2.31 | liter/second | 2 | 2024 | ['1', '2'] | 0.4 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01JJME5S791F7HCTYAERPRW2FC | 01JKF09GC8M7RR901N86PSZP63 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-08 01:24:10 | 2025-02-07 01:27:21 | Republic of Colombia | 6.80752200 | -74.04330200 | 95.1 | POZO PERFORADO EL RENACER | B1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero | [8 empty] | 2 | Pozo perforado |  | ['1'] | 4.31 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 2.95 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 72 | metre | 43 | metre | 43 | metre | 1 | Sumergida |  | 2 | No automático |  | 2 | Solar |  | 1 | Si | ['1', '2'] |  | ['5'] |  | B | 2.17 El sistema de captación de agua utiliza un pozo profundo de más de 70 metros, con una electrobomba sumergible a 43 metros de profundidad. El agua se bombea a la PTAP y luego al tanque de almacenamiento para su distribución. El sistema opera con paneles solares, optimizando la eficiencia energética. El mantenimiento preventivo y correctivo asegura el óptimo funcionamiento del sistema.
01JQV7M84X5R2G31ZNYXAJK1D5 | 01JQW6211PA0XHC0Z623RYSJBD | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-22 23:21:38 | 2025-04-02 21:21:02 | Republic of Colombia | 6.52051200 | -73.31299100 | 1071.1 | QUEBRADA LA VEGA | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['3'] | 876.54 | liter/second | 5 | 2014 | ['3'] | 420.7 | liter/second | 5 | 2014 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | C | 2.17 La avalancha ocurrida recientemente ha provocado daños catastróficos en la infraestructura de captación de agua, resultando en el colapso total de la misma. Esta situación de emergencia ha dejado a la comunidad sin acceso a una fuente de agua confiable, lo que plantea serias preocupaciones sobre la salud pública y el bienestar de los residentes. El colapso de la infraestructura de captación puede atribuirse a la magnitud de la avalancha, que superó la capacidad de resistencia de las estructuras existentes. La fuerza del agua, los escombros y los sedimentos arrastrados por la avalancha generaron un impacto devastador, que provocó la destrucción de las tuberías, los diques y otras instalaciones esenciales para la captación de agua.
01HSXPCP1NARZEFPEKZJHK018K | 01HSXQSKCEF87QVEMV41MWQKMH | form.wssystem.sourceintake | 2024-03-26 15:59:20 | 2024-03-26 15:59:20 | Republic of Colombia | 7.55809000 | -72.47162000 | 1726.9 | La Hondita | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 20 | liter/second | 2 | 2024 | ['1', '2'] | 5 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | A
01JQC6Z7B1H8RKR62YWMDBZ7R4 | 01JQPF5ADYAJYZSZP0KT12ZT7P | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-08 01:29:19 | 2025-03-31 16:04:41 | Republic of Colombia | 6.72280000 | -72.84150000 | 2456.4 | POLEITO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3', '4'] |  |  |  | B | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica. La “rejilla metálica” presenta signos de oxidación, corrosión por el tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura.
01JQC6ZHSYX8767R7F6KGMB59T | 01JQPB111NY1GC07PHGQZBWR2X | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-08 02:00:15 | 2025-03-31 14:52:26 | Republic of Colombia | 6.70260000 | -72.84140000 | 2318.5 | LA CAMILA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['3'] | 8 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3', '4'] |  |  |  | B | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica. La “rejilla metálica” presenta signos de oxidación, corrosión por el tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura.
01JC4990XQYV10XKB9SHHG1WFD | 01JC4BFDYEVZ3BSDP0Y58YTV25 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-15 23:33:35 | 2024-11-07 22:21:18 | Republic of Colombia | 6.66110000 | -73.52970000 | 1109.3 | TIERRA FRÍA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '3'] | 20 | liter/second | 5 | 2024 | ['1', '3'] | 2 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | Es necesario realizar una obra para optimizar la captación, dado que por los años de uso, se encuentra deteriorada.
01HKTQ2E9XYZVP3AY50674PNEE | 01HMVMEAZ235Y0Z2AB2WXWKZ70 | form.wssystem.sourceintake | 2025-01-29 19:09:42 | 2024-01-23 17:03:47 | Republic of Colombia | 6.67100000 | -73.01910000 | 2023 | La Guacamaya | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento u Ojo de Agua | [6 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.2 | liter/second | 7 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Por diversas problemáticas en la captación y según información brindada por el prestador del servicio de agua del sistema ABASTO DE AGUA CORPOCLAVELLINAS, la Corporación Autónoma Regional de Santander no otorga concesiones de agua ni permisos para llevar a cabo intervenciones en la infraestructura de captación. La captación es compartida con el Acueducto Urbano del municipio de Aratoca, Santander.
01J1X349HCBYTBXKNNPY3YN88Y | 01J20EJT2YTER7ACWM4WJ0PG5Q | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-05 03:57:27 | 2024-07-05 03:21:38 | Republic of Colombia | 1.79618800 | -75.24370000 | 310 | Quebrada coconuco | fq | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. | [10 empty] | 0.5 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C
01J7MJTESB728D6YFKGMKM3E92 | 01J84BYPGF3ASE8HSGTHQF3BDA | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-19 05:26:51 | 2024-09-19 05:26:51 | Republic of Colombia | 6.84410724 | 0.73038913 | 1729 | Lago Campestre | F1 | 1 | Superficial | 4 | Lago | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1 | liter/second | 8 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 1 | Sumergida |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | A
01JJT2SM444AYG1ECKKK1ECTS8 | 01JJZAH6SS2HGAJNECQ5S1MPEX | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-27 01:29:14 | 2025-01-31 23:18:28 | Republic of Colombia | 6.59940000 | -72.94360000 | 2090.4 | QUEBRADA EL TABLAZO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | DIRECTO | [13 empty] | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DAÑOS VISIBLES DE APROXIMADAMENTE UN 60% DE AFECTACIÓN.
01JT1TW4Q4KSPHCZBRR1E4TYJJ | 01JT5C3RS3RF2N3PW8NBCZ2JK9 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-01 07:31:24 | 2025-05-01 07:31:24 | Republic of Colombia | 7.32252300 | -73.10978100 | 1548 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 3 | Canal | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 8 | liter/second | 1 | 2023 | ['1'] | 1.2 | liter/second | 1 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['3'] |  |  |  | B
01JT1TR7CHGFBWVMPVDF2XR9HW | 01JT59DJGBYKCR737JHJ7YK7MP | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-01 06:44:20 | 2025-05-01 06:44:20 | Republic of Colombia | 7.31422400 | -73.11742600 | 1295 | Caño Aguas Frías | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 8.08 | liter/second | 1 | 2023 | ['1'] | 6.15 | liter/second | 1 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Se presenta la problemática de semovientes en las inmediaciones de la fuente de agua, lo que ha generado conflictos entre usuarios. La estructura de captación se mantiene en constante limpieza debido a movimientos de tierra presentes en en sector que pueden afectar la estructura.
01HNBEJFEJXXRTK0AH9Q6JPSKE | 01HNBKTFP4G3NBRY47YV7NEK1A | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-29 22:28:21 | 2024-01-29 22:00:48 | Republic of Colombia | 4.63594444 | -69.69036111 | 143 | Caño Mali | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 1 | Instalación flotante (en aguas superficiales) | [16 empty] | 2 | No | 2 | No | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 3 | Diesel/combustible |  | 0 | No |  |  |  |  | D | Han talado en la ronda hídrica de la fuente y han realizado quemas. Se observan taludes erosionados, con socavaciones
01H6Y28JYEDEVA9QV3XMNZ8MHR | 01H6Y38WBBS5ZQTT9MNYNX6DQE | form.wssystem.sourceintake | 2023-08-03 19:27:08 | 2023-08-03 16:21:40 | Republic of Colombia | 6.82430000 | -73.09470000 | 1663.3 | LA CUSTODIA | F | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 8 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 1 | Sumergida |  | 1 | Automático |  | 2 | Solar |  | 1 | Si | ['1', '2'] |  | ['6'] |  | B
01JQVQDFQ499X205A0V91FKX28 | 01JT74W02Z4MF0X6TM399GYS8R | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-19 00:41:29 | 2025-05-02 00:03:18 | Republic of Colombia | 6.38629600 | -73.12363600 | 1870.2 | QUEBRADA LAS MOLINAS | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | 2.17 Un problema crítico identificado en el sistema de El Copero es que, durante periodos de bajos caudales en la fuente de agua, la rejilla de captación no logra cumplir eficientemente su función de admisión del recurso hídrico. Esta limitación en la captación durante épocas de menor disponibilidad agrava la problemática de suministro para la comunidad. Adicionalmente, se evidenció la presencia de fuentes de contaminación que amenazan la calidad del agua captada. La cercanía de cultivos implica el riesgo de contaminación por agroquímicos utilizados en las prácticas agrícolas, mientras que la presencia de animales en los alrededores de la fuente introduce la posibilidad de contaminación orgánica y bacteriológica, lo que compromete la salubridad del agua que ingresa al sistema.
01H6VKWCZD5DFJ7KHB71TR2XF1 | 01H6VMKARARNJSTW0NBQTWGWRV | form.wssystem.sourceintake | 2023-08-02 17:26:45 | 2023-08-02 17:26:45 | Republic of Colombia | 6.84197200 | -73.05790400 | 1712 | CONFUTURO | F1 | 1 | Superficial | 2 | Presa | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 7 | 2022 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 7 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 3 | Desconocido/no informado |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '3'] |  | ['6'] |  | B
01JQZKG9YHHFY798PRCYQ3357Q | 01JRHDNSFNX5JZN78KXB8MG1E7 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-11 03:18:13 | 2025-04-11 03:18:13 | Republic of Colombia | 7.54897700 | -73.31300300 | 336 | Quebrada La Corcovada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 8.5 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 3 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | En época de invierno, debido al material de arrastre, la captación presenta obstrucción lo que dificulta la distribución. Anteriormente, debido a la tala arbórea en la ronda hídrica de la quebrada aguas arriba de la captación, la fuente estuvo comprometida por la disminución de la misma. En el predio aledaño a la captación, en días recientes antes de la visita de los profesionales, se realizó la tala y quema de especies para cultivo sin tener en cuenta la fuente hídrica.
01JFT8JMZ2R6VF0E3KZKZKZN6E | 01JJ5QQABSSYX39JQABHFVQG2S | form.wssystem.sourceintake | 2025-01-22 00:48:44 | 2025-01-22 00:48:44 | Republic of Colombia | 5.83690000 | -73.75200000 | 1917.2 | QUEBRADA EL TESORO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 3.2 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN
01H14G0Z4PZYFS1GD52YS3D77G | 01H14K4C9FQRXE8KRV18YPDDRC | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-22 03:06:46 | 2023-05-23 15:20:06 | Republic of Colombia | 7.01489140 | -73.41576000 | 803 | Quebrada la Lorena | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 0.78 | liter/second | 6 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | C
01J093KRNTYM8T85H23KV29J90 | 01J094HCFW9HWY6TB14960N6ST | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-06 09:05:12 | 2024-06-13 15:47:52 | Republic of Colombia | 7.90632000 | -72.68205000 | 332 | Rio Peralonso | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 8 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | A | La fuente de captación número 1 del acueducto de cornejo es desde el rio Peralonso hasta llegar a la Ptap esta línea de conducción funciona por gravedad.
01J093KRNTYM8T85H23KV29J90 | 01J09542ZWHN188K5Z8S258AAR | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-06 09:04:45 | 2024-06-13 15:58:05 | Republic of Colombia | 7.90746000 | -72.64245000 | 254 | Rio Peralonso | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 3 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Captación 2 del Rio peralonso, funciona por bombeo hacia la planta de tratamiento de agua de la comunidad de cornejo
01J1DVP5STGB6VX3T6JPEQSCHE | 01J2F8VEV2VHKV6XZG8S652V31 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-11 23:58:05 | 2024-07-10 21:30:07 | Republic of Colombia | 6.37760000 | -73.60140000 | 1259.5 | La Salto | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [26 empty] | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El área donde se encuentra la captación no cuenta con cerramiento por esta razón es un acceso fácil para paso de ganado por ende afecta la calidad de agua 2.5 Caudal De la Fuente, 2.6 Caudal de la captación, en el momento de la visita no fue posible tomar los caudales debido a que la quebrada se encontraba crecida debido a las fuertes lluvias que por ese día había.
01HXG9XZPN2MQRXGWM2ND4KSA2 | 01HXHR7BXHS1GKZFGMN274JY0W | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-30 15:54:07 | 2024-05-10 17:18:45 | Republic of Colombia | 2.81216400 | -70.54514800 | 170 | QUEBRADA COROCORO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 14 | liter/second | 8 | 2024 | [5 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | ES UNA FUENTE SUPERFICIAL QUE POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO SE CONSTRUYE UN DIQUE O PRESA Y POR MEDIO DE UNA TUBERÍA LLEVA EL AGUA HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
01J4SZNQM9TNCH4GFJFC35SJXV | 01J5XV1CQPFNCGJQD9W8VQ2DVW | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-06 11:45:30 | 2024-08-22 20:04:23 | Republic of Colombia | 6.00692500 | -73.29800700 | 2123.4 | Quebrada La Florida | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '3'] | 2.5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1', '3'] | 1.2 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | 2.16*Estado físico de la infraestructura de captación: La infraestructura de captación se encuentra en buen estado; los usuarios deben realizar la limpieza de forma constante en época de invierno por la acumulación de sedimentos y material vegetal en la rejilla.
01J4SZFZ3DGR4SFXDFK6XKA1PS | 01J5KCKTGAF5GXMTEB4QXFQE34 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-06 11:10:46 | 2024-08-18 18:39:54 | Republic of Colombia | 5.99101400 | -73.27633200 | 1982 | Quebrada Casa Vieja | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '3'] | 5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1', '3'] | 2 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación se encuentra ubicada cerca a un cultivo de caña, no obstante, no ha sido afectada por los mismos ya que de acuerdo con lo manifestado por los residentes, no se utilizan agroquímicos.
01J5K29GH2GA2XKWXNN5HEJ7FF | 01J5YNCYT49FS4X3XH1QT7JFD7 | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-27 11:56:40 | 2024-08-23 03:45:05 | Republic of Colombia | 6.01640200 | -73.30304400 | 2008.24 | Quebrada El Hoyo | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '3'] | 3 | liter/second | 6 | 2024 | ['1', '3'] | 0.6 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La estructura se encuentra en buen estado, le realizan limpieza a la captación cada vez que sea necesario, aproximadamente 1 vez a la semana.
01HZY7GCNCAQHK8AG6YK70GNT4 | 01J00F3ASPADQ7F37ZKB9Y465E | form.wssystem.sourceintake | 2024-06-10 08:04:16 | 2024-06-10 06:59:16 | Republic of Colombia | 7.60532700 | -72.56128500 | 961.7 | Quebrada la Honda (1) | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['2'] | 4.2 | liter/second | 3 | 2023 | ['2'] | 4.2 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B
01HZY7GCNCAQHK8AG6YK70GNT4 | 01J00F9ARSTVFZ9Y6845Q391CH | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-08 01:38:34 | 2024-06-10 07:02:32 | Republic of Colombia | 7.67440300 | -72.58463100 | 780 | Quebrada la Honda (2) | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['2'] | 9.5 | liter/second | 3 | 2023 | ['2'] | 2.05 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B
01H4JDATB7SGK7RH15GHGMZGXN | 01H4PM4ESWPWZJ6Q57V36TVGRR | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-27 00:14:24 | 2023-07-06 22:11:02 | Republic of Colombia | 6.47006400 | -72.84349000 | 2433 | Quebrada la Chorrera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Captación directa | [8 empty] | ['1'] | 0.15 | liter/second | 9 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Para este sistema de abasto, se realiza la captación directamente desde la fuente de agua; dicha fuente es compartida con el abasto de agua Corralejas.
01H4PRWPN8BX4D23ZDWPK8RXF8 | 01H4PT8PGXXNP6ASYPTQAQ1WQA | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-02 22:13:05 | 2023-07-06 23:58:13 | Republic of Colombia | 6.42006400 | -72.84349000 | 2433 | Quebrada la Chorrera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 0.25 | liter/second | 9 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | En la captación se evidencia material vegetal sobre el agua y sedimentos dentro del dique.
01H6MECN4B22D0M2YY5CEJ4S18 | 01HPHMZWNQ475QAY0P55AE5ZP7 | form.wssystem.sourceintake | 2025-01-16 16:53:17 | 2024-02-13 16:32:22 | Republic of Colombia | 6.70130000 | -73.07860000 | 1576 | NACIMIENTO EL CRISTAL | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento u Ojo de Agua | [6 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.5 | liter/second | 7 | 2022 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 7 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | C
01J5PAEKN0TRVNAPFE0G3W75V4 | 01J60SNT0YPMX66CJH13CPEBPD | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-23 05:20:47 | 2024-08-23 23:38:18 | Republic of Colombia | 6.30070400 | -73.57205600 | 1248.7 | QUEBRADA EL LLANO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La estructura de captación se encuentra en buen funcionamiento, se evidencia un deterioro por uso cercano al 20%, se observa la presencia de sedimentos finos en la base de la estructura de captación. La comunidad manifiesta que proyectan realizar una ampliación al sistema que constaría de la construcción de un nuevo dique aguas arriba del que existe en la actualidad.
01JQA7AVVTXED0R9WSVMRXZ0PF | 01JQCATWDF869KABA1W32RBCC3 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-27 17:36:40 | 2025-03-27 17:36:40 | Republic of Colombia | 6.73176700 | -73.30422700 | 1011.7 | QUEBRADA INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Es una captación toma en dique, cuenta con rejilla para retener los sólidos y no cuenta con encerramiento. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características.
01JFTFTVP1CRRJYWKVE95ZT5Z0 | 01JGMKFZA3W2XRC0FN711P9V5D | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-11 04:37:24 | 2025-01-02 22:52:02 | Republic of Colombia | 5.80440000 | -73.76680000 | 2275.6 | QUEBRADA EL HATILLO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [16 empty] | 2 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | 2.17* LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE AGUA PRESENTA UN DISEÑO DEFICIENTE E INADECUADO, OCASIONANDO QUE EN ÉPOCA DE ESTIAJE, EL CAUDAL SE REDUZCA Y LA COLUMNA DE AGUA SE SITÚE POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA REJILLA DE LA BOCATOMA, POR LO QUE, DEBEN RECURRIR MEDIANTE UNA TUBERIA ALTERNA PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA BOCATOMA. 2.9.3* SE IDENTIFICA UN RIESGO POTENCIAL DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA DE ABASTECIMIENTO, DERIVADO DE LA PRESENCIA DE ANIMALES EN LAS INMEDIACIONES. ESTO DEBIDO A QUE, LA FUENTE NO ESTÁ CERCADA NI PROTEGIDA, Y SE ENCUENTRAN POTREROS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.
01JJS5RVRQ1PVJ88XXSGF3CMTC | 01JJSF83SGV5FAQ3XCN3C3082H | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-11 19:26:51 | 2025-01-29 16:45:26 | Republic of Colombia | 6.73906900 | -73.20095800 | 1693.8 | QUEBRADA INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Es una captación toma en dique. Al momento de la visita se evidenció presencia de hojarasca y arena junto a la rejilla de la captación. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características.
01JJS5RVRQ1PVJ88XXSGF3CMTC | 01JJT1T34V430ZCAZ1VDMPA0EN | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-11 19:27:51 | 2025-01-29 22:09:50 | Republic of Colombia | 6.76217700 | -73.26956200 | 1612.2 | QUEBRADA INNOMINADA | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Esta segunda captación la cual está situada junto a un desarenador, cuenta con 2 rejillas para atrapar material de arrastre, las cuales al momento de la visita se encontraban oxidadas y no cumplían con su función ya que en el desarenador se presenció hojarasca y arena. La captación cuenta encerramiento por medio de alambre de púas. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características.
01JFTCSND4E6E3JBBD1V37P3M5 | 01JGWF25DW22AEQF90GFVEPK4E | form.wssystem.sourceintake | 2025-01-08 20:58:15 | 2025-01-06 00:08:31 | Republic of Colombia | 5.77330000 | -73.82650000 | 2442.6 | QUEBRADA LA NEGRA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 1.6 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | 2.16 LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DAÑOS VISIBLES DE APROXIMADAMENTE UN 50% DE AFECTACIÓN. 2.17 EL AGUA SE ENCONTRABA DE COLOR CAFÉ, NO TIENE OLOR, NO ES SALOBRE,SI CUENTA CON POSIBLE PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA (ANIMALES), POSIBLE PRESENCIA DE HIERRO.
01JQVZ991HG0FDABB1G16F41DJ | 01JQW0N4XPDBH9XY5YE9AWDQFR | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-07 20:36:25 | 2025-04-02 19:46:37 | Republic of Colombia | 6.57763600 | -72.84168200 | 1001 | ALJIBE INNOMINADO | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | TOMA DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 1 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: La captación fue construida hace 40 años por la misma comunidad. 2.5 Caudal de la fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a las condiciones climáticas y las dificultades de acceso al sector, ya que el área presentaba altos riesgos y la comunidad no accedió a llegar al punto de captación. El valor de caudal se calculó en la entrada al tanque de almacenamiento.
01JKEKGTRHRAR0QEX0TYQBQNMA | 01JKGBE1XWK9P5VMYPNNMDWJ2F | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-11 19:48:14 | 2025-02-07 14:01:19 | Republic of Colombia | 6.74744700 | -73.25470700 | 1016.1 | QUEBRADA LA DONA | C1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Toma directa | [8 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: La captación es una toma directa por medio de una manguera de 3 pulgadas la cual es sostenida por medio de rocas. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características.
01HAR7G9P1G1AGYXBVSR97WMWF | 01HAYCHRSEJNA9DTYMNYESP0D9 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-21 23:31:18 | 2023-09-22 12:06:36 | Republic of Colombia | 7.28424700 | -73.23224500 | 1022 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 3 | Canal | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 0.4 | liter/second | 11 | 2022 | ['1'] | 0.4 | liter/second | 11 | 2022 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | En la ladera de la captación existe un alud de tierra erosionable con evidente amenaza de derrumbe sobre la estructura de captación. La estructura de captación no presenta evidente desgaste.
01J91TF9XG875CXGF9Y8Z5TXJR | 01J91WA6K997HKK3CC7H87PH9B | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-14 20:55:30 | 2024-09-30 16:30:43 | Republic of Colombia | 1.68659700 | -77.56902600 | 1521.81 | Quebrada El Alto | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 3.35 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1.84 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Es recomendable mejorar la protección de la captación y también establecer el mantenimiento que incluya la limpieza de la estructura y la verificación de los posibles daños.
01J1X4718PNC1K847H2V3R4GZX | 01J1X53NFGC72K2GQMZSTT9MDF | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-24 18:54:57 | 2024-07-03 20:38:21 | Republic of Colombia | 6.66733900 | -72.61214900 | 2852.6 | QUEBRADA EL BOSQUE | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3.4 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 2.8 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | EN LA CAPTACIÓN, SE OBSERVA UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO EQUIPADA CON UNA REJILLA METÁLICA PARA PREVENIR LA ENTRADA DE OBJETOS GRANDES. NO OBSTANTE, LA CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA ESTÁ EN RIESGO DEBIDO A LA ACTIVIDAD GANADERA Y LA APLICACIÓN DE QUÍMICOS EN LOS CULTIVOS.
01HMQN5RYC3E63JG0RTBA9H4RE | 01HMQPJHVJ9YN1KJ1YH1ZH8Z7N | form.wssystem.sourceintake | 2025-01-18 03:20:19 | 2024-01-22 04:24:05 | Republic of Colombia | 6.68510000 | -73.06940000 | 1509 | QUEBRADA LA CLAVELLINERA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 8 | liter/second | 7 | 2022 | ['1'] | 3.5 | liter/second | 7 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | 2.7* El valor de los caudales registrados corresponde a un estimado por parte del equipo de profesionales que realizó la visita técnica de campo, puesto que, el aforo se dificultó por las difíciles condiciones para acceder a la fuente y la captación del sistema.
01JSJ5N7SS3M9QHTERJ9W8JZTT | 01JSPSWBAHCRYMBK7YERV0WFFN | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-25 15:43:24 | 2025-04-25 15:43:24 | Republic of Colombia | 6.12896556 | -73.69875700 | 1820 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 2.1 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El abasto de agua Asocuba tiene como fuente principal una quebrada innominada, el tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad manifiesta la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JAPN0XN1KVRXPF9RSPG664PS | 01JD03EFFBQMFXKWVXZ67BC6C0 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-18 16:59:42 | 2024-11-18 16:59:42 | Republic of Colombia | 1.21890000 | -78.04086700 | 1395 | Quebrada Cuaiquer | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4.5 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | la estructura de captación es una toma en dique, no cuenta con rejilla sin embrago, se nota desgaste por la antigüedad , socavamiento y presencfia de material vegetal; la estructura esta descubierta vulnerable a taponamientos por acumulación de material vegetal.
01J4R2EXPR8BTRXZ5BE25H3X5W | 01J5F64A9C5NDBGMZH2MRCPEZV | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-02 02:47:35 | 2024-08-17 03:29:37 | Republic of Colombia | 5.90132900 | -73.38647000 | 2237 | QUEBRADA GURUMAL | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 6 | 2024 |  | 0.2 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La estructura cuenta con un sistema de rejilla para la captación, que según lo manifestado por la comunidad, se le realiza limpieza en periodos de 4 meses al año o en temporada de lluvia se realiza una limpieza frecuente debido al material de arrastre que obstaculiza el paso del agua. Se observa la estructura en buen estado con presencia de material vegetal recubriéndola. Se evidencia una estructura adicional de dique, presuntamente utilizada anteriormente; no se conoce su función en el sistema.
01JJT476R8RW5KJ55701KKT2KM | 01JP3F6H68JZ026HH3HAY963NH | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-30 19:37:19 | 2025-03-11 20:44:04 | Republic of Colombia | 6.56200000 | -73.04910000 | 1654.4 | NACIMIENTO LOS PANTANOS 1 | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN.
01JJT476R8RW5KJ55701KKT2KM | 01JP3FCSJWE36Y9NVS0GNQH0DK | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-11 21:19:59 | 2025-03-11 20:47:29 | Republic of Colombia | 6.56100000 | -73.04890000 | 1637.7 | NACIMIENTO LOS PANTANOS 2 | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 18% DE AFECTACIÓN.
01JJT476R8RW5KJ55701KKT2KM | 01JP3FJ3D027YQ9QK4RRQRTN0P | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-30 20:15:58 | 2025-03-11 20:50:23 | Republic of Colombia | 6.55580000 | -73.05710000 | 1647.8 | NACIMIENTO LOS CABANILLAS | F3 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 17% DE AFECTACIÓN.
01J4R2G8FN9Z44FE363C34WJ5Y | 01J51M1K0QYT8SNE7KBR8B075F | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-02 03:16:59 | 2024-08-11 21:03:25 | Republic of Colombia | 5.91949100 | -73.38896900 | 1970.9 | QUEBRADA LA CHORRERA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.2 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 0.3 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La Fuente de captación es de difícil acceso, razón por la cual los usuarios no realizan los mantenimiento con la frecuencia requerida. La estructura de captación es artesanal y presenta deterioro por uso; se evidencia en el punto de captación una botella plástica, presentando como función un tipo de filtro durante la captación del agua, evitando que ingresen solidos suspendidos de la fuente.
01H69CZA907YN5JZE8ASPVKT0E | 01H69W8ARD7AP71QKSMWKDMM21 | form.wssystem.sourceintake | 2023-07-26 20:05:45 | 2023-07-26 19:54:14 | Republic of Colombia | 5.84780000 | -73.73210000 | 2055 | EL ARRIENDO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2.3 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 1.9 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Se evidencia en la zona de captación que no se le ha realizado mantenimiento, existe gran cantidad de lodo y material orgánico depositado en la caja de captación.
01H52Z1HFZYGKX0A03QQMMBVHE | 01H530QXQCC701HAZCX44W5GCB | form.wssystem.sourceintake | 2023-07-11 17:42:16 | 2023-07-11 17:42:16 | Republic of Colombia | 5.87830000 | -73.70200000 | 1795 | EL HIGUERON | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | El representante por parte de los usuarios quien acompañó la visita,manifestó que hace aproximadamente un uño, existió un sistema colectivo con gran cantidad de usuarios de la comunida, sin embargo, por falta de organización no llego a feliz termino.
01HTMSBYRMN7SZJJ1YK5SRH46B | 01HTMT7PW5V5G8WJHKRTVV177M | form.wssystem.sourceintake | 2024-06-27 21:12:05 | 2024-04-04 15:04:31 | Republic of Colombia | 8.60324000 | -73.42255000 | 1256 | Caño el Lindero | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Caño | [6 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. | [9 empty] | ['1'] | 1 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Captación en mal estado, sin rejilla estructura obsoleta, árboles caídos cerca a la captación.
01J0Z6Q72GX7S1E07MZ6ND1P8V | 01J2HA05BRH2BC6D1BMM110HB7 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-18 19:51:46 | 2024-07-11 16:28:38 | Republic of Colombia | 6.37210000 | -73.60360000 | 1187.4 | Culebrosa | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.5 Caudal De la Fuente, 2.6 Caudal de la captación: en el momento de la visita no fue posible tomar los caudales por motivo del estado del afluente se encontraba crecido, debido a las fuertes lluvias de ese día.
01J8S2H2DT4EHBRTARPY9VW314 | 01JCKPP0K4YE96F4WX0NCQ6ZZV | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-13 21:25:44 | 2024-11-13 21:25:44 | Republic of Colombia | 1.69930330 | -77.36367000 | 764 | Quebrada Santa Isabel | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2.9 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 1.4 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | La estructura de captación es una bocatoma lateral recientemente construida en muy buen estado, sin embargo esta desprotegida de eventos como remocion en masa que pueden causar obstrucción, acumulación de materia organiza y hojarasca.
01J2J6V179E9PHQNZ0YKP0QABR | 01J2J9KQPDWXG8N4S871WTGEG3 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-24 18:49:50 | 2024-07-12 01:41:05 | Republic of Colombia | 6.91850000 | -72.82189200 | 2705 | Quebrada Peña Blanca | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Captación directa |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Item (2.16) se evidencia una captación directa sin una estructura de recolección de caudal definida, carece de una barrera de filtrado de maleza y material de arrastre, se toma el agua directamente con una manguera de polietileno de 2”, no se cuenta con una protección del perímetro de captación de tipo cercado; se infiere que la manguera se encuentra presionada por las rocas que posan encima de esta, lo que afecta la cantidad de caudal captado. La zona de captación se averío por el aumento de caudal de la quebrada, como contingencia se instaló una manguera de 2¨ aguas arriba; la manguera solo cuenta con una bolsa o saco de fibra para retener el material que obstruye el sistema, se debe estar constantemente realizando actividades de limpieza. La comunidad gestionó con la alcaldía los materiales para la construcción de una estructura o toma en dique en material de cemento material que por falta de mano de obra de la comunidad se venció o daño, el material se encuentra almacenado en una de las casas de la comunidad, no se ha iniciado la construcción de la obra porque no cuentan con un maestro contratado y la comunidad no ha coordinado dicha labor que es muy necesaria.
01HSXW0M09EB5K5041RBCMBMX7 | 01HSXX6M3DJC4K0BD54HR18087 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-07 03:59:09 | 2024-03-26 17:33:50 | Republic of Colombia | 7.56496000 | -72.58258300 | 1186 | Iscala | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1', '2'] | 6 | liter/second | 2 | 2024 | ['1', '2'] | 6 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B | En la creciente de la fuente hídrica año 2022 se deterioro la infraestructura de captación
01H7KF1QNYDQGG5SK3ZCEYG61V | 01H7TCY9XX74G1N94ZCW24DD7H | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-02 00:10:34 | 2023-08-14 16:09:24 | Republic of Colombia | 5.90540000 | -73.72850000 | 1887 | DELICIAS | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | la captación presenta deterioro por el uso de la misma. fue construida por el comité de cafeteros.
01J99DB05SXBRNW6HGD8W94AGZ | 01J99F95S51FA7VV5NPAJ1ZRQE | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-14 20:17:13 | 2024-10-03 15:16:54 | Republic of Colombia | 1.57420900 | -77.52553000 | 1724 | Quebrada La Golondrina | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2.8 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1.3 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | Sistema de captación funcional, la fuente Quebrada la golondrina; queda ubicada en la vereda EL Boquerón, de la cual se captan 1.3 lps, la infraestructura es caja de captación construida en ladrillo y cemento, se recomienda mejorar el cierre y protección de la zona, por la limpieza frecuente se encuentra en buen estado.
01H7WZMCFM0W63S58GGXG1D6GP | 01K6H76CW5CPPX4ZTTYYKD5R0N | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-02 01:04:42 | 2025-10-02 01:04:42 | Republic of Colombia | 5.89420000 | -73.72410000 | 1805 | LAS BRISAS | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Captación en mal estado, requiere de la optimización de todo el sistema.
01H8F04H41VEXRR5TK0AHK2FPN | 01H8F2ACP8PW7QBXYFKSXZDN8D | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-28 17:26:50 | 2023-08-22 16:47:48 | Republic of Colombia | 5.89353100 | -73.72289500 | 1770 | GUAYABAL | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO |  |  |  | 2 |  |  |  | 99 | Otro | TOMA EN DIQUE | ['1'] | 2 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B
01JJT31MAA3XYDHXG322AVMYEZ | 01JKZP3B5V29Y4JX6N6XVEBWDZ | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-19 15:48:05 | 2025-02-13 12:56:18 | Republic of Colombia | 6.61550000 | -72.95940000 | 1858 | NACIMIENTO EL YOTO | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 0.8 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 18% DE AFECTACIÓN.
01J6A5N8HWF2HZ0XQC6P0ASS89 | 01JKY6Q148ZVPY97SY4KE492P9 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-19 17:46:50 | 2025-02-12 23:08:12 | Republic of Colombia | 6.66912500 | -73.46694500 | 1137 | YARIGUIES | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1', '3'] | 10 | liter/second | 6 | 2024 | ['1', '3'] | 3 | liter/second | 6 | 2025 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Ubicada en zona con presencia de inestabilidad geológica, la estructura por el tiempo de uso se encuentra deteriorada
01H5QS1WAFY1EW51QE6TFVSCHZ | 01JQ7PECQH0WGCX6JGTRTP632C | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-25 22:24:40 | 2025-03-25 22:23:21 | Republic of Colombia | 7.29892100 | -73.17909000 | 1150 | Quebrada La Gironda | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 100 | liter/second | 11 | 2022 | ['1'] | 1 | liter/second | 11 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['3'] |  |  |  | A | La estructura de captación requiere la ejecución de obras civiles para el aumento del nivel freático con el propósito de mejorar el buen funcionamiento hidráulico del sistema y garantizar el suministro de agua óptimo a los usuarios.
01JPAY76406VKMNST58BB4TGS5 | 01JPJCRBG79XREJ28EZXCZCENJ | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-11 02:11:44 | 2025-03-17 15:49:59 | Republic of Colombia | 7.30226500 | -72.87169600 | 3392.7 | Quebrada Laguna Seca | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 9 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.25 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | El abasto de agua Asomadita tiene como fuente principal la quebrada Laguna Seca, el tipo de captación que utilizan es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento y limpieza cada seis meses. La estructura física de captación se encuentra en buen estado, no se evidencian daños o averías que comprometan su funcionamiento. En el año 2022 la alcaldía del municipio realizó obras para el mejoramiento de la infraestructura 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JQXK6PFZY4GNPTR7ABAVG420 | 01JQY35A5CCM7D1F1AM251G5Q4 | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-24 00:06:14 | 2025-04-03 15:08:53 | Republic of Colombia | 5.95778333 | -73.66934600 | 1879.8 | Pozo Viejo | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.5 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.3 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | El abasto de agua Pozo Viejo tiene como fuente principal un nacimiento denominado Pozo Viejo, el sistema cuenta con una bomba centrifuga que funciona con corriente eléctrica. El tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 12 meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad manifiesta la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma ya que no cuenta con un recubrimiento y se presentan filtraciones. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JR9KF69G2VYG7WD9AP131DGH | 01JRB06FGJCD4G6VEEA0MCJH8R | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-19 15:50:53 | 2025-04-08 15:27:13 | Republic of Colombia | 5.98253500 | -73.69295300 | 2121.6 | Agua clara | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.84 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.47 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | El Acueducto Doctrina Naranjos tiene como fuente principal un nacimiento denominado Agua Clara, el tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 6 meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad manifiesta la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JR9KF69G2VYG7WD9AP131DGH | 01JRB0GNN97M19MCY2F1XQPX8R | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-19 15:55:20 | 2025-04-08 15:32:47 | Republic of Colombia | 5.98330000 | -73.69279000 | 2128.5 | El Pantano | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.84 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.4 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | El Acueducto Doctrina Naranjos tiene como secundaria un nacimiento denominado El Pantano, el tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 6 meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad manifiesta la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JR9KF69G2VYG7WD9AP131DGH | 01JRB0VG9EQJ15NW7KJ3NGB0CP | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-08 15:38:42 | 2025-04-08 15:38:42 | Republic of Colombia | 5.98252600 | -73.69307000 | 2119.5 | INNOMINADA | F3 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.3 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.2 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | El Acueducto Doctrina Naranjos tiene como fuente principal un nacimiento innominado, el tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 6 meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad manifiesta la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JQXKRRSZEG8QD65RJ926HTTH | 01JQY5X7VR4VZYE5K5E1990J1J | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-25 02:00:39 | 2025-04-03 15:56:54 | Republic of Colombia | 5.96647500 | -73.66702000 | 1898.4 | Fajo De La Motobomba | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.3 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.1 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El abasto de agua Tito Naranjo tiene como fuente principal un nacimiento denominado Fajo de la Motobomba, el sistema cuenta con una bomba que funciona con corriente eléctrica. El tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 12 meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad manifiesta la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JQXKRRSZEG8QD65RJ926HTTH | 01JQY63GVKVQBEF39HYY01X1KS | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-25 03:39:38 | 2025-04-03 16:00:20 | Republic of Colombia | 5.96634000 | -73.66727800 | 1890.2 | Innominada | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.3 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.1 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El abasto de agua Tito Naranjo se abaste además de otra fuente alterna. Y es un nacimiento innominado, el sistema cuenta con una bomba que funciona con corriente eléctrica. El tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 12 meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad manifiesta la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JQXKVM2VBPHK87KTD0E6S1X4 | 01JQY8VPHXYZD4TXHDYR028X9Z | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-25 03:57:21 | 2025-04-03 16:48:29 | Republic of Colombia | 5.95647990 | -73.67185500 | 1866.5 | Ojito De Agua | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.6 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.2 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1'] |  | ['6'] |  | B | El abasto de agua Ojito De Agua tiene como fuente principal un nacimiento denominado Ojito De Agua, el sistema cuenta con una bomba que funciona con corriente eléctrica. El tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 6 meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, debido a que se presentan filtraciones, los usuarios mencionan la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma.
01JQXKY7F2BQA000TGD4ZFZ18W | 01JQYK09EZEW9RTS3C0SYH8BZ2 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-21 13:37:18 | 2025-04-03 19:45:45 | Republic of Colombia | 5.95289330 | -73.66374160 | 1878.1 | Los Pozos | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.4 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.12 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1'] |  | ['6'] |  | C | El abasto de agua Asolomitas tiene como fuente principal un nacimiento denominado Los Pozos. El sistema cuenta con una bomba que funciona con corriente eléctrica. El tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 6 meses. La estructura física de captación se encuentra en mal estado, la comunidad manifiesta la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01HY8TESXVZ3RAEE9B1BYEYWXV | 01HY8V0A43STD05F1R04EZ58AS | form.wssystem.sourceintake | 2024-05-19 16:29:52 | 2024-05-19 16:29:52 | Republic of Colombia | 7.70513200 | -72.62242500 | 1025 | Aguas Negras | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 15 | liter/second | 1 | 2024 | ['1', '2'] | 8 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '4'] |  |  |  | B | Se evidencia deterioro por uso en la estructura de captación
01HANK147ZVPB3PX474MTPKPVM | 01HANKZP3H2T88DRCW2KX1HYMR | form.wssystem.sourceintake | 2023-09-19 02:23:22 | 2023-09-19 02:23:22 | Republic of Colombia | 6.84455300 | -73.05351000 | 1718 | POZO PERFORADO | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Pozo perforado |  | ['1'] | 3.5 | liter/second | 7 | 2022 | [5 empty] | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 86 | metre | 0 | metre | 32 | metre | 1 | Sumergida |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  | ['6'] |  | A
01JCYMBF2C7DK0QF29JHFF47NQ | 01JDAZCKPMHZTY1ECBM2ZY7PSX | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-22 23:41:30 | 2024-11-22 22:20:25 | Republic of Colombia | 2.49948600 | -75.85647900 | 1244 | EL HUACO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO
01JA6KCMTSXN99CW23M4QPMWAA | 01JA6MNJV7NGR04AQJ180H86QT | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-30 20:50:58 | 2024-10-14 23:09:02 | Republic of Colombia | 1.72779800 | -77.50362700 | 630.2 | Playa Grande | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 4.4 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | A | El sistema de captación es una bocatoma de fondo, la cual está construida en concreto, presenta desgaste normal por el tiempo que lleva en funcionamiento, se evidencia que no se realiza mantenimiento continuo ya que tiene material vegetal en la estructura, las compuertas, llaves y accesorios presentan oxidación lo que deteriora la estructura, técnicamente la estructura esta funcionando en óptimas condiciones.
01J6A0TTFZA5S48WTT0V3GV1ZY | 01JJWQ211XEWG3VPT17R3YA5JS | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-16 03:52:49 | 2025-01-30 22:59:39 | Republic of Colombia | 6.74970000 | -73.50390000 | 921 | EL CONSUELO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 10 | liter/second | 6 | 2024 | ['1', '3'] | 5 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | A | Ubicada en zona con presencia de crecientes de quebrada, inestabilidad geológica, cuenta con muros que protejan la estructura “rejilla metálica”. Estructura en buen estado.
01J6A3K33F6H3KRJ2C2AN69EKZ | 01JJYC9F8AFTDQGKQYVT1AGHNZ | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-16 14:29:41 | 2025-01-31 14:29:57 | Republic of Colombia | 6.73230000 | -73.49100000 | 1147 | CAÑO 40 | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 7 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Ubicada en zona con presencia de erosión y deslizamientos, socavación e inestabilidad geológica, no cuenta con muros que protejan la estructura. rejilla en mal estado y en deterioro por el tiempo de uso. con necesidad de optimización o sustitución de los componentes.
01HS6FCH4YF9KJZ85YXAAKXJCH | 01HSP0R97Z1YWKJ56RQ2WXMEKB | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-07 00:28:33 | 2024-03-23 16:01:59 | Republic of Colombia | 7.92980038 | -72.83061992 | 1657 | Quebrada el Alto | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 10 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B
01J9HQ50ESP3GBAYM2KNX1RZKJ | 01J9HRN3A0FW75EG38161KK0SV | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-15 15:46:27 | 2024-10-06 20:34:37 | Republic of Colombia | 1.49201300 | -77.54266000 | 2115 | Quebrada El Alto | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2.6 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 1.1 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | De la quebrada el Alto, se realiza captación en dos puntos, la primera con caudal insuficiente, por eso, se capta en un segundo punto aguas abajo, que cuenta con una segunda caja de captación con rejilla. Los dos puntos confluyen hacia el desarenador, al tratamiento y al tanque compartido que distribuye a la comunidad del alto con 55 usuarios.
01JNNPX7K9TF6CRFZJQKP0PD19 | 01JSZ0QH6SEBBRFJAJ25ZKX4HC | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-09 20:13:30 | 2025-04-28 20:17:02 | Republic of Colombia | 5.95266900 | -73.62815300 | 1801.6 | LA CUEVA | B1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 2 | Manantial natural | [8 empty] | 1 | Caja de captación |  | ['1'] | 1.85 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.26 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | 2.17 La fuente de abastecimiento corresponde a un manantial ubicado en el interior de una caverna natural, el cual constituye el punto de captación principal del sistema. La entrada a la cueva se encuentra cerrada y adecuadamente protegida con una puerta de acceso, lo que contribuye a la conservación del entorno inmediato y a la mitigación de riesgos de contaminación antrópica. Durante la visita técnica no fue posible acceder al interior de la cueva debido a las condiciones geográficas y de seguridad; sin embargo, según información suministrada por el acompañante local, el manantial se encuentra a una distancia aproximada de dos horas de recorrido desde la entrada. Se destaca la ausencia de residuos sólidos o aguas residuales domésticas en el área circundante a la captación, lo cual indica un bajo nivel de riesgo sanitario por contaminación superficial directa.
01JNNQ2NHZXHJQM8MPWNZ9W1FT | 01JSZ96T6FAJAF64YGD9CNTG8C | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-09 20:19:44 | 2025-04-28 22:45:11 | Republic of Colombia | 5.94806400 | -73.63468700 | 1867.9 | OJO DE AGUA | B1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 1.5 | liter/second | 10 | 2024 | ['1', '2'] | 0.84 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B | 2.17 El sistema cuenta con dos fuentes de origen superficial y de nacimiento, cuyos caudales confluyen en una estructura de dique que actúa como punto de captación conjunta. Durante la visita técnica se registró un caudal natural de 1,50 L/s y un caudal captado efectivo de 0,84 L/s, lo cual indica una pérdida mínima en el proceso de captación, dentro de parámetros aceptables para este tipo de infraestructura. El entorno inmediato a la fuente presenta cobertura boscosa, lo que favorece la protección natural del recurso hídrico y contribuye a la regulación del caudal. En el último año se han llevado a cabo actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, tales como limpieza general de la fuente, revisión del estado del cercado perimetral y evaluación física de la obra de captación. Esta última presenta un estado físico regular, evidenciando desgaste atribuible al envejecimiento natural de los materiales, sin comprometer de manera inmediata la funcionalidad del sistema.
01JNNQ63QXYPF1Y4ZHGX1YH9EM | 01JSZBW8G7W0DCZ5C9478BW2V9 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-09 22:49:18 | 2025-04-28 23:31:51 | Republic of Colombia | 5.94846100 | -73.62946100 | 1820.2 | QUEBRADA LA LAJITA | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 2.9 | liter/second | 10 | 2024 | ['1', '2'] | 1.6 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | 2.17 El sistema de abastecimiento de agua La Lajita cuenta con una única fuente hídrica denominada “Quebrada La Lajita”, clasificada como fuente superficial de corriente abierta. La captación se realiza mediante una toma tipo dique que permite derivar el caudal hacia el sistema de conducción por gravedad. Durante la visita técnica se midieron dos caudales: el caudal natural de la fuente, que fue de 2,9 L/s, y el caudal efectivamente captado, que registró un valor de 1,60 L/s. Se evidenció que el sistema no dispone de dispositivos de medición permanente del caudal captado, lo cual limita el monitoreo y control del aprovechamiento del recurso hídrico. La captación no cuenta con cerramiento perimetral ni medidas estructuradas de protección física. Aunque el entorno inmediato presenta cobertura vegetal, se observó riesgo potencial de contaminación por la disposición inadecuada de residuos domésticos y el posible uso de agroquímicos en zonas aledañas a la fuente, lo que representa una amenaza para la calidad del agua cruda. En el último año se realizaron labores de mantenimiento consistentes en la limpieza del área de captación, así como en la revisión y limpieza de la infraestructura hidráulica. El estado físico general de la obra de captación se clasifica como regular, debido al deterioro asociado al envejecimiento natural de los materiales y a la exposición ambiental continua.
01JRD6SS870WJA51NN0MV4VBG6 | 01JRH3HMJDMB08Y7BD08FY6P74 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-16 18:52:18 | 2025-04-11 00:21:11 | Republic of Colombia | 6.00924433 | -73.69265800 | 2558.1 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 9 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 4.8 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | El abasto de agua El Amarillo tiene como fuente principal una quebrada innominada, el tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 4 meses. La estructura física de captación se encuentra en buen estado. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JRETPMWRE5VV77E5SYF1QT8W | 01JRGNE0PRMMMCS3GQ2EEZGFDB | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-16 13:50:36 | 2025-04-10 20:14:32 | Republic of Colombia | 6.01905660 | -73.68716600 | 2494 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 8 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 1.98 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El Acueducto El Amarillo Norte tiene como fuente principal una quebrada innominada, el tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 6 meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad menciona la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01J91QF0BGV4KV3QTZJ0MZZ142 | 01J91R0R20DVYBY1GBQPFCHXA9 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-08 18:22:54 | 2024-09-30 15:15:39 | Republic of Colombia | 1.47821700 | -77.54282100 | 1756 | Quebrada El Cucho | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 4.5 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Sistema de captación funcional, con bocatoma superficial de la quebrada El Cucho; con infraestructura en ladrillo y cemento, se evidencia presencia de hojas y especies de fauna nativa, como aves, animales pequeños e insectos, se recomienda mejorar el cierre para evitar contaminación por caída de material orgánico a la captación, la infraestructura es suficiente para un caudal del sistema El Arenal.
01J3B5MBV4AP67MEWN46M3Q2ER | 01J3C4NZT11325B9Q744HPC3Z5 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-30 16:44:20 | 2024-07-22 02:35:12 | Republic of Colombia | 6.84426900 | -72.85973900 | 2198 | La Legía | F | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Captación directa |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 2.5 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Item (2.16) se observó una captación directa sin estructura de recolección definida y barrera de filtrado o retención de maleza y material de arrastre; el agua se capta directamente en manguera de polietileno de 2 pulgadas, se infiere que se encuentra presionada por las rocas que posan en la parte superior generando cambiando en su estructura, situación que disminuye el caudal captado que realiza descarga en una caja de concreto que carece de tapa como protección y aislamiento de las condiciones del ambiente para ser conducida a la estructura de tratamiento (desarenador). por otra parte, el área intervenida no cuenta con una estructura de aislamiento y encerramiento como medio de protección (cercado). En el área de captación se observó una manguera de polietileno de 2 pulgadas adicional, contigua a la del abasto de agua, es una solución individual que tiene como finalidad actividades de riego. Item (2.9.4) Se visualiza la presencia de cultivos de frijol sembrados hasta la ribera de la fuente hídrica donde se realiza la captación del Abasto de Agua Azúcar, generando un riesgo inminente de contaminación al agua, la comunidad manifiesta que los cultivos requieren de sustancias químicas para el control de plagas y aceleración de sus frutos, su aplicación se realiza mediante equipos denominados fumigadoras en diferente periodos o veces al mes y año dependiendo del cultivo y especie sembrada, no tienen implementadas medidas de precaución al realizar las actividades de aspersión y eliminación de los recipientes que contienen los fungicidas. Aguas Arriba de la captación existen hogares cercanos a la rivera de la quebrada La Legía, no se garantiza con certeza la correcta disposición de sus aguas residuales.
01J8J9BNG6X7CP62F3YZ96SY1Z | 01J8S7X4VAY1RKFS2RB4J3FBEK | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-15 01:22:13 | 2024-09-27 08:00:09 | Republic of Colombia | 1.78113600 | -77.32417400 | 761 | Quebrada Saraconcho Negro | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.54 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 1.4 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La vereda cuenta con una bocatoma de fondo con una línea de conducción de tubería de 2 pulgadas hacia el desarenador en concreto, la bocatoma se encuentra vulnerable a contaminación y arrastre de materia orgánica ya que no cuenta con protección ni aislamiento, la estructura se encuentra a 1 hora y media desde la ultima casa de la vereda y capta de la fuente Saraconcho negro.
01JJT361RNV0V1AY59BM7KAKKJ | 01JJYYG0C5NAXPWKG5RWTWK987 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-30 18:31:33 | 2025-01-31 19:48:06 | Republic of Colombia | 6.66120000 | -72.93070000 | 998.9 | QUEBRADA LA BASTEÑA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | DIRECTA | [13 empty] | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C
01J9EN2BMAAB6JGP0DR9R9HX6E | 01J9ER9QVKXC3SEHD66YY3835F | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-08 18:24:46 | 2024-10-05 16:30:42 | Republic of Colombia | 1.59527000 | -77.52990000 | 2001 | Quebrada La Golondrina | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La Infraestructura de captación se encuentra en funcionamiento, con afectaciones menores, como problemas en el cercamiento y protección, presencia de fauna que podría afectar el servicio, material vegetal en el agua que pueden ser atendidas con mantenimiento por el Prestador de Servicio del servicio de Agua, el sistema capta agua de la quebrada la golondrina.
01HAR69JBV3M8CPV123PS5T52X | 01HB1BD8M8PE9ED7NPRDDQB8B2 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 23:41:39 | 2023-09-23 15:44:23 | Republic of Colombia | 7.36001900 | -73.15322100 | 1224 | Caño de las Brujas | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 2.5 | liter/second | 10 | 2022 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 10 | 2022 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | La estructura de captación funciona correctamente, sin embargo, empieza a presentar problemas de socavación por acción del agua.
01J42XFS5MZHJJ8D3B4CH9VV17 | 01J42YH32539PD7EWP8V74DSZD | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-21 20:44:23 | 2024-07-30 23:10:12 | Republic of Colombia | 5.87988300 | -73.34716400 | 2311.5 | QUEBRADA LA GUICHALERA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 1.1 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Al momento de la visita, la fuente de agua presenta un caudal constante y de acuerdo con lo manifestado por la comunidad en época de verano presenta disminución del caudal del agua. Los usuarios realizan el mantenimiento de la captación ocasionalmente o cuando es necesario por daños. Se evidencia un 30% de afectación de la captación debido al deterioro por uso.
01J44KACKCKF2MAF5B8C6238HT | 01J44RYZ0XQNTH0K36096JHCEW | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-21 22:06:55 | 2024-07-31 16:11:24 | Republic of Colombia | 5.88031700 | -73.33233800 | 2347.4 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.15.1* Operaciones de mantenimiento en el último año en todo tipo de captaciones superficiales o subterráneas: Los usuarios realizan el mantenimiento de la bocatoma ocasionalmente o cuando es necesario por la obstrucción del tubo perforado que realiza la captación. 2.16*Estado físico de la infraestructura de captación: La estructura de captación evidencia deterioro por uso, así como la destrucción de una parte de esta ocurrida años atrás y a la cual no se le ha realizado mantenimiento por falta de recursos. Al momento de la visita, la fuente de agua presenta un caudal constante; de acuerdo con lo manifestado por la comunidad en algunas ocasiones se presenta disminución del caudal captado.
01JCPFTM7TMCRHGB38FQ0HM8Y8 | 01JCPGCRZ6X6WXMZ0NXGZB6AGB | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-19 20:47:17 | 2024-11-14 23:33:33 | Republic of Colombia | 2.62690000 | -75.86214000 | 2037 | LA CHORRERA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 4 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | A | MEJORAMIENTO EN LA UBICACION DE LA REJILLA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE MATERIAL VEGETAL.
01JD2CDGW2G7EYPDFQSNWZVSZG | 01JD2EEAF9387Y5ZFSXD9ZSS5W | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-19 14:50:20 | 2024-11-19 14:50:20 | Republic of Colombia | 2.96569000 | -76.44706000 | 1446 | San Pedro | B | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 457 | liter/second | 10 | 2024 | ['1', '2'] | 12 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3', '4'] |  |  |  | A | La infraestructura esta en buenas condiciones estructurales, la rejilla se desprendió en una creciente del rio
01JAS4C9QFV9XF8DN498ZRBT4T | 01JBG53JTRVECB7321QR1ZGZBR | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-31 02:05:09 | 2024-10-31 02:05:09 | Republic of Colombia | 1.62370400 | -77.59290300 | 2182.04 | Manantial San Juan | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3.5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1.9 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La estructura se encuentra en un estado de conservación regular, con una presencia de musgo y residuos, lo que indica falta de mantenimiento. La cobertura de malla sobre la captación parece improvisada y no garantiza una protección adecuada contra la contaminación externa, lo que podría afectar la calidad del agua.
01J6AE8FEK689YRPBRWXQNCQGK | 01J6B06ERKYBQYP8QNHVT1JB6B | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-23 07:20:14 | 2024-08-27 22:44:39 | Republic of Colombia | 6.29267800 | -73.48915400 | 1942.8 | Quebrada La Rayada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Captación directa |  |  |  | ['1'] | 10 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['99'] | Revisión de la manguera de captación |  |  | C | La comunidad realiza la captación de agua de forma directa de la quebrada La Rayada con manguera. En ocasiones, cuando la quebrada presenta mucha fuerza en su caudal, las mangueras se ven comprometidas por lo que los usuarios deben hacer lo posible para reubicarlas en su lugar incluso cuando puede ser un riesgo para ellos.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTVW3H7WBZWRMWTBSS5S7QA | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-10 01:32:28 | 2025-02-11 16:01:00 | Republic of Colombia | 6.74960000 | -73.50080000 | 920 | EL CONSUELO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 10 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 9 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | A | Ubicada en zona con posibilidades de deslizamiento y creciente de la quebrada. Cuentan con estructura de captación y desarenador en buen estado, con válvulas de paso que permiten el control del caudal del sistema.
01JTVB330FFX4Y8PE1HFDSHG0V | 01K2FG31X1WXAS7HQ9TAN8GWAE | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-12 15:58:54 | 2025-08-12 15:58:54 | Republic of Colombia | 6.32217500 | -73.04731100 | 2032 | LAGO LA LAGUNA | F1 | 1 | Superficial | 4 | Lago | [8 empty] | 99 | Otro | DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 0.4 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación F1, conocida localmente como La Laguna, constituye una de las fuentes hídricas más representativas del sistema de abastecimiento, la cual, a lo largo de los años, ha experimentado una disminución progresiva en su caudal y una reducción notable en su extensión superficial; sin embargo, cabe resaltar que, pese a estas variaciones, nunca ha llegado a secarse por completo, manteniendo un aporte constante al sistema. Actualmente, esta captación carece de una estructura formal o infraestructura técnica diseñada para su protección y optimización, ya que la conducción del recurso hídrico se realiza de manera artesanal mediante la instalación, por parte de la comunidad, de una manguera flexible que transporta el agua directamente hacia el desarenador, sin procesos previos de filtración o control de sedimentos. El área de influencia de esta fuente se caracteriza por una vegetación propia de la región, la cual cumple un papel relevante en la regulación natural del microclima y en la protección del suelo contra la erosión. Asimismo, el acceso de personas al lugar es limitado, lo que contribuye a minimizar el riesgo de contaminación directa, aunque la ausencia de obras de captación adecuadas sigue representando una vulnerabilidad para la sostenibilidad y calidad del recurso.
01JTVB330FFX4Y8PE1HFDSHG0V | 01K2FG9C83G5GB9AH118S6F91Q | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-12 16:02:21 | 2025-08-12 16:02:21 | Republic of Colombia | 6.32197900 | -73.04698900 | 2023 | INNOMINADA | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.7 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.3 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La captación F2 está constituida por una estructura de concreto diseñada con un muro tipo dique que permite represar el caudal de la fuente, sobre el cual se ha dispuesto una rejilla metálica cuya función principal es impedir el ingreso de elementos sólidos de gran tamaño al sistema de abastecimiento. A pesar de su funcionalidad, los laterales de la estructura presentan signos visibles de deterioro derivados de la constante exposición a la humedad y la ausencia de labores de mantenimiento preventivo, evidenciándose la presencia de moho de tonalidad verdosa que podría comprometer gradualmente la integridad del material. El entorno inmediato se encuentra cubierto por vegetación natural, aunque se considera recomendable reforzar esta protección mediante la siembra de especies nativas, que contribuirían a estabilizar el suelo y minimizar procesos erosivos. No obstante, la captación carece de un cerramiento perimetral que restrinja el ingreso de animales silvestres, lo que representa un riesgo potencial de contaminación. Durante la temporada de lluvias, el sector es susceptible a deslizamientos, lo que, sumado a la presencia de color en el agua captada, sugiere arrastre de sedimentos y materia orgánica. Es importante destacar que el excedente de agua no captada continúa su curso por el cauce natural de la fuente, manteniendo así la dinámica hidrológica del ecosistema.
01JTVB330FFX4Y8PE1HFDSHG0V | 01K2FGJ0HCFJBBJX6S6JSXXQWJ | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-12 16:07:04 | 2025-08-12 16:07:04 | Republic of Colombia | 6.31854300 | -73.04385200 | 1926 | INNOMINADA | F3 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.9 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación F3 se localiza directamente en el cauce de una quebrada innominada y opera mediante una estructura de toma tipo dique construida en concreto, diseñada para represar y canalizar el recurso hídrico. Sobre esta estructura se ha instalado una rejilla metálica cuya función es retener material vegetal y pétreo, como hojas, ramas y piedras, permitiendo que el agua captada mantenga un nivel básico de prefiltrado antes de su conducción al sistema. Sin embargo, la infraestructura evidencia deterioros asociados al paso del tiempo y a la ausencia de mantenimiento preventivo, presentando grietas y manchas de moho de color verde producto de la constante humedad. Adicionalmente, en la zona de captación se observa una acumulación considerable de material pétreo característico de cursos de agua de montaña, lo que disminuye la eficiencia hidráulica y puede comprometer la calidad del agua captada. En temporada seca, el caudal disponible se reduce a niveles mínimos, situación que motivó la construcción de las captaciones F1 y F2 como fuentes complementarias para garantizar el suministro. El entorno inmediato presenta cobertura vegetal propia de la región, pero carece de cerramiento que impida el acceso de animales y personas no autorizadas, aumentando el riesgo de contaminación. Durante la época de lluvias, el área es propensa a deslizamientos, los cuales han ocasionado afectaciones directas a la captación y constituyen una amenaza recurrente para su estabilidad y operación.
01JVDE6TS6XEEHNW4NQA6B9Q0J | 01K2FD0ZCR7N751X6J3TKAK0JB | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-12 15:05:20 | 2025-08-12 15:05:20 | Republic of Colombia | 6.31447800 | -73.04400700 | 1882 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | En la actualidad, la captación se realiza de forma directa y superficial a partir de un nacimiento, mediante una tubería de PVC de una pulgada de diámetro, la cual conduce el recurso hídrico hacia un tanque de almacenamiento en plástico para su posterior distribución. No obstante, el punto de captación carece de una infraestructura formal, debido a que en el año 2021 un deslizamiento de tierra de gran magnitud afectó severamente las instalaciones existentes, cubriéndolas y ocasionando un deterioro total que imposibilitó su recuperación. Esta situación ha obligado a la comunidad a operar con un sistema provisional, evidenciando la necesidad prioritaria de diseñar y construir una nueva estructura de captación con materiales y especificaciones técnicas que garanticen mayor resistencia y adaptación a las condiciones geográficas y climáticas de la zona. La problemática se agrava en temporada de lluvias, cuando el agua captada presenta una coloración constante, indicativa de posible contaminación o arrastre de sedimentos, comprometiendo así su calidad. El entorno inmediato a la captación se caracteriza por vegetación nativa propia de la región, lo que pone de manifiesto la importancia de implementar soluciones sostenibles y ambientalmente compatibles, orientadas a asegurar un suministro continuo, seguro y de calidad para la población beneficiaria.
01JVDEKMHYTZTPSS4HWD2GC0NA | 01K2FB9ZRFBGC1VDH1404CEJYV | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-12 14:35:18 | 2025-08-12 14:35:18 | Republic of Colombia | 6.30819100 | -73.04290500 | 1770 | NACIMIENTO ARBOL SOLO | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.1 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El sistema de abastecimiento de agua de la comunidad presenta una captación cuya fuente es un nacimiento natural, cuyo caudal disminuye significativamente durante la época de verano, lo que obliga a implementar racionamientos en horas nocturnas para garantizar la disponibilidad del recurso. La captación se localiza en un área con cobertura de vegetación natural y presencia de cultivos agrícolas, careciendo de cerramiento perimetral que impida el acceso de animales, como ganado, y personas, lo que incrementa el riesgo de contaminación. Para el represamiento del recurso, se ha construido una pequeña toma tipo dique en concreto, ubicada directamente en el cauce del nacimiento, la cual presenta un estado de conservación regular. En la parte superior de esta estructura se dispone una rejilla metálica diseñada para impedir el ingreso de material pétreo y restos vegetales; sin embargo, la falta de mantenimiento preventivo ha favorecido la acumulación de hojas, madera, lodo y otros sedimentos, afectando la calidad del agua captada. La comunidad ha manifestado la necesidad de instalar una cubierta tipo polisombra sobre la captación, con el fin de reducir la caída de material vegetal y así mejorar las condiciones sanitarias del recurso, asegurando su potabilidad y prolongando la vida útil de la infraestructura.
01JA76F42Q2CGSNB3ERCN2HFK4 | 01JA779YQ9BHJ9C890MRYN1TQD | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-31 20:47:00 | 2024-10-15 04:34:44 | Republic of Colombia | 1.68423000 | -77.47471600 | 901 | Quebrada El Cerro | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2.9 | liter/second | 8 | 2024 |  | 1.3 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Es necesario que se haga mantenimiento y limpieza a la estructura ya que la acumulación de hojas y maleza la están deteriorando. Mediante canales realizados con tubería de PVC realizan la recolección del recurso hacia una cámara de recolección, la cual no esta en buen estado, presenta diferentes falencias estructurales.
01HGXT6NSAPJE721E9RFQHJCNR | 01HH181A83GXDWZ9P026AP2G1A | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-07 04:19:46 | 2023-12-07 04:19:37 | Republic of Colombia | 6.31010000 | -73.45180000 | 1449 | Nacimiento Jibraltar | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento u Ojo de agua | [6 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 5 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.5 Caudal De la Fuente: El valor registrado corresponde a un estimado. 2.6 Caudal de la captación: El valor registrado corresponde a un estimado.
01JPGVRZHTK7QCJ9AKT6CX1JFZ | 01JPNK4FABYQMA4DGPGZ3S3PGK | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-11 04:33:14 | 2025-03-18 21:39:11 | Republic of Colombia | 7.33130166 | -72.89487000 | 2989 | El Arado | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Captación superficial, toma lateral simple. |  |  |  | ['1'] | 5.29 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.16 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | El abasto de Agua El Chopo tiene como fuente principal la quebrada El Arado, el tipo de captación es superficial de toma lateral simple con un filtrado básico, no se le ha realizado mantenimiento durante el último año. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, se observa que la rejilla de la captación se encuentra altamente deteriorada. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01J94GFEPK01NGSZTX14H3Z4KT | 01J94J510Q44M095RKP7P2P6QT | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-31 02:29:30 | 2024-10-01 17:30:51 | Republic of Colombia | 1.92266400 | -77.35957500 | 1514 | QUEBRADA CAMPO ALEGRE | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Toma directa en la fuente con tubería |  |  |  | ['1'] | 2.68 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 1.18 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | No existe una infraestructura de Bocatoma y la captación la realiza de manera directa a la quebrada, donde hay una cavidad para recolectar el agua para su distribución por tubería.
01H6473SXTTJ7S0W9EGXDK5FVS | 01H647XMHSR00D8TBRDW2B07A3 | form.wssystem.sourceintake | 2023-07-24 16:49:46 | 2023-07-24 15:22:40 | Republic of Colombia | 6.85648681 | -73.07735764 | 1653 | EL CIELO | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | Pozo excavado protegido |  | ['3'] | 1 | liter/second | 8 | 2022 | ['3'] | 0.7 | liter/second | 8 | 2022 | 3 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 100 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 3 | Desconocido/no informado |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '2'] |  | ['6'] |  | B | NO PERMITIERON EL INGRESO A LA CAPTACION NI A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, LA INFORMACIÓN ES SUMINISTRADA POR LA ADMINISTRADORA
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPB4XM3Z8NY5AC2SB3HNG7VX | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-05 03:22:54 | 2025-03-14 20:18:22 | Republic of Colombia | 6.57490000 | -73.03360000 | 1760.4 | NACIMIENTO FALDETAS | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 5 | liter/second | 11 | 2024 | 2 | Sí, pero no funciona | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN.
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPBAHJFYC2Y265J7579N24GB | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-05 03:23:07 | 2025-03-14 21:56:39 | Republic of Colombia | 6.57563800 | -73.02678200 | 1866 | QUEBRADA ALEJANDRIA | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 2 | Sí, pero no funciona | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN NO PRESENTA DAÑOS NI AVERIAS
01HHJQ1AKDA5HD2QJZ4ZZ8S4R5 | 01HHJR3RWGDZMBD7CHXKSZ5Z4R | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-14 01:05:54 | 2023-12-13 23:27:40 | Republic of Colombia | 6.52590000 | -73.17740000 | 1261.2 | Nacimiento La Santuaria | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [6 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | No fue posible medir caudales por las condiciones de la fuente.
01JAZQCHZ6WXV4WYPDEPBNDPXS | 01JB0478320J5QQAQP82JV3BVB | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-31 22:11:40 | 2024-10-24 20:41:50 | Republic of Colombia | 1.67421400 | -77.59915600 | 2141.82 | El alto Consuelo | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1.4 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La captación fue construida de manera rudimentaria por la comunidad, tomando agua de la quebrada El Alto Consuelo mediante una tubería de PVC de 2 pulgadas. No se identifican estructuras adicionales de protección en el punto de captación, lo que indica que la infraestructura es básica y carece de mecanismos formales para garantizar la calidad del agua en origen.
01HJ3TAREX93S2KB8J5H0K5RJE | 01HJ3VHHZY0FDN7BBVE0TS9QZJ | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-02 02:06:05 | 2023-12-20 14:54:43 | Republic of Colombia | 6.67680000 | -73.56740000 | 536 | CAÑO HONDO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 10 | liter/second | 11 | 2023 | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '4'] |  |  |  | C | El representante manifiesta que necesitan de inversión externa para hacerle mejoras y adecuaciones a la infraestructura de captación, debido a que por fuertes lluvias o factores externos en ocasiones ha dejado de funcionar. La estrucura es artesanal, por lo cual no es funcional para la captación del agua.
01H6F46TW2AWDXFG8QZD562RQS | 01H6F5ME5MV366182QVMCK1FWW | form.wssystem.sourceintake | 2023-07-28 21:14:20 | 2023-07-28 21:14:20 | Republic of Colombia | 6.85675020 | -73.07468753 | 1675 | CARAZÓN | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | OJO DE AGUA |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | Pozo excavado protegido | [11 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 100 | metre | 0 | metre | 80 | metre | 3 | Desconocido/no informado |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  | ['6'] |  | A
01JJMD1P4SJ5Y1E5X2A9NNGCY9 | 01JKX6AHZ8HWR2E8QKCX5VAJBV | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-10 15:46:15 | 2025-02-12 13:42:09 | Republic of Colombia | 6.64307200 | -73.94807500 | 164.4 | POZO PERFORADO EL CRUCE | B1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero | [8 empty] | 2 | Pozo perforado |  | ['1'] | 9.43 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 7.96 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 80 | metre | 34 | metre | 34 | metre | 1 | Sumergida |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1'] |  | ['5', '6'] |  | B | 2.17 El sistema de captación se realiza a partir de un pozo perforado con una profundidad de 80 metros, donde el agua es extraída mediante una electrobomba sumergible, instalada a 34 metros de profundidad. El caudal es impulsado hacia un tanque elevado de mampostería y concreto, desde donde se distribuye a los usuarios por gravedad, optimizando el suministro sin requerir bombeo adicional en la etapa de distribución. El sistema de bombeo funciona de manera automática y con alimentación eléctrica convencional. Se recomienda evaluar la viabilidad de implementar un sistema de energía solar, con el fin de reducir costos operativos y garantizar la sostenibilidad del suministro en caso de interrupciones en el servicio eléctrico.
01JB8DPD4BNP6B6EPH1ECVMNCQ | 01JB8E92AQXW28Z4NE7ZHYV12E | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-31 00:53:39 | 2024-10-28 02:11:31 | Republic of Colombia | 1.68258800 | -77.41298200 | 1891 | Quebrada El Hatico | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 3.1 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | El sistema de captación se ubica al filo de las rocas donde esta el afloramiento, el cual mediante filtro y conducción de tubería se realiza la captación, es un mecanismo artesanal que capta el recurso mediante una estructura tipo caja.
01HHKB0CYZK59K1AM9Z8Q87DF2 | 01HHMY8BRSTDE2KEY6C7CXHZ60 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-28 14:11:21 | 2023-12-14 19:53:31 | Republic of Colombia | 6.52600000 | -73.17750000 | 1284 | Quebrada la Santuaria | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [14 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.4.2.1 Superficial: La caja de captación recibe aguas de la Quebrada La Santuaria; De la misma quebrada se capta para el Acueducto municipal de Pinchote, Santander.
01HHKB0CYZK59K1AM9Z8Q87DF2 | 01HHMYFGZQD108DPSPTTS642XS | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-14 19:57:25 | 2023-12-14 19:57:25 | Republic of Colombia | 6.52280000 | -73.18320000 | 1226 | Quebrada la Laja | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B
01HHN0VF9JGZNF393ZVT380NDV | 01HHN49FVJ72N8XJ6PGMXPV8DV | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-14 21:38:59 | 2023-12-14 21:38:59 | Republic of Colombia | 6.52361800 | -73.18395500 | 1224 | Quebrada La Laja | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 0.6 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01HHFXEY7TASM87Q2SCRR4QD5Z | 01HHFY3VFBA4SE88473YQ5QB42 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-12 21:14:51 | 2023-12-12 21:14:51 | Republic of Colombia | 6.32580000 | -73.46870000 | 1785 | El Asilo | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [14 empty] | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01JJTQG38GP47DEB74F77F6661 | 01JJYQ208AMQ5626ZBM5CHY1AY | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-06 23:16:44 | 2025-01-31 17:38:07 | Republic of Colombia | 6.52230000 | -72.66860000 | 1349.3 | OJO DE AGUA LA CAÑADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica, no cuenta con muros que protejan la estructura. La “rejilla metálica” presenta signos de oxidación, corrosión por el tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura.
01JB8NXWED4Y0FCNWF9YHY8ZB5 | 01JB8QD5SR68ZH7M1AKHBS7T2X | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-28 04:54:56 | 2024-10-28 04:51:03 | Republic of Colombia | 1.69854700 | -77.60078800 | 2063.22 | Quebrada La Mongonera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 4.5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 2.94 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La caja de captación presenta una estructura deteriorada, con evidentes signos de desgaste en las paredes externas, posiblemente debido a la exposición constante a la humedad y a las condiciones naturales del entorno. La tapa, que presenta signos visibles de corrosión, no ajusta completamente, lo cual podría facilitar la entrada de contaminantes y comprometer la calidad del agua captada.
01J1Z7RK66N8FPZKA0RXMADV50 | 01J1Z98XBKA104S815VY9A5ZMQ | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-04 16:29:37 | 2024-07-04 16:29:37 | Republic of Colombia | 8.37816800 | -72.41855100 | 310 | POZO PERFORADO | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Pozo perforado |  | ['1'] | 5 | liter/second | 2 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 25 | metre | 5 | metre | 1 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  | ['5', '6'] |  | A
01HXZHVBTG25XKAREEAX62PRZR | 01J1X5TM5CCN5RZWVN5V8TW1DM | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-04 20:47:15 | 2024-07-03 20:50:54 | Republic of Colombia | 1.86125600 | -75.23311700 | 316 | QUEBRADA EL DIAMANTE PR | QUBRADA | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 0.2 | liter/second | 2 | 2024 |  | 0.2 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B
01HY7GZZY9SAWWFBKZ6PXVF0VZ | 01HY7K2DR7MJGBG8XF3CA4T31Q | form.wssystem.sourceintake | 2024-05-19 04:55:27 | 2024-05-19 04:51:58 | Republic of Colombia | 7.57111600 | -72.61648400 | 1283 | Naciente Guaduales | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Naciente | [6 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 1.3 | liter/second | 2 | 2024 | ['1', '2'] | 0.5 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01JT1WN42RD9QZTSZWTDGCS5NF | 01JTMN3E2JGH6B5Q72WNX2Q888 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 07:19:35 | 2025-05-07 05:57:07 | Republic of Colombia | 7.36209500 | -73.13598800 | 1311 | Quebrada Samacoi | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5.6 | liter/second | 10 | 2022 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 10 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | C | La estructura de captación presenta una socavación en una de sus paredes laterales, generando riesgo de colapso de la estructura. La comunidad manifiesta la necesidad de intervención externa de recursos para la ejecución de obras de contención y fortalecimiento de la captación.
01JB6A7TA7E69VFMQS9A0KDV1P | 01JB7BHG9T9CP4AJEM3YBJP8TN | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-18 16:37:41 | 2024-10-27 16:04:27 | Republic of Colombia | 1.23009900 | -77.98860000 | 1469 | Quebrada Las Juntas | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3.1 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 1.6 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La estructura de captación es una bocatoma de fondo con rejilla en un canal, se nota desgaste del concreto, socavamiento en la losa inferior de la caida y muros laterales y presencia de vegetación en la estructura.
01HJ6GPCTH5B846FC3FZGKT6P7 | 01HJ6HZ354ZZS9SB9CEFHKEHKV | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-17 13:44:31 | 2023-12-21 16:05:04 | Republic of Colombia | 6.12950000 | -73.86780000 | 924.4 | Quebrada el Godo | F1 | 1 | Superficial | 2 | Presa | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 8 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['3'] |  |  |  | A
01HEP85Z8XSYV30T77PQ4CTP73 | 01HH00C6BYYY6Z7T12Z2YB4Y90 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-07 01:43:42 | 2023-12-06 16:46:30 | Republic of Colombia | 6.37440000 | -73.38240000 | 1555.6 | Nacimiento Placitas | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento u Ojo de agua | [6 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 0.5 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 0.3 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.5 Caudal De la Fuente: El valor registrado corresponde a un estimado. 2.6 Caudal de la captación: El valor registrado corresponde a un estimado.
01J5PCGE4ZFYDYTPF9P62VWBMT | 01J7574DD3E3TC0405FTBHX3DY | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-07 03:16:10 | 2024-09-07 03:06:08 | Republic of Colombia | 6.28889600 | -73.46015400 | 1652.1 | Quebrada La Carreña | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | 2.16*Estado físico de la infraestructura de captación: La estructura de captación se encuentra en excelente estado; la estructura se encuentra conformada por una captación enchapada, cubierta con un techo y encerrada con reja y malla. El agua de la fuente se evidencia clara y sin sedimentos.
01J5PD0M0P8X5AHCTBR1WTV08M | 01J75N0G8DBK0BF64MF9YCAEGS | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-13 14:17:11 | 2024-09-07 07:08:40 | Republic of Colombia | 6.29105100 | -73.45917400 | 1776 | Quebrada La Manita | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16*Estado físico de la infraestructura de captación: La infraestructura de captación se encuentra protegida por una malla para evitar la caída de hojas al dique. Se evidencia deterioro por uso. Por su localización, la captación es de difícil acceso para realizar la debida limpieza y mantenimiento.
01JK6169GAMTGQXRJXR7TTE6YR | 01JK62GS1EY4F0MYC82NNGYHQP | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-26 15:42:57 | 2025-02-03 14:13:06 | Republic of Colombia | 6.55020000 | -73.64100000 | 786.4 | CAÑO INDIO 2 | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La estructura de la captación se encuentra en mal estado, no convencional. En reiteradas ocasiones el representante debe ir a realizar la conexión de la tubería. Ubicada en zona sin presencia de erosión, crecientes de quebrada y deslizamiento, no cuenta con muros que protejan la estructura. con signos de mal estado por el tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura.
01JK62YEYT6QHZH26C32VY6SYG | 01JK63P0PRQBYHX5MC1QYWKV1B | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-26 16:18:03 | 2025-02-03 14:33:26 | Republic of Colombia | 6.55350000 | -73.64150000 | 694 | CAÑO INDIO 1 | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 1.5 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 0.9 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Ubicada en zona sin presencia de bastante vegetación, no cuenta con muros que protejan la estructura, se encuentra deteriorada por el tiempo de uso y no se le ha realizado mantenimiento
01H2XBWQMEG5JK0ZYT7YCJA38B | 01H5MR9QZHWS9RJW71G10FGXB3 | form.wssystem.sourceintake | 2023-07-18 15:01:03 | 2023-07-18 15:01:03 | Republic of Colombia | 1.10225833 | -76.38842780 | 426 | Quebrada Tontayaquito | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [5 empty] | 366 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 2.5 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación no cuenta con instrumentos de medición, la fuente no presenta indicios de contaminación, y se encuentra ubicada en una zona con cobertura vegetal, no cuenta con un cerramiento que evite que los animales domésticos ingresen a la zona.
01JK0WP7WNZN544TZ4GCKFEY8R | 01JK0Y8Y9C0FH85S64YE30SDZ7 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-03 01:48:08 | 2025-02-01 14:22:43 | Republic of Colombia | 6.57780000 | -73.63290000 | 650.6 | LAS PISCINAS | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 15 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 5 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | A | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica, cuenta con muros que protejan la estructura “rejilla metálica”. No tiene signos de oxidación, corrosión por el tiempo de uso. Estructura de captación de buen estado.
01JK23BZ9YW55FM68EQP3TJN1W | 01JK24JAWRMCFWCC15QG0769P6 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-03 03:59:38 | 2025-02-02 01:31:57 | Republic of Colombia | 6.58770000 | -73.64320000 | 566.5 | CAÑO VOLCANES | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 1 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Ubicada en con presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica, deslizamientos y creciente de la quebrada, no cuenta con muros que protejan la estructura “rejilla metálica”. con signos de oxidación, corrosión por el tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura.
01JK255MSFG2C4P034MVGDZ7QC | 01JK25RJ7KD11SCBHV61X9C4M8 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-03 04:19:03 | 2025-02-02 01:52:49 | Republic of Colombia | 6.57620000 | -73.64170000 | 565 | EL CAÑO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Ubicada en zona con presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica, deslizamiento y crecientes de quebrada, no cuenta con muros que protejan la estructura “caja”. con signos de filtración por tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura.
01HWVXJCK8K51MFKMRQ0HF3GYW | 01HWVY46RBCG4FA6FAXVVHSNZ7 | form.wssystem.sourceintake | 2024-05-02 05:58:36 | 2024-05-02 05:58:36 | Republic of Colombia | 6.83620000 | -73.50360000 | 537 | Trimar | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 2.2 | liter/second | 12 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B
01HAMAP77C1A6GFS2JDQWMEAX2 | 01HAMHSWKHR5JRJYEK58SCVFFQ | form.wssystem.sourceintake | 2023-09-18 16:26:01 | 2023-09-18 16:26:01 | Republic of Colombia | 6.85497847 | -73.08290741 | 1620 | VERDE | F1 | 1 | Superficial | 2 | Presa | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 8 | 2022 | ['1'] | 1.2 | liter/second | 8 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 1 | Sumergida |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B
01JAS46N05C6W53V5AQQ1XY64M | 01JAS68QT0TSSDRYE41YBWXW4E | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-22 04:13:57 | 2024-10-22 04:02:55 | Republic of Colombia | 1.99390900 | -77.30934200 | 2374 | QUEBRADA EL MACAL | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Esta compuesto por una estructura de concreto como bocatoma, donde hay una captación por una rejilla metálica la cual no tiene una capa protectora para la corrosión por lo que sea deteriorado. En la caja de recolección que se conecta en la línea de aducción hay conectado manguera de 2&amp;amp;amp;amp;quot; la cual capta un caudal adicional porque el área de la rejilla es muy pequeña y se requiere de un mayor caudal
01J22H83A5710886ENN92MT0T6 | 01J3C3DFYBF31TG1HYS8ZTHAB5 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-20 04:00:42 | 2024-07-22 02:13:05 | Republic of Colombia | 5.84864300 | -73.94966300 | 2315.9 | NACIMIENTO RANCHO DE CASCARA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO U OJO DE AGUA | [6 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 10 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.5. *CAUDAL DE LA FUENTE: EN LA VISITA TÉCNICA A LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA, NO FUE POSIBLE ESTABLECER EL CAUDAL DE LA FUENTE DADO EL RIESGO Y DIFICULTAD DE LA ZONA. 2.16.*ESTADO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN: DURANTE LA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN, SE EVIDENCIÓ UN DETERIORO APROXIMADO DEL 18% ATRIBUIDO AL USO.
01J3JD8Y6J6X1S6CTVKCJSF296 | 01J3JE2R2NX1AFART07GJZA7RJ | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-01 01:13:50 | 2024-07-24 13:14:53 | Republic of Colombia | 6.89658400 | -72.81565100 | 2616.8 | Innominado | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | Captación directa |  |  |  | ['1'] | 3.5 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 1.3 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Item (2.16) Se puede apreciar una toma de captacion artesanal de forma directa en el cauce, donde se observa un encerramiento en piedra suelta (una sobre la otra) para almacenar el agua y sostener la maguera PVC de 3/4 de pulgada, en su bocatoma instalaron una pequeña malla o rejilla metálica que hace las veces de filtro para separar de elementos del agua a captar, que conduce el agua hasta el desarenador. La captacion no ostenta protección de encerramiento, se ubica en un área de potreros activos con bovinos. La comunidad manifiesta la necesidad de construir una estructura definida de captación debido que en época de invierno el caudal y material de arrastre destruye la captación artesanal existente.
01J3JD8Y6J6X1S6CTVKCJSF296 | 01J3JN6TSF7GWWS7QA5ZK7R1H3 | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-01 02:00:12 | 2024-07-24 15:19:27 | Republic of Colombia | 6.89499400 | -72.81543500 | 2582.3 | Innominada | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | Captación directa |  |  |  |  | 2.8 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 1 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Item (2.16) Se observa una captación superficial directa sin una estructura en cemento definida, el caudal captado es guiado por una zanja en piedra hasta el desarenador que se encuentra contiguo a la fuente, allí está instalada una rejilla metálica para filtrar material de arrastre y vegetación. No cuenta con área de encerramiento para la protección del perímetro. Se manifiesta la necesidad de construir en material una estructura definida de captación.
01JBCMFC1SD4DZJVXN20GSQVXW | 01JBCMNTG6M7CT9XDTVTYBCR8K | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-13 20:50:21 | 2024-10-29 17:20:18 | Republic of Colombia | 1.93051800 | -77.35085600 | 1531 | Quebrada Vara Blanca | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3.12 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 2.08 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La captación corresponde a una bocatoma de fondo, cuenta en la rejilla una malla en malas condiciones, tiene cámara de derivación, su tapa no sirve por ende se sobrepone un palo encima como cubrimiento.
01JA794Q1H960DV2YXFFNHB56V | 01JA79NMYBEC6BBQXMFSKWVBXW | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-01 16:56:37 | 2024-10-15 05:16:04 | Republic of Colombia | 1.68789600 | -77.41524800 | 1867 | Quebrada El Hatico | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Artesanal |  |  |  | ['1'] | 2.1 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 0.6 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La captación del sistema se realiza conectando una manguera en la fuente y canalizando hasta un recipiente para permitir el ingreso del agua al sistema, adicionalmente el estado de la fuente es optimo ya que tiene cobertura vegetal ayudando a protegerla de diferentes agentes contaminantes.
01J5PEKC8FJ2DKFH84F0XXH1V4 | 01J5R85F8WRX9F6XVHZVXTY4RB | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-21 00:26:35 | 2024-08-20 15:58:21 | Republic of Colombia | 6.28282300 | -73.48571500 | 1831.7 | Quebrada Las Margaritas | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | 2.16 Estado físico de la infraestructura de captación: La captación de agua se encuentra en buen estado, conservada enteramente por la comunidad ya que, aún cuando la captación es utilizada por el acueducto del municipio de Contratación como respaldo, no aporta para el mantenimiento de la misma.
01HT5Y8QW6N3D8QXB2K9RFKPW5 | 01HT5Z2P3SF1GXKQJMCZ74TDZY | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-04 14:41:41 | 2024-03-29 20:40:33 | Republic of Colombia | 7.90371300 | -72.72657300 | 590 | Chorrito el Pijón | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 2 | 2024 | ['1'] | 1 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Aunque tiene bastante tiempo de haberse construido se encuentra en buenas condiciones
01JJT3A7PTPVKSF6Y8W2B3VZ1M | 01JNBSSMFG48N5ZTT9JN6PXYV7 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 18:01:20 | 2025-03-02 16:07:30 | Republic of Colombia | 6.61880000 | -72.98010000 | 1814.4 | NACIMIENTO EL PINO | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 0.3 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | 2.16* LA CAPTACIÓN PRESENTA DAÑOS VISIBLES DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE AFECTACIÓN NO POSEE UNA INFRAESTRUCTURA ACORDE AL SISTEMA.
01J82TWB3351CCDMMV3F4TKA9W | 01J9VE4PW99G0GABZ4KMRQ67XY | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-15 15:23:20 | 2024-10-10 14:43:19 | Republic of Colombia | 1.54568500 | -77.47992700 | 1310 | La cueva | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2.1 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El punto de captación se encuentra en estado regular, no tiene cierre, sin embargo, la infraestructura es funcional. Tiene caja de captación operativa, se recomienda hacer el cierre para reducir la interferencia de fauna nativa con la fuente de la quebrada La Cueva.
01J91V4VFV4VXE34RNZ9H4P2X4 | 01J91W1AZQN68QB1263ZZJSWS1 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-15 01:43:44 | 2024-09-30 16:25:53 | Republic of Colombia | 1.52681800 | -77.51155500 | 1512 | Quebrada Hueco hondo | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La infraestructura de captación es funcional, representada en caja de captación con rejilla, en ladrillo y cemento, ubicada en la quebrada hueco hondo la presencia de material vegetal, hojas caídas y especies silvestres podría controlarse mejorando el cierre y protección de la bocatoma, La JAC el placer afirma que no hay prestador de acueducto.
01HJ73N3CJDM0MHNKP9BRDP6DQ | 01HJ75J09Y2VNF349QFB94KH74 | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-09 01:36:44 | 2023-12-21 21:47:26 | Republic of Colombia | 6.65660000 | -73.63120000 | 763 | LA CARBONERA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 11 | 2023 | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La estructura de captación presenta signos de oxidación y corrosión por el tiempo de uso ocasionando el deterioro de la estructura, desencadenando fallas en el suministro de agua a los usuarios del sistema.
01HGVX7W3FCSBZMEZ3ZVZE1NBR | 01HGVZRT79E0BJF4XD8AAMEFDD | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-05 04:33:13 | 2023-12-05 03:18:58 | Republic of Colombia | 7.24119900 | -73.03838000 | 1352 | Quebrada Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Directa | [8 empty] | ['1'] | 4 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La captación no cuenta con infraestructura, sólo existe una manguera al cual está sostenida por una piedra para que pueda pasar el agua directamente y pase al desarenador. Hay presencia de potreros cerca donde los animales toman agua directamente de la quebrada, generando contaminación de la misma.
01HGW65F5QMDSMN92ACSAY42C9 | 01HGXPT7CHGZWHTD52RRPJMVN1 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-12 16:34:24 | 2023-12-05 19:20:55 | Republic of Colombia | 7.23838500 | -73.03796200 | 1426 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 10 | 2023 |  |  | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Al no ser posible visitar la captación, se tomó como referencia el desarenador que es donde llega el agua desde la captación. Se evidenció que hay presencia de potreros cerca donde los animales toman agua directamente de la quebrada, generando contaminación de la misma. Además, su infraestructura ya está muy deteriorada, no cuenta con cubierta y siempre según lo manifiesta la comunidad, se tapa de arena ya que aguas arriba se encuentra una carretera y cuando llueve trae mucho material de arrastre (arena, rocas, hojas).
01HHJPJ1PWVZ908P4BFE9K4Y63 | 01HHJSV85M7DQJS8GR36R38AR8 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-28 11:29:39 | 2023-12-13 23:57:58 | Republic of Colombia | 7.23552800 | -73.02621300 | 1665 | Quebrada Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 2.8 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | C | Se evidencia rejilla sobre estructura en concreto que requiere mantenimiento y limpieza, su estructura presenta sustancia generada por la humedad y se evidencia gran cantidad de sedimentos producto de la vegetación y las rocas que arrastra las crecientes de la quebrada.
01HHJPJ1PWVZ908P4BFE9K4Y63 | 01HHJT93PGT1V1XY88PADJ1AGT | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-04 18:25:15 | 2023-12-14 00:05:32 | Republic of Colombia | 7.25051800 | -73.05915400 | 1782 | Quebrada Innominada | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 2.2 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | C | En la fuente se evidencia la insuficiencia de medios de protección y cercado, hay presencia de vegetación, para la captación presenta estructura en concreto en mal estado que requiere mantenimiento y optimización para un correcto funcionamiento, en esta fuente se capta en tubería de 3 in seguidamente se ubica el desarenador.
01HFWKBGW32N2RT5WQWYWYCE6P | 01HFWNBZM3TXJGNE1FKHS3YDJM | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-03 02:10:16 | 2023-11-22 23:20:44 | Republic of Colombia | 7.21750000 | -72.99230000 | 2096 | EL MORRO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | TOMA DIRECTA |  |  |  | ['1'] | 30 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 3 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | EL DETERIRO Y LA CONSTRUCCIÓN ARTESANAL DEL MISMO NO ES QUE SEAN DE BUENOS MATERIALES POR ENDE EL SERVICIO LOS COMPONETES DE LA CAPTACIÓN NO ESTEN EN BUEN ESTADO.
01JRDY8XHFF7CYT9PKY8QEYZR8 | 01JSX5TDPZNRS63511CW30QCPT | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-28 03:07:31 | 2025-04-28 03:07:31 | Republic of Colombia | 6.62934700 | -72.64374500 | 2155.1 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 1.65 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Este sistema de abastecimiento se alimenta de una fuente natural proveniente de una quebrada, donde se ha construido una estructura con bordillos de concreto para encauzar el flujo de agua hacia el punto de captación. En dicha captación, se emplea un dispositivo artesanal fabricado con material de fique, cuyo propósito es filtrar el agua y evitar la entrada de vegetación u otros residuos hacia la unidad desarenadora, contribuyendo así a la protección y buen funcionamiento del sistema de tratamiento inicial.
01JRDY61SMZZRCX0TT63JPDFCW | 01JSW04K5JRVDC2M7VMG53574K | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-27 16:09:31 | 2025-04-27 16:08:58 | Republic of Colombia | 6.63021400 | -72.63183100 | 2069.4 | QUEBRADA EL RINCON | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | DIRECTA |  |  |  | ['1'] | 0 |  | 5 | 2024 | ['1'] | 0 |  | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La fuente de captación estaba fuera de servicio durante la inspección y su estructura de captación carecía de agua debido a la escasez en ese momento. La falta de agua en el punto de captación evidenció la vulnerabilidad del sistema ante situaciones de estiaje.
01JRDY61SMZZRCX0TT63JPDFCW | 01JSW0D3JXC52QVVG38S42BJ2Y | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-27 16:13:37 | 2025-04-27 16:13:37 | Republic of Colombia | 6.63027000 | -72.63195700 | 2065.9 | QUEBRADA EL RINCON | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | DIRECTO | [8 empty] | ['1'] | 1.6 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | En la segunda captación se observó la instalación de tuberías de polietileno dispuestas directamente sobre la fuente de agua, las cuales permiten la captación del recurso hídrico de manera directa.
01HDKNZPQM0DKTZHYZ62H8BXBH | 01J15E4XDNMFR72XSWPNRJV91Z | form.wssystem.sourceintake | 2024-06-24 15:34:33 | 2024-06-24 15:34:33 | Republic of Colombia | 2.56961100 | -72.60127800 | 205 | Pozo - El Refugio | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Pozo perforado | [6 empty] | ['1'] | 2.9 | liter/second | 9 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 80 | metre | 69 | metre | 0 |  | 2 | Centrífuga |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '2'] |  | ['5'] |  | B | se observa un pozo profundo con un sistema de protección con valla, la bomba esta cubierta, el sistema de tubería esta en buen estado como también la estructura.
01J3G01ZYD5SMN4HAS3E0EXVYN | 01J3P1ENHGCMQ2CW3NGZRNMW2H | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-01 15:05:51 | 2024-07-25 22:51:10 | Republic of Colombia | 6.66702700 | -72.53572000 | 3356.9 | QUEBRADA PETAQUERA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 8.1 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | El sistema de abastecimiento de agua se abastece de una fuente de una quebrada, donde se ha construido una estructura de concreto tipo para represar el agua y facilitar su captación. Durante la visita, se observó un caudal de agua considerable, y las previsiones para temporadas de invierno severo sugieren que la estructura está bien cimentada y diseñada para manejar los flujos esperados. En la estructura de captación se encuentra instalada una rejilla metálica que filtra los elementos gruesos, asegurando una entrada de agua relativamente limpia. La captación inicial se realiza mediante una tubería de PVC de 4 pulgadas, protegida por una estructura de concreto tipo viga elevada sobre la fuente.
01J3AHWX7KKR9VJN75E0XSHQ2M | 01J3AJXGYJ3D007RQVX24XFJZ1 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-29 21:23:23 | 2024-07-21 12:05:30 | Republic of Colombia | 6.82259100 | -72.89527700 | 2781.7 | Quebrada Pozo Negro | F | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Captación directa |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | ITEM (2.4.1 ) El usuario entrevistado manifiesta que ya hace más de un mes hubo una creciente en la quebrada Pozo Negro (zona de captación), la cual arrasó con la estructura en cemento tipo dique con la que contaba el abasto de agua, el material de arrastre se llevó la mayor parte de la instalación en cemento, se partió la tubería y se tapono todo el acceso. Cómo contingencia se recurrió a poner aguas arriba una manguera en polietileno de una pulgada. ITEM (2.16) Se evidencia una captación directa sin una estructura en cemento de acumulación de caudal definida, carece de una barrera de filtrado de maleza y material de arrastre, se toma el agua directamente con una manguera de polietileno de 1”, no se cuenta con una protección del perímetro de captación de tipo cercado; se infiere que la manguera se encuentra presionada por las rocas que posan encima de esta, lo que afecta la cantidad de caudal captado.
01HGDY4GTERMAHKHE4A2WCKXQW | 01HGE0GMXT865RTD2ZRQSZE6AE | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-13 22:16:57 | 2023-11-29 17:02:36 | Republic of Colombia | 7.25521900 | -72.94063000 | 2744 | Quebrada Curtidera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 2.2 | liter/second | 9 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Está situada en zona de fácil acceso, con vía carretearle y camino veredal, no cuenta con los medios de protección y cercado, se evidencia conservación en la vegetación sin embargo se requiere jornadas de reforestación cerca de la captación, no se presentan vertimientos, existe una estructura en concreto antigua e inestable por condiciones de la cimentación y el entorno de la fuente, cuenta con una lámina metálica con orificios para evitar el ingreso de objetos gruesos, no cuenta con elementos de control de los excesos de agua captados al cauce de la fuente.
01HSC89ZZ7VYAQ5948VHEAEXAE | 01HSE98FCPRA3Q0PZ68RND45AA | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-06 23:14:41 | 2024-03-20 15:56:42 | Republic of Colombia | 7.34815500 | -72.69623500 | 3251 | El Mono | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 6 | liter/second | 1 | 2024 | ['1', '2'] | 1.2 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | A
01JBANE0TDW3SV08BW74KQ73ME | 01JBCJDV0AV4ZRWDYRJSAMP13D | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-29 16:40:59 | 2024-10-29 16:40:59 | Republic of Colombia | 1.67344300 | -77.41358500 | 2292 | Guadua | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2.15 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 0.62 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La captación presenta signos de deterioro y falta de mantenimiento, con acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos en su entorno. La tapa no sella adecuadamente, lo que permite la entrada de contaminantes, y la tubería de ingreso muestra posibles obstrucciones.
01JP5B2YDX6PRVXFTPR8R865W6 | 01JP5V32H0Q9C5301AAGB0XY19 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-16 00:32:11 | 2025-03-12 18:50:23 | Republic of Colombia | 7.32974500 | -72.84842400 | 3597 | Quebrada Pajaritos | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 30 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.22 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | El abasto de agua El Salado tiene como fuente principal la quebrada los Pajaritos, el tipo de captación que utilizan es toma en dique, la comunidad manifiesta que no realizan mantenimientos durante el último año. La estructura física de captación se encuentra en buen estado, no se evidencian daños o averías que comprometan su funcionamiento. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01J8S1SCWJWB6RP426VY4E2QZD | 01J8S9YDGFC0H1ZGMC0A342Y41 | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-31 17:07:48 | 2024-09-27 08:35:47 | Republic of Colombia | 1.75436314 | -77.40122555 | 1766 | Quebrada El Suspiro | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.44 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 0.94 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La estructura es una bocatoma de fondo, se encuentra sin aislamiento o protección que evite la contaminación de materia orgánica o vegetal que pueda obstruirla. Se encuentra a maso menos 1 hora de distancia desde la última casa de la vereda.
01HZNV0HG2Y7NF19DVSSQA8KC3 | 01HZNVMSPQQH7KR27XK0SB3F33 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-06 21:22:46 | 2024-06-06 04:06:52 | Republic of Colombia | 8.28720000 | -72.55663000 | 219 | Quebrada Palmarito | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 2.5 | liter/second | 2 | 2024 | 1 | Sí, y en funcionamiento en el momento de la visita | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | A
01HGE9Y9C2DVTPZ818SEP2B9YE | 01HGEBKRB3G7G2KJTKH6GD5R3H | form.wssystem.sourceintake | 2023-11-29 20:16:33 | 2023-11-29 20:16:33 | Republic of Colombia | 6.80419101 | -73.05869044 | 1690 | San Alonso | F1 | 1 | Superficial | 4 | Lago | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 11 | 2022 | ['1'] | 1.2 | liter/second | 11 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | Anualmente realizan mantenimiento de las moto bombas semestral.
01J2Y69QQ5154WNVH2RP1SF91R | 01J3732X5SSBBZN6MYWBPHYCSW | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-20 03:32:35 | 2024-07-20 03:31:06 | Republic of Colombia | 5.96549500 | -73.34220800 | 1844.8 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 3 | Canal | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '3'] | 5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1', '3'] | 0.8 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación del abasto de agua La Escuela evidencia deterioro por uso, no obstante, cumple a cabalidad con su función. Los usuarios son los encargados de realizar la limpieza de la captación cada vez que se presenta la necesidad por la obstrucción de la manguera por los sedimentos y hojas.
01J3QY5RRYHSV7QXJWHY9GANME | 01J3ZNTHQRJHQZ6Q79BSQ30DDH | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-05 21:30:41 | 2024-07-29 16:40:21 | Republic of Colombia | 5.94630300 | -73.32290200 | 2068.9 | Quebrada La Calaverna | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '3'] | 6 | liter/second | 5 | 2024 | ['1', '3'] | 1.2 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16 Estado físico de la infraestructura de captación: La captación del sistema presenta dos estructuras: la primera, consiste en un dique para el represamiento de agua y la segunda, una estructura de dique para la captación por medio de tubo perforado dentro de la misma. Se evidencia en las estructuras deterioro por uso.
01J40VAJDRNJ5WQS41PKPKT742 | 01J40XG8TY8NAKHNAE7SZHJRJ1 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-30 15:13:17 | 2024-07-30 04:13:47 | Republic of Colombia | 5.95552600 | -73.33458100 | 1917.3 | Quebrada Mararay | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '3'] | 7.2 | liter/second | 5 | 2024 | ['1', '3'] | 1.8 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.14 ¿Se han realizado tareas de mantenimiento en el último año?: La estructura de captación es de difícil acceso por lo cual no es posible realizar una constante limpieza alrededor de la misma; se evidencia material vegetal sobre el agua captada, así como troncos y raíces cerca de la estructura.
01J42SC6HZFZM13J19YN81SBX9 | 01J44QG4GCB2BZNK400YHJWF11 | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-07 17:47:34 | 2024-07-31 15:45:49 | Republic of Colombia | 5.94575900 | -73.32021400 | 2093.5 | Quebrada La Calaverna | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '3'] | 6 | liter/second | 5 | 2024 | ['1', '3'] | 1.2 | liter/second | 5 | 2024 |  |  | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16 Estado físico de la infraestructura de captación: La estructura de captación presenta deterioro por uso y material vegetal dentro del agua represada y en el dique. De acuerdo con lo manifestado por la comunidad, la infraestructura no ha tenido intervención alguna desde su construcción inicial. Se realiza por parte de algunos usuarios la limpieza de la captación en periodos de 4 a 6 meses cuando sea requerido principalmente por la temporada de lluvias.
01J97JDEAW5Q6N6ZSFKJ4HMMZN | 01J97MX28S6J3YEA880RCW4XV1 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-14 05:39:12 | 2024-10-02 22:16:39 | Republic of Colombia | 1.90981700 | -77.34261100 | 1843 | Quebrada La Floresta | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.78 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 1.28 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Existe una estructura de bocatoma pero sin funcionamiento, la comunidad realizó una conexión directa con tubería como una alternativa donde se creo un pozo en el suelo para la captación de agua.
01HK5Z5ARZKQFYPATP90NWMH30 | 01HK5ZVGFNAWWPE3CJ0BYGQTAV | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-02 21:04:14 | 2024-01-02 21:04:14 | Republic of Colombia | 6.03940000 | -73.84010000 | 2634 | Tendidos | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Manantial | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | Directa | [8 empty] | ['1'] | 1 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['3'] |  |  |  | B
01J82VP040DNRPKHQS0930X8BC | 01J83DM23JCJZ5MKVN9NQ6MZ1G | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-21 01:59:21 | 2024-09-18 20:36:45 | Republic of Colombia | 6.66874200 | -72.57609200 | 2651.5 | ACUEDUCTO EL TOBAL | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 4.1 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El sistema de abastecimiento de agua se origina en una quebrada, donde se ha construido una estructura de concreto tipo dique para represar el agua y facilitar su captación eficiente. Este dique ha sido diseñado y cimentado para soportar los caudales naturales de la fuente, incluso durante las temporadas de invierno con lluvias intensas, asegurando así la sostenibilidad del suministro de agua.
01JKVPZ7Z8MC0WBNKHTP2SYKZZ | 01JKVQG4SY03SGDY969TAHK2DH | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-20 01:26:39 | 2025-02-12 00:03:49 | Republic of Colombia | 6.75788400 | -73.50603200 | 1118 | EL MAÏZ | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Ubicada en zona con presencia de erosión, riesgo de creciente de quebrada, no cuenta con muros que protejan la estructura “rejilla metálica”. con signos de oxidación, corrosión por el tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura.
01HTNDCVVXZ9X795EMY6FTTE02 | 01HTT21JD21EJ477PA1AXMX7FQ | form.wssystem.sourceintake | 2024-06-26 19:58:48 | 2024-04-06 15:57:11 | Republic of Colombia | 7.68190090 | -73.51677780 | 65 | Acuifero | A1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 99 | Otro | Pozo Perforado | [5 empty] | ['1'] | 3.5 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 99 | Otra | Motobomba Tipo Lapicero | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '4'] |  | ['5', '6'] |  | A | Pozo perforado nuevo, en buenas condiciones
01HV1T8B8KZPQAVR29YYZKWRMT | 01HV1TZXH7Z6EXHQRGM12V8BB4 | form.wssystem.sourceintake | 2024-06-26 19:56:19 | 2024-04-09 16:27:52 | Republic of Colombia | 7.68043503 | -73.51783190 | 65 | Acuifero | A2 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 99 | Otro | Pozo Perforado | [5 empty] | ['1'] | 3 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 1 | Sumergida |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '4'] |  | ['5', '6'] |  | C | Pozo Perforado Antiguo, tanque elevado antiguo con filtracion de agua
01HV1W3X152YR5XS5X988S4R73 | 01HV1WJ28KFSPNGZJ6YW5F097G | form.wssystem.sourceintake | 2024-06-26 19:47:16 | 2024-04-09 16:55:15 | Republic of Colombia | 7.67633914 | -73.52180164 | 65 | Pozo perforado | A3 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 99 | Otro | Pozo Perforado | [5 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 1 | Sumergida |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '4'] |  | ['5'] |  | C
01HSC0A2MV1FSTYPG8449GTP8W | 01HSC4RFAHVXZBR3HTVCB7NZ6X | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-04 08:42:01 | 2024-03-19 19:59:35 | Republic of Colombia | 7.23398500 | -72.64673700 | 2774 | El Rodeo | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 1 | liter/second | 1 | 2024 | ['1', '2'] | 0.5 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La estructura de captación se encuentra en evidente deterioro, la fuente tiene bajo caudal
01JRBJ4BTR3YZX527ZSP5QS9H6 | 01JRBXRHYNHQ5CMZW4S6F3E8A8 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-13 13:14:06 | 2025-04-09 00:03:54 | Republic of Colombia | 6.00920330 | -73.71668000 | 2281 | La Monrroy | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 0.6 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | C | El abasto de agua El Uvito tiene como fuente principal una quebrada denominada La Monrroy, el tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 6 meses. La estructura física de captación se encuentra en mal estado ya que presenta filtraciones, la comunidad manifiesta la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma ya que por erosión se generaron estas filtraciones, además la fuente hídrica se está viendo contaminada por otra quebrada que recibe descargas de aguas residuales de las viviendas aledañas. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01J8NJAS1JXNSN8QEKKF53FR46 | 01J8S675F8682FQNV9CKPXA7C4 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-14 15:27:23 | 2024-09-27 07:30:40 | Republic of Colombia | 1.82166800 | -77.34326300 | 1627 | Quebrada Chiquita | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [5 empty] | 2.1 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 0.6 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La estructura de captación es una bocatoma de fondo, no cuenta con rejilla, sino con una malla sobrepuesta sobre la estructura con la intención de cubrir y que no se obstruya el paso del agua por la caída de hojarasca
01HK630Z2TDN56JTTRTNW523MZ | 01HK63J994B8YFFZJ9PKY5MMKH | form.wssystem.sourceintake | 2024-01-02 22:09:06 | 2024-01-02 22:09:06 | Republic of Colombia | 6.10570000 | -73.82540000 | 2416 | El Caracol | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 1 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['3'] |  |  |  | B
01J8S16VTT5KP7GW2PV1WC67PJ | 01JB66QYEJFTWAW7881BNSCB6M | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-30 22:45:30 | 2024-10-27 05:21:21 | Republic of Colombia | 1.84228800 | -77.38892600 | 1378 | Quebrada La Pereza | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.8 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 1.3 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La estructura de captación es una bocatoma de fondo, presenta afectaciones y deterioro de desgaste del concreto en el dique y losa inferior donde se observa socavamiento. La bocatoma no cuenta con protección ni cercamiento para evitar caída o acumulación de materia orgánica o material vegetal.
01J8S1Y84FEMCHJZP697VG0268 | 01J8SB7Z5NR5FF3AV556TA1Z2B | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-17 16:33:19 | 2024-09-27 08:58:29 | Republic of Colombia | 1.85323900 | -77.35745400 | 1739 | Quebrada la Alegría | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5.7 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 4.2 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La fuente de captación es la quebrada la Alegría la cual cuenta con un IRCA de 86.61%, la estructura de captación es una bocatoma de fondo que se encuentra desgastada y desprotegida de posible obstrucción por caída de hojarasca.
01JKS1PYX125X1ZA01KJM3PA3G | 01JKS26A5SNDQMBSQ7T4G6TGE7 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-03 13:47:20 | 2025-02-10 23:12:58 | Republic of Colombia | 6.66970000 | -73.45430000 | 1633.2 | EL CRISTAL | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | TOMA EN DIQUE | ['1'] | 10 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 6 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Ubicada en zona sin presencia de inestabilidad geológica, expuesta a sedimentos y suciedad vegetal, cuenta con la estructura deteriorado por el tiempo de uso.
01J2Y1FC7RG4K69RQJRCFHW7MR | 01J2Y3BXW7GQQH04JV7YWDWZ84 | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-08 15:39:30 | 2024-07-16 15:42:51 | Republic of Colombia | 5.83130900 | 5.83130900 | 2181.2 | QUEBRADA LA MARTINERA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1', '3'] | 6 | liter/second | 5 | 2024 | ['1', '3'] | 0.45 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.15.1* Operaciones de mantenimiento en el último año en todo tipo de captaciones superficiales o subterráneas: Una vez al mes se realiza el aseo general a la captación y cada seis meses se realiza limpieza con cloro. La estructura de captación se encuentra en buenas condiciones; está localizada a la rivera del río sin embargo no se ha visto afectada por el material de arrastre de las crecientes o sedimentos.
01H2GF8XSRWHMG9NB8J04HQDBF | 01H2GG1KWCS73EXFSVV5C3W7XR | form.wssystem.sourceintake | 2023-06-09 16:32:44 | 2023-06-09 16:32:44 | Republic of Colombia | 5.71560000 | -73.64540000 | 3226 | AGUA BLANCA | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO |  |  |  | 2 |  |  |  | 99 | Otro | TOMA EN DIQUE | ['1'] | 3 | liter/second | 3 | 2023 | ['1'] | 1 | liter/second | 3 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '4'] |  |  |  | A
01JCYDZWFMGDSR5RCAPYPPZEG7 | 01JCYEASD3ZJ2X9653QE1EXQGQ | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-18 01:31:26 | 2024-11-18 01:31:26 | Republic of Colombia | 2.94956000 | -76.57281000 | 1751 | Quebrada Alto San Francisco | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 0.8 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Para captación se cuenta con una bocatoma (tipo dique toma) estructura en concreto reforzado deteriorada por el uso que realiza una captación superficial generalmente por medio de rejilla de 0.70 x 0.40m m en acero, sin embargo por el fuerte verano la fuente perdió demasiado caudal lo que llevo al operario a buscar soluciones alternativas, se adaptó una tubería de 3 pulgadas en un punto más alto y se conectó directamente a la cámara de derivación puesto que no fue posible realizar la captación por medio de la rejilla; la cámara de derivación con vertedero tiene las siguientes dimensiones: 1.m ancho x 1.20m largo, profundidad de 0.70m, grosor de muros 0.15m, se encontraba al 40% de su capacidad.
01JKGVZ3WHD67CM228FKW5YC8M | 01JKGWS670JC2286TJVQ111ME6 | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-25 20:59:44 | 2025-02-07 19:04:29 | Republic of Colombia | 6.64320000 | -73.57660000 | 596.9 | CAÑO EL FILO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 6 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 5 | 2025 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['3'] |  |  |  | B | Ubicada en zona sin presencia de exposición a crecientes, no cuenta con muros que protejan la estructura “rejilla metálica”. con signos de oxidación, corrosión por el tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura.
01JRB4D7VA3HGNR04VMWHBWRXT | 01JRB6P2VATPGBCP76Z41TDTSF | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-22 21:49:05 | 2025-04-08 17:20:36 | Republic of Colombia | 6.48290300 | -72.93947800 | 1676.9 | QUEBRADA LAS CRUCES | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Se trata de una captación superficial tipo toma en dique ubicada sobre un cauce natural en zona de bosque. Las rejillas están construidas en varilla corrugada, lo que mejora su resistencia estructural. Se evidencian signos de corrosión y desgaste por arrastre constante de agua. La fuente es de tipo escorrentía superficial en zona de alta pendiente. El entorno presenta buena cobertura vegetal, lo cual ayuda a la protección del recurso hídrico. No se observan obras de protección alrededor del punto de captación, lo que puede contribuir a arrastre de sólidos durante lluvias intensas. 2.5Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características.
01J97HFCJX7G0N8XX2RCZZNDEQ | 01J97N7WDM8CZ1J472GDWBQGXH | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-15 18:37:04 | 2024-10-02 22:22:34 | Republic of Colombia | 1.90124200 | -77.39959800 | 1338 | Quebrada la Parasa | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Captación directa con tubería |  |  |  | ['1'] | 2.76 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 1.26 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | No se cuenta con ninguna estructura de captación de agua, la comunidad tiene manguera y tubería conectadas directamente en la fuente que se encuentra en la parte baja de una cascada, a su alrededor existe un área rocosa y de alta vegetación.
01JE92CRPXAKW14N5ZM4AM8TM0 | 01JEBV48QC3521QGC69K4JVGFQ | form.wssystem.sourceintake | 2024-12-09 15:52:17 | 2024-12-05 16:40:54 | Republic of Colombia | 6.50008000 | -72.82745000 | 1780 | Quebrada Aguanoso | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Directo |  |  |  | ['1'] | 0.85 | liter/second | 8 | 2022 | ['1'] | 0.1 | liter/second | 8 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación es directa, consiste en una tubo de polietileno directamente en la fuente de agua.
01JMMRK2XA36BF3B9J1WA277TX | 01JRG7BCH4MTDRVE72FGMRDQK7 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 21:59:24 | 2025-04-10 16:08:26 | Republic of Colombia | 5.94589000 | -73.63538500 | 1859.3 | LA TOMA | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.23 | liter/second | 9 | 2024 |  | 0.74 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | 2.17 La fuente de abastecimiento del sistema corresponde a una quebrada de origen superficial, cuya captación se realiza mediante toma en dique. Durante la visita técnica se registró un caudal aforado de 1,23 L/s, y un caudal captado de 0,74 L/s, lo que indica una buena disponibilidad hídrica en condiciones actuales, aunque con pérdidas por infiltración o derivación natural en el punto de captación. Se identificó presencia de vegetación y zonas boscosas, características que favorecen la protección natural de la fuente; sin embargo, se evidenció también presencia de procesos erosivos en el entorno y un riesgo potencial de contaminación asociado a posibles vertimientos de productos agroquímicos utilizados en áreas cercanas. En el último año se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, tales como la limpieza de maleza en el área de captación y la revisión estructural del dique, lo que ha permitido mantener en condiciones funcionales regulares la infraestructura de captación.
01JMMRN1QFFZBA3NPEJP8T2KZ3 | 01JSWZEVX2NFKXPE5VDVYZJ9CZ | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 22:04:38 | 2025-04-28 01:16:21 | Republic of Colombia | 5.94016900 | -73.63599000 | 1801.8 | EL PARAMITO | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.33 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 1.19 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | 2.17 La fuente de abastecimiento del sistema corresponde a una quebrada de origen superficial, cuya captación se realiza mediante toma en dique. Durante la visita técnica se registró un caudal aforado de 2,33 L/s, y un caudal captado de 1,19 L/s, lo que indica una buena disponibilidad hídrica en condiciones actuales, aunque con pérdidas por infiltración o derivación natural en el punto de captación. Se identificó presencia de vegetación y zonas boscosas, características que favorecen la protección natural de la fuente; sin embargo, se evidenció también presencia de procesos erosivos en el entorno y un riesgo potencial de contaminación residuos domésticos de viviendas aledañas a la fuente. En el último año se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, tales como la limpieza de maleza en el área de captación y la revisión estructural del dique, lo que ha permitido mantener en condiciones funcionales regulares la infraestructura de captación.
01JMMRPZ585DZ1BXYBEQGDQ2BA | 01JSX0TGJWHJC2VXNGXKES0JCT | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 22:15:19 | 2025-04-28 01:40:11 | Republic of Colombia | 5.93525500 | -73.63997700 | 1791.4 | NO REPORTA | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.96 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 1.04 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | 2.17 La fuente de abastecimiento del sistema corresponde a una quebrada de origen superficial, cuya captación se realiza mediante toma en dique. Durante la visita técnica se registró un caudal aforado de 1,90 L/s, y un caudal captado de 1,04 L/s, lo que indica una buena disponibilidad hídrica en condiciones actuales, aunque con pérdidas por infiltración o derivación natural en el punto de captación. Se identificó presencia de vegetación y zonas boscosas, características que favorecen la protección natural de la fuente; sin embargo, se evidenció también presencia de procesos erosivos en el entorno y un riesgo potencial de contaminación asociado a posibles vertimientos de residuos domésticos y aguas residuales. En el último año se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, tales como la limpieza de maleza en el área de captación y la revisión estructural del dique, lo que ha permitido mantener en condiciones funcionales regulares la infraestructura de captación.
01JMMRRH941JMSR4FDBPN13Q3K | 01JSX4FCZHXN06RQG8V8F0WA1C | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 22:25:15 | 2025-04-28 02:44:01 | Republic of Colombia | 5.94147700 | -73.63698900 | 1823.8 | MATA DE CAFE | B1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.64 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 0.23 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B | 2.17 El sistema cuenta con una fuente de origen superficial y de nacimiento, cuyos caudales confluyen en una estructura de dique. Durante la visita técnica se registró un caudal natural de 0,64 L/s y un caudal captado efectivo de 0,23 L/s, lo cual indica una pérdida mínima en el proceso de captación, dentro de parámetros aceptables para este tipo de infraestructura. El entorno inmediato a la fuente presenta cobertura boscosa, lo que favorece la protección natural del recurso hídrico y contribuye a la regulación del caudal. En el último año se han llevado a cabo actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, tales como limpieza general de la fuente, revisión del estado del cercado perimetral y evaluación física de la obra de captación. Esta última presenta un estado físico Regular, evidenciando desgaste atribuible al envejecimiento natural de los materiales, sin comprometer de manera inmediata la funcionalidad del sistema.
01JMMRTS7NQ55486182FB4VHTQ | 01JSX6BVHQ7E1V10X67851RXC9 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 22:30:38 | 2025-04-28 03:17:02 | Republic of Colombia | 5.93552500 | -73.64307300 | 1799.2 | EL CLAVELLINO | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4.5 | liter/second | 9 | 2024 |  | 3.08 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B | 2.17 El sistema de abastecimiento de agua El Clavellino cuenta con una única fuente hídrica, clasificada como fuente superficial de corriente abierta. La captación se realiza mediante una toma tipo dique que permite derivar el caudal hacia el sistema de conducción por gravedad. Durante la visita técnica se midieron dos caudales: el caudal natural de la fuente, que fue de 4,5 L/s, y el caudal efectivamente captado, que registró un valor de 3,08 L/s. Se evidenció que el sistema no dispone de dispositivos de medición permanente del caudal captado, lo cual limita el monitoreo y control del aprovechamiento del recurso hídrico. La captación cuenta con cerramiento perimetral. Aunque el entorno inmediato presenta cobertura vegetal, se observó riesgo potencial de contaminación por la disposición inadecuada de residuos domésticos lo que representa una amenaza para la calidad del agua cruda. En el último año se realizaron labores de mantenimiento consistentes en la limpieza del área de captación, así como en la revisión y limpieza de la infraestructura hidráulica. El estado físico general de la obra de captación se clasifica como regular, debido al deterioro asociado al envejecimiento natural de los materiales y a la exposición ambiental continua.
01JMMRVN25SESCT91DPZ3WFYSF | 01JSX7Y0Q24Z7VCF5ZXQAP3V8N | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 22:36:07 | 2025-04-28 03:44:26 | Republic of Colombia | 5.93723200 | -73.63614300 | 1787.1 | EL PLACER | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.73 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 0.4 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B | 2.17 La fuente de abastecimiento del sistema corresponde a una quebrada de origen superficial, cuya captación se realiza mediante toma en dique. Durante la visita técnica se registró un caudal aforado de 0,73 L/s, y un caudal captado de 0,40 L/s, lo que indica una buena disponibilidad hídrica en condiciones actuales, aunque con pérdidas por infiltración o derivación natural en el punto de captación. Se identificó presencia de vegetación y zonas boscosas, características que favorecen la protección natural de la fuente; sin embargo, se evidenció también presencia de contaminación asociado a posibles vertimientos de residuos domésticos y aguas residuales en áreas cercanas. En el último año se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, tales como la limpieza de maleza en el área de captación y la revisión estructural del dique, lo que ha permitido mantener en condiciones funcionales regulares la infraestructura de captación.
01JMMRWDT2DAVR663WPQFRSGYN | 01JSX976GMVB63F7XGGQMP8ZZA | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 22:40:39 | 2025-04-28 04:06:55 | Republic of Colombia | 5.93300100 | -73.63800400 | 1739.3 | EL ARITO | B1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 0.56 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 El sistema de abasto de agua El Arito se alimenta de una fuente superficial tipo nacimiento, con captación mediante estructura de caja de captación. Durante la visita técnica se registró un caudal natural de 1,00 L/s y un caudal captado de 0,56 L/s, lo que evidencia una eficiencia hidráulica aceptable en el proceso de captación. Se identificó presencia de vegetación y zonas boscosas, características que favorecen la protección natural de la fuente; sin embargo, se evidenció también presencia de contaminación asociado a posibles vertimientos de residuos domésticos y aguas residuales en áreas cercanas. En el último año se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, tales como la limpieza de maleza en el área de agua y captación.
01JMMRXBN6HKK1E7YB7W8R1W63 | 01JSXACEQF5SZAQHREAJCFSBRA | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-07 22:48:02 | 2025-04-28 04:27:16 | Republic of Colombia | 5.94006900 | -73.63475500 | 1789.4 | SOCORRO ALTO | B1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 0.07 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 0.03 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | 2.17 El sistema cuenta con una fuente de origen superficial tipo nacimiento, cuya captación se realiza a través de una estructura de caja de captación. Durante la visita técnica, se registró un caudal en la fuente de 0,07 L/s y un caudal efectivo captado de 0,03 L/s. El entorno inmediato de la fuente y la infraestructura de captación se encuentra protegido mediante cerramiento, con presencia de vegetación y cobertura boscosa, factores que favorecen la recarga hídrica natural y la conservación del ecosistema asociado. Sin embargo, se identificó presencia o riesgo potencial de contaminación por residuos domésticos o aguas residuales en el área. En el último año se han desarrollado actividades de mantenimiento rutinario, tales como limpieza de sedimentos y material vegetal en el área de captación, inspección de las cajas de captación y verificación del estado del cerramiento perimetral, con el fin de preservar la funcionalidad del sistema. Se califica como regular el estado físico de la infraestructura de captación dado el desgaste normal de los materiales por el paso del tiempo.
01JSF644ZY45R7NXX1MC5P256J | 01JSFVMP0R7K28MC78X09E4VF2 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-14 22:03:02 | 2025-04-22 22:59:29 | Republic of Colombia | 6.06581660 | -73.69995000 | 2506 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 99 | Otro | Captacion directa |  |  |  | ['1'] | 0.82 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 0.43 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El abasto de agua El Gaital tiene como fuente principal un nacimiento innominado, el tipo de captación es directa, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 3 meses. La estructura física de captación se encuentra en regular estado, la comunidad menciona la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. La captación es improvisada ya que la anterior captación sufrió daños irreparables. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JSF656B7QEH1GGQD6N94YR3Q | 01JSFHPPS0QMF5D5KZWM9T5ZJ1 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-14 11:03:14 | 2025-04-22 20:05:50 | Republic of Colombia | 6.07077000 | -73.71010000 | 2410 | La Esperanza | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.5 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 0.4 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | El abasto de agua La Esperanza tiene como fuente principal un nacimiento denominado La Esperanza, el tipo de captación es toma en dique, se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es cada 3 meses. La estructura física de captación se encuentra en buen estado. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01H2TKZQDMFJFC8KPX6W25Z7RG | 01H2VDDDGJ3HR00GZ7HK2VSDZT | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-18 21:20:58 | 2023-06-13 22:18:24 | Republic of Colombia | 7.34241900 | -73.13275100 | 1505 | Quebrada Olivo 1 | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | La comunidad cuenta con tres fuentes de agua para la captación de agua utilizada por la vereda las cuales conducen a un solo tanque de almacenamiento.
01H2TKZQDMFJFC8KPX6W25Z7RG | 01H9RW895XKA6CXKM6P5VQRMSS | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-18 21:21:34 | 2023-09-07 22:29:54 | Republic of Colombia | 7.34442300 | -73.13209300 | 1536 | Quebrada Olivo 2 | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A
01H2TKZQDMFJFC8KPX6W25Z7RG | 01H9S6GQ8Z0AQGTNY7ZCRHSBAQ | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-18 21:28:18 | 2023-09-08 01:29:16 | Republic of Colombia | 7.34351900 | -73.13768500 | 1403 | Quebrada Aguas Frías | F3 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01H3HPM33YRBWJADSERXEWNM03 | 01JSDW04BYZ13FER5WC6ET95X1 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-22 04:41:40 | 2025-04-22 04:27:16 | Republic of Colombia | 7.37791700 | -73.22447600 | 967 | Quebrada Lubinos | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 2 | 2023 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | La estructura de captación se encuentra dentro de la quebrada. En época de lluvia, la captación es afectada por el material de arrastre de la fuente hídrica.
01H3HPM33YRBWJADSERXEWNM03 | 01JSDWRAKWT6ACJSHHQZ5WETCF | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-22 04:40:50 | 2025-04-22 04:40:29 | Republic of Colombia | 7.37781500 | -73.22438600 | 960 | Quebrada Lubinos | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 2 | 2023 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | La estructura de captación se encuentra dentro de la quebrada. En época de lluvia, la captación es afectada por el material de arrastre de la fuente hídrica.
01JRZNBECTJZBTBB5X1W3FG68Y | 01JSE0YMQ5CRHPZK7V6MSM3TKW | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-22 05:53:50 | 2025-04-22 05:53:50 | Republic of Colombia | 7.38163200 | -73.21125300 | 1034 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 3 | Canal | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. | [14 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | El acceso a la captación es de difícil tránsito debido al movimiento de tierra presente en la zona de la fuente.
01JKAY343KQ237DKC0G69ET2V9 | 01JKVTW3P9R3H2G8PANAV3J6NQ | form.wssystem.sourceintake | 2025-02-25 16:49:09 | 2025-02-12 01:02:46 | Republic of Colombia | 5.92493000 | -73.33172900 | 2143.5 | Quebrada el Manzano | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16*Estado físico de la infraestructura de captación. La captación del abasto de agua se encuentra en estado de deterioro por uso, no obstante, esto no impide su funcionamiento. Se evidencia material sedimentado dentro de la captación.
01JKAYDJY1MMCBGPJA30EWKGY6 | 01JKXHVA8VK8CVXY1TMZQPDN39 | form.wssystem.sourceintake | 2025-02-25 20:36:51 | 2025-02-12 17:03:32 | Republic of Colombia | 5.91568900 | -73.32834400 | 2257.4 | Quebrada San Isidrio | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.2 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | 2.16 Estado físico de la infraestructura de captación. La captación del abasto de agua se encuentra en estado de deterioro por uso, no obstante, esto no impide su funcionamiento. Se evidencia Material sedimentado dentro de la captación
01JKAYMF5AZXDAE218201WTSTG | 01JKXYHPM30A7Q7JK8J3J32Y27 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-05 02:30:54 | 2025-02-12 20:45:29 | Republic of Colombia | 5.93484300 | -73.32169100 | 2160.9 | Quebrada La Picadera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16*Estado físico de la infraestructura de captación. La captación del abasto de agua Picadera la Loma se encuentra en estado de deterioro por uso, no obstante, esto no impide su funcionamiento. Se evidencia material sedimentado en la presa al momento de la visita. 2.15.1* Operaciones de mantenimiento en el último año en todo tipo de captaciones superficiales o subterráneas. Se realiza limpieza a la fuente cada que se requiere especialmente en época de invierno. El sistema capta el agua de la misma fuente que abastece al acueducto municipal de Gambita.
01JKAYRMK4BQXE656M38W5M51G | 01JKZS0PV8ARW9M2W9146KF2B6 | form.wssystem.sourceintake | 2025-02-25 21:20:46 | 2025-02-13 13:47:18 | Republic of Colombia | 5.93516800 | -73.32314100 | 2135.4 | Quebrada Picadera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.6 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 1 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16 Estado físico de la infraestructura de captación. La captación del abasto de agua Matecastilla se encuentra en estado de deterioro por uso, no obstante, esto no impide su funcionamiento. La fuente de Captación del sistema es la quebrada Picadera, misma que abastece los sistemas del casco urbano y el abasto de agua Picadera la Loma
01JKAYW43MFTY9NTTS4QGV1F0X | 01JKZY4TVMMBYVCQAKZ2P7J6SY | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-21 13:17:10 | 2025-02-13 15:16:56 | Republic of Colombia | 5.91722200 | -73.32000000 | 2211.1 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | 2.16 Estado físico de la infraestructura de captación. La captación del abasto de agua Risagui se encuentra ubicada en una zona de difícil acceso, lo que imposibilita recopilar datos sobre la estructura. De acuerdo con lo manifestado por la comunidad, la captación no ha sido visitada por años, por lo que sus condiciones actuales son desconocidas.
01J3P4QJS5J7NEECFEKE0S1ZJV | 01J3P5ER8XTH6KMG9SDJ389J81 | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-03 15:24:31 | 2024-07-26 00:01:07 | Republic of Colombia | 6.64422600 | -72.60228730 | 2464.2 | QUEBRADA EL MUELLE | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | DIRECTA |  |  |  | ['1'] | 1.6 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | EL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA SE ABSTECE DE LA QUEBRADA EL MUELLE, UNA FUENTE SUPERFICIAL DE DIFÍCIL ACCESO QUE CARECE DE PROTECCIÓN PARA PRESERVAR LA CALIDAD DEL AGUA Y LA INTEGRIDAD DE LA INFRAESTRUCTUR DE CAPTACIÓN EXISTENTE, EQUIPADA CON UNA REJILLA METÁLICA PARA EVITAR LA ENTRADA DE VEGETACIÓN Y ROCAS GRANDES, AUNQUE DETERIORADA POR LA HUMEDAD Y LA FALTA DE MANTENIMIENTO.
01HZ66HDA6VGMEJAZQDPSPRJBR | 01HZ67R0M1ZJK070Q7Q408H71C | form.wssystem.sourceintake | 2024-05-31 02:30:32 | 2024-05-31 02:30:30 | Republic of Colombia | 6.97527800 | -72.15194400 | 758 | La Bongota | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '2'] | 20 | liter/second | 2 | 2024 | ['1', '2'] | 8 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | En la captación se evidencia riesgo de remoción en masa, hay presencia de resguardo indígena en el área de captación que afecta la calidad del agua de la fuente.
01J0M8EK7BTVYM4J6SH5DRCFP1 | 01J0MC22MHPQA115F968C2X1B6 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-07 04:16:13 | 2024-06-18 00:30:58 | Republic of Colombia | 7.64861100 | -72.86527800 | 2026 | El humal | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 1 | Instalación flotante (en aguas superficiales) | [9 empty] | ['2'] | 0.8 | liter/second | 3 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3', '4'] |  |  |  | B | La Captación del abasto de agua de la comunidad Guacamayas es muy lejos de la vereda. Varias veredas se abastecen de esta fuente de agua
01H6Q50178MV4CTMPHCNYQYG73 | 01H6Q7K7Z97DYPMN03E1H8EKEN | form.wssystem.sourceintake | 2024-12-31 11:38:09 | 2023-08-01 00:22:33 | Republic of Colombia | 7.03723000 | -73.43112000 | 787 | Innominada | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 5 | liter/second | 6 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B | Debido a las condiciones topográficas de la ubicación de la captación, no fue posible al momento de la visita llegar al sitio de la fuente. De acuerdo con la comunidad, debido a su antigüedad, la estructura de dique presenta posibles fisuras.
01H4M0BP72QBY1E38AE6GMJNMA | 01H4M0Y64Q1TKQJ87H006MFF5N | form.wssystem.sourceintake | 2024-05-02 03:35:14 | 2023-07-05 21:57:05 | Republic of Colombia | 6.84367763 | -73.49487265 | 668 | El Charco | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Directa |  |  |  | ['1'] | 0.98 | liter/second | 10 | 2022 | ['1'] | 0.87 | liter/second | 10 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | B | La caja de captación presenta filtraciones, por tanto las arenas obstruyen el flujo del recurso hídrico.
01JQJ2BCW93EZR3GTHB3RFPGYD | 01JRBBZ128H3KN4DJYRVJ34V7H | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-09 16:26:21 | 2025-04-08 18:52:52 | Republic of Colombia | 6.24191700 | -73.00591300 | 2141.4 | QUEBRADA LA CHORRERA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 7 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | La estructura de captación del sistema de abastecimiento de agua, ubicada sobre la quebrada la chorrera, está construida en concreto armado y corresponde al tipo toma en dique, cuya función principal es represar y derivar el caudal superficial hacia el sistema de conducción. Esta captación presenta un diseño funcional, en el que el agua acumulada fluye a través de una rejilla metálica dispuesta de forma transversal, encargada de retener elementos sólidos como hojas, ramas o sedimentos gruesos. Posteriormente, el recurso hídrico es canalizado hacia una tanquilla de paso, donde se facilita su regulación y control. La infraestructura se encuentra en condiciones aceptables en cuanto a conservación estructural, aunque presenta signos de humedad y crecimiento de musgo en las superficies de concreto, indicadores típicos de entornos húmedos y sombreados. Un aspecto positivo del sistema es que se ha implementado un cerramiento perimetral en la zona de captación, lo cual representa una medida de protección y seguridad adecuada, ya que restringe el acceso de personas no autorizadas y animales, disminuyendo significativamente el riesgo de contaminación del agua.
01JQJ2BCW93EZR3GTHB3RFPGYD | 01JRBC4B5EQCJDQT44XW0KF5CF | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-11 19:34:50 | 2025-04-08 18:55:46 | Republic of Colombia | 6.25557000 | -73.00550200 | 1929.3 | INNOMINADA | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | DIRECTA |  |  |  | ['1'] | 1.1 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | Su captación está en mal estado, sin una estructura sólida definida, se efectúa mediante una tubería de policloruro de vinilo (PVC) instalada de forma directa sobre la fuente superficial, la cual conduce el caudal hacia una estructura de pretratamiento constituida por una caja en concreto. Esta estructura cuenta con una rejilla metálica en su parte superior, diseñada para actuar como elemento de cribado, reteniendo material vegetal, hojas y otros sólidos gruesos que pudieran comprometer la calidad del agua o generar obstrucciones en las siguientes etapas del sistema. Esta disposición permite una primera barrera de protección sanitaria, aunque requiere mantenimiento periódico para conservar su funcionalidad y garantizar la eficiencia hidráulica del sistema.
01JQJ2BCW93EZR3GTHB3RFPGYD | 01JRBC72GZ2P4JKFT4NMPDQDZ9 | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-11 19:35:50 | 2025-04-08 18:57:15 | Republic of Colombia | 6.25576100 | -73.00580400 | 1911.4 | INNOMINADA | F3 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | DIRECTA |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.6 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La captación del sistema de abastecimiento de agua consiste en una instalación directa de una tubería de policloruro de vinilo (PVC) que capta el recurso agua desde la fuente superficial sin estructuras de protección adicionales. Está en mal estado, se localiza en una zona adyacente a la vía carreteable, lo cual incrementa su vulnerabilidad ante posibles contaminaciones físicos, intrusión de animales o personas. La ausencia de cerramiento perimetral y barreras de seguridad compromete tanto la calidad del agua captada como la sostenibilidad operativa del sistema, siendo prioritario implementar medidas de protección sanitaria y estructural en el área de captación.
01JQJ2BCW93EZR3GTHB3RFPGYD | 01JRBCA70MMKR02EXPGC7DGS29 | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-09 16:43:07 | 2025-04-08 18:58:58 | Republic of Colombia | 6.25699100 | -73.01260700 | 1843 | INNOMINADA | F4 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.3 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación está conformado por una toma en dique de concreto, estratégicamente ubicada sobre el cauce de la quebrada innominada, cuya función principal es represar el agua para su posterior conducción y distribución. En la parte superior de la estructura se dispone de una rejilla metálica, diseñada para retener sedimentos y material flotante, aunque actualmente presenta un evidente desgaste debido a la exposición prolongada a factores climáticos y operativos, reduciendo su eficiencia y aumenta el riesgo de ingreso de sólidos al sistema de conducción. La captación muestra vulnerabilidad ante la acumulación de material vegetal, sedimentos y residuos, situación que, de no ser atendida, puede disminuir progresivamente su capacidad operativa. Asimismo, se evidencian deterioros estructurales relevantes, como grietas, filtraciones y pérdida de integridad en el concreto y la mampostería, comprometiendo la durabilidad de la infraestructura. A esta problemática se suma la falta de elementos de aislamiento y protección perimetral, tales como cercas o barreras físicas, que impidan el acceso de animales y personas no autorizadas, lo que incrementa el riesgo de contaminación. Según el fontanero responsable, aguas arriba de la captación se ubican viviendas que potencialmente pueden verter contaminantes al cauce, generando un riesgo sanitario adicional para la calidad del agua suministrada a la comunidad; situación que conllevo a no estar realizando su uso desde hace varios meses, deigual forma no cuentan con pruebas físico quimico del agua para identificar su estado, el agua presenta color y sabor.
01JDJMHR1B70PJ6N16NY3Z4C4V | 01JDJN07GYQRH1BKXJWR94QK23 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-25 21:52:49 | 2024-11-25 21:52:49 | Republic of Colombia | 3.02560000 | -76.55200000 | 1286 | Quebrada Guadualito | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 2.5 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | Para captación se cuenta una bocatoma (tipo dique toma) es una estructura en concreto reforzado deteriorada por el uso, se realiza una captación superficial por medio de rejilla de 0.40 m x 0.15m en acero, la cámara de derivación con vertedero tiene las siguientes dimensiones: 2.6 m ancho x 1.20m largo, profundidad de 1.30 m, tapas de 0.55 x 0.25m se encontraba a la fecha de la visita al 30% de su capacidad, grosor de muros 0.20m, estructura general de 5m x 3.40m
01HYHMRC13Z7K3JY1REEPQ97FR | 01J3DS6S7EQGXGQ105ZC2M5CHG | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-22 17:53:08 | 2024-07-22 17:53:08 | Republic of Colombia | 7.85749700 | -72.60419200 | 410 | Quebrada 2 | f1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [14 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B
01HZB3G7M34GNE9S53EMRQD7M1 | 01HZGG1WY6GJJPDWWQW7HQRB99 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-07 15:06:38 | 2024-06-04 02:08:07 | Republic of Colombia | 8.58107000 | -73.45106000 | 735 | Quebrada la Esperanza | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [10 empty] | 8 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3', '4'] |  |  |  | B | Infraestructura de captación en buen estado, rejilla pequeña. Después de la captación la línea de conducción se dirige a un tanque desarenador
01HZJHAYS6YTBF1PYJN3A6B8JX | 01HZJJAX6G0N5Q0R9MC4VSQVCZ | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-07 15:10:17 | 2024-06-04 21:26:28 | Republic of Colombia | 8.55324000 | -73.15190000 | 617 | Quebrada Maracaibo | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 3 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | C | Actualmente la rejilla de la captación no está en funcionamiento.
01JPK0TB7J7NBRF5VAA38RCKCB | 01JPK1SERVWC8VDY73NHF79NE0 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-23 16:30:10 | 2025-03-17 21:57:35 | Republic of Colombia | 6.11520000 | -73.55220000 | 1226.6 | GRAN CURÍ | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1', '3'] | 10 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 5 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 1 | Automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | Ubicada en zona propensa a deslizamientos, crecientes de quebrada e inestabilidad geológica, no cuenta con muros que protejan la estructura, deteriorado por el tiempo de uso.
01JCPA7B5YCPRZXAQSESSJEGHC | 01JCPBJGYHEXDGV21S71KBZ4WK | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-19 22:27:15 | 2024-11-14 22:09:19 | Republic of Colombia | 2.70601000 | -75.96207000 | 2275 | FILOCOQUIO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1', '3'] | 2 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | NO SE OBSERVAN DAÑOS NI AFECTACIONES
01HGB8BB0QPJBZEAFK5JFJ53N4 | 01HGB9X8S15CAZ04RG5WWBJVBW | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-22 21:31:09 | 2023-11-28 15:49:04 | Republic of Colombia | 7.13716600 | -73.01291700 | 2226 | KILOMETRO 32 | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | El sistema cuenta con una captación directa, la infraestructura no se encuentra en optimas condiciones debido a que no se hace un mantenimiento periódico, y esto repercute en que la distribución del agua no sea constante y eficiente. De igual manera, no cuenta con estructuras de protección a la captación.
01J97KH1P9B68KCR37JCNENQGD | 01J9EFWAZ62KAE68VAEXGD1FQ5 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-13 00:22:38 | 2024-10-05 14:03:34 | Republic of Colombia | 2.66458000 | -76.01680000 | 2087 | GUAQUIYO | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 2 | Manantial natural |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | Caja de captación |  | ['1', '2'] | 2 | liter/second | 6 | 2024 | ['1', '2'] | 1 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | EL AGUA DE LA BOCATOMA ES CONDUCIDA EN TUBERÍA DE 4 PULGADAS; HASTA LA CAPTACIÓN, LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN SE OBSERVA FALTA DE LIMPIEZA
01JQSFZBT0ECSKQ89KRE988YCJ | 01JQSGYHXY20BR8ZE83R1BEVMT | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-01 21:07:01 | 2025-04-01 20:33:39 | Republic of Colombia | 6.42989700 | -73.00655200 | 1596.5 | QUEBRADA PANAMÁ | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: captación toma en dique la cual presenta arreglos artesanales y rudimentarios ya que utilizan un recipiente plástico como rejilla para retener material de arrastre. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características.
01JQSN2S1W742WQWP355NKP7MV | 01JQSP92RYEXJ8EZ6DNKE8SQ15 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-04 20:04:49 | 2025-04-01 22:06:47 | Republic of Colombia | 6.43296500 | -73.00990700 | 1560.8 | QUEBRADA AGUA BLANCA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: Es una captación toma en dique, presenta arreglos rudimentarios como un malla plástico puesta en la rejilla para retener material arrastre. 2.5 Caudal De la Fuente: No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características.
01JPWGHXKDARBHWJPH9ZMTYCY9 | 01JPWGHXJ4M5C80Z0ZRTE7YW0X | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-21 14:08:47 | 2025-03-21 14:08:47 | Republic of Colombia | 5.81930400 | -73.42773000 | 2130.2 | Quebrada La Carbonera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 0.6 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16 Estado físico de la infraestructura de captación: El sistema cuenta con un tubo en P.V.C. perforado para la captación del agua, sin embargo, la red de distribución es de material de polietileno. Se evidencia una estructura de captación tipo dique, esta se encuentra totalmente cubierta con material de particulado y de arrastre; que no ha afectado el servicio. Se realizan actividades de limpieza por parte de los usuarios cada vez que esta sea necesaria para el restablecimiento del servicio de agua.
01JPWGHXTAY935FSRCM0SZJZHN | 01JPWGHXQ9XEWM4WXQ0DWZTWXG | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-24 11:09:08 | 2025-03-21 14:08:47 | Republic of Colombia | 5.81500500 | -73.41785500 | 2177.2 | Quebrada la Bitoca | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 10 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.15.1. Operaciones de mantenimiento en el último año en todo tipo de captaciones superficiales o subterráneas. Durante la semana se realiza una visita por parte de la comunidad, para revisar el funcionamiento del abasto y realizar la limpieza. La estructura de captación no presenta daños visibles a excepción del deterioro por uso. La comunidad manifiesta que en época de sequía el afluente disminuye casi en su totalidad por lo que deben realizar la captación de agua metros más arriba o al abasto individual La Rodada por medio de manguera de 4 pulgadas.
01JPWGHY16SDR2G96NMNWXX8EQ | 01JPWGHXXWKYHSK61FAR02NCXC | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-24 11:42:28 | 2025-03-21 14:08:47 | Republic of Colombia | 5.81107500 | -73.42560100 | 2237.4 | QUEBRADA INNOMINADA 1 | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La comunidad manifiesta que debido a movimientos de tierra se destruyó la anterior estructura de captación tipo dique. Los usuarios beneficiados por este abasto, son los encargados de ejercer la gobernanza del agua.
01JPWGHY16SDR2G96NMNWXX8EQ | 01JPWGHXYC58TWNGSV0Y63GJPX | form.wssystem.sourceintake | 2025-09-24 11:43:16 | 2025-03-21 14:08:47 | Republic of Colombia | 5.81333600 | -73.42638300 | 2247.6 | INNOMINADA | F2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.45 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 0.35 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | La estructura de captación se encuentra en regular condición el agua es captada a través de un filtro artesanal armado con una envase plástico.
01JFTAM4E7QFGQ5M5J58F53N32 | 01JHRP2ERFJ5CNR2B80P779N4K | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-18 20:51:36 | 2025-01-16 23:09:45 | Republic of Colombia | 5.80700000 | -73.80000000 | 2153 | QUEBRADA EL BARBON | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 2.3 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN. DURANTE LA VISITA TÉCNICA, PRESENTABA FILTRACIONES DE AGUA. LA PERSONA ENTREVISTADA INDICÓ QUE ESTE PROBLEMA SE ORIGINA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBIDO A QUE REALIZÓ SOBRE LA CIMENTACIÓN ANTIGUA.
01JT1VJ3W72PCXZEFT0BJB45DS | 01JTCRSE25RTS72H3TJSCMK9GM | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-04 04:53:55 | 2025-05-04 04:27:38 | Republic of Colombia | 7.30893900 | -73.10776900 | 1573 | Cañada de Carboneras | F1 | 1 | Superficial | 3 | Canal | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 1 | 2023 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 1 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La estructura se encuentra en alto estado de deterioro. La captación consiste en una rejilla en terreno natural la cual, debido a movimientos de tierra en el sector y material vegetal, frecuentemente presenta obstrucción.
01JT1VKF6E4HP08JE2X78EZ14D | 01JTE048Z6A2532V28QX8F3ZA3 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-04 15:55:08 | 2025-05-04 15:55:08 | Republic of Colombia | 7.30408700 | -73.11096500 | 1468 | Cañada Las Cruces | F1 | 1 | Superficial | 3 | Canal | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 3 | liter/second | 1 | 2023 | ['1'] | 1.2 | liter/second | 1 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La estructura de captación presenta material vegetal. En general, la estructura cumple con su función correctamente y la comunidad de forma constante realiza el mantenimiento respectivo.
01HJKY900QQWSTTYRXXMGHEDT3 | 01HJKZ09595YFWXPZ911SW6TH3 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-26 21:05:35 | 2023-12-26 21:03:02 | Republic of Colombia | 6.81735500 | -72.64585200 | 3170 | Quebrada El Pisco | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 4.5 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | En su fuente superficial quebrada el pisco y captación se observa una estructura en concreto tipo toma en dique, con una rejilla como elemento que no permite el paso de elementos gruesos, junto a la estructura de captación se encuentra una llave o dispositivo usado para realizar actividades de mantenimiento.
01HJM2A6T1MDYS67HT7S702CF9 | 01HJM7G8A3WNC2R6ZM3J8VZQ37 | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-26 23:31:34 | 2023-12-26 23:31:34 | Republic of Colombia | 6.82078500 | -72.65100200 | 3171 | Quebrada El Pisco | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Directa | [8 empty] | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Su fuente proviene de una quebrada denominada el pisco, se realiza una captación directa con tubería de polietileno sin ningún elemento que regule o filtre la vegetación o sedimentos provenientes de la quebrada. No se evidencia ningún tipo de infraestructura.
01HJM8NN3TQK265GVM6VHWHTDF | 01HJRDKX786TSX35XJADQCVFJP | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-28 14:35:23 | 2023-12-28 14:35:23 | Republic of Colombia | 6.82512500 | -72.65850000 | 2940 | Quebrada Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Directa | [9 empty] | 1.8 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | En su fuente evidenciamos una captación directa sobre la quebrada, no existe infraestructura, solo se encuentra una red de 1-1/2 que conduce el agua a una taquilla de paso donde se realiza la distribución para los 16 usuarios, el servicio del sistema presenta un nivel de riesgo alto, porque el material de arrastre de la quebrada puede deteriorar los elementos la red de conducción.
01JTEDZDR1HFHAF60RVX7B6FG7 | 01JTGF4HCZYBWW1G4CV5NM3242 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-12 13:54:21 | 2025-05-05 14:55:54 | Republic of Colombia | 6.24513500 | -73.02467100 | 2039.1 | INNOMINADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | La captación del sistema se realiza a partir de una quebrada que se encuentra en una zona de difícil acceso, protegida por cobertura vegetal natural. La estructura de captación está construida en concreto y cuenta con una rejilla metálica inclinada para facilitar el paso del agua y evitar obstrucciones por rocas o material granular. Sin embargo, la fuente arrastra constantemente material rocoso, lo cual requiere mantenimiento e inspecciones frecuentes por parte de la fontanería. Junto a la captación se encuentra una caja en concreto que marca el inicio de la conducción, la cual está visiblemente deteriorada y en mal estado. Esta condición representa un riesgo para la continuidad del servicio y para la calidad del agua captada.
01JQJ5Z9K5K2KXPGWE3VZFSQY4 | 01JRAX1FZ980JE0VA28B2XDSD4 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-24 14:27:58 | 2025-04-08 14:32:04 | Republic of Colombia | 6.24935000 | -73.02243600 | 1978.5 | QUEBRADA CALAPERA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 7 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | La captación del sistema de abastecimiento de agua se encuentra conformada por una estructura tipo toma en dique construida en concreto, dispuesta directamente sobre el cauce de la fuente hídrica superficial conocida como quebrada Calapera. En la parte superior del dique se ha instalado una rejilla metálica, cuya finalidad técnica es actuar como un sistema para impedir el paso de sólidos gruesos y sedimentos arrastrados por la corriente, contribuyendo así a la protección de las conducciones aguas abajo. No obstante, un aspecto crítico que compromete tanto la calidad del agua como la integridad estructural de la captación es la ausencia de elementos de seguridad perimetral, tales como cercas, mallas o cerramientos físicos, que limiten el ingreso de animales de pastoreo o el tránsito de personas no autorizadas.
01JQJ5Z9K5K2KXPGWE3VZFSQY4 | 01JRAXCSXDPHDBGPP7ASC61PDY | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-24 14:28:55 | 2025-04-08 14:38:14 | Republic of Colombia | 6.25075600 | -73.02193800 | 1956 | NACIMIENTO CALAPERA | F2 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.6 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación del sistema de abastecimiento de agua se lleva a cabo en la fuente natural conocida como nacimiento Calapera. La infraestructura asociada a esta captación está conformada por una estructura de concreto, se ha instalado una rejilla metálica dispuesta de forma transversal, cuya función técnica consiste en retener sólidos de mayor tamaño, tales como ramas, hojas, piedras y otro material vegetal o inerte que pueda ingresar al sistema y afectar negativamente la eficiencia hidráulica o comprometer la calidad del recurso hídrico.
01JRD3M6EX16PPK1CG0SNK69S8 | 01JRDNNEF8HBV15WV6WWTDG9KR | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-19 11:05:44 | 2025-04-09 16:20:52 | Republic of Colombia | 5.99642400 | -73.70517800 | 2412 | La Siberia | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Captacion directa |  |  |  | ['1'] | 0.6 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 0.23 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | El abasto de agua La Siberia tiene como fuente principal una quebrada denominada La Siberia, el tipo de captación es directa, no cuenta con infraestructura de captación. La comunidad menciona la necesidad de optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JRD3Q06J6FS9RNHZW4PF0455 | 01JRDR5WHJX33JQ66658887SJ6 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-18 11:00:39 | 2025-04-09 17:04:48 | Republic of Colombia | 5.98937666 | -73.70934660 | 2230 | La Toma | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.5 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | El abasto de agua La toma tiene como fuente principal una quebrada denominada La Toma, el tipo de captación es toma en dique, no se le ha realizado mantenimiento durante el último año, su frecuencia de limpieza es necesaria cada 6 meses ya que se encuentra expuesta a material vegetal o sedimentos de su alrededor. La estructura física de captación se encuentra en mal estado, la comunidad menciona la necesidad de la optimización de la infraestructura de captación o bocatoma. 2.7¿Existe medición del caudal captado instalada? No existen instrumentos de medición de caudal, el tipo de medición de caudal captado se realizó por método volumétrico.
01JPNPEWNXK35KVC4TYD4JHCDE | 01JPR50WP24ZN8GWY2YT4QCSJN | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-25 19:52:37 | 2025-03-19 21:30:17 | Republic of Colombia | 6.05310000 | -73.54080000 | 1370.9 | EL AZOTE | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | TOMA EN DIQUE | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 1.2 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | Ubicada en zona con presencia de sedimentos e inestabilidad geológica, no cuenta con muros que protejan la estructura, en regular estado por el tiempo de uso. Con riesgo latente a la contaminación del recurso con residuos químicos aplicados a los cultivos presentes alrededor de la fuente.
01HENWWANMGJTXD0N0Z12DW1ZS | 01HH5T0D8EF8RSEVWF3GN5GP9R | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-16 12:51:49 | 2023-12-08 22:50:39 | Republic of Colombia | 6.35920000 | -73.39210000 | 1366 | Nacimiento La García | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento u Ojo de agua | [6 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 0.07 | liter/second | 9 | 2023 | ['1'] | 0.05 | liter/second | 9 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.15.1 Se ve la necesidad de que el mantenimiento al punto de captación de agua, en el Nacimiento La García, se realice de una manera más constante para cuidar la infraestructura y para mejorar las condiciones del control de acceso a personas al sitio.
01JPZ3MKCCBQ72668C4J17A1RQ | 01JQ57SJ94N8WB2T1J2JSBAGZG | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-06 18:57:31 | 2025-03-24 23:28:50 | Republic of Colombia | 6.75800000 | -72.78790000 | 2336.1 | LOS BERROS | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Captación Directa |  |  |  | ['1'] | 8 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | B | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica. La captación del preciado liquido se realiza a través de succión del liquido por medio de tubería instalada directamente en la fuente.
01JPZ3PV09GNPTX7Z5J4K5A1J0 | 01JQ6TE9W4APM23JS05BQDWHNX | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-06 21:19:53 | 2025-03-25 14:13:58 | Republic of Colombia | 6.79600000 | -72.77880000 | 2893.1 | JAPON | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 7 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica. EL dique se encuentra en regular estado por el tiempo de uso y que ocasionan el deterioro de la estructura a pesar de las jornadas de mantenimiento realizadas.
01JPZ3PV09GNPTX7Z5J4K5A1J0 | 01JQ6TP0PR5CJ863ZS4A6F8JB5 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-06 19:54:25 | 2025-03-25 14:18:11 | Republic of Colombia | 6.79500000 | -72.77990000 | 2858.4 | PIPO | F2 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | Nacimiento | [7 empty] | 1 | Caja de captación |  | ['1'] | 5 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica, la caja utilizada para captar el recurso al momento de la vista se encuentra en regular estado.
01JPZ3PV09GNPTX7Z5J4K5A1J0 | 01JQ6YJS5VEWD4G677BM7PJW1G | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-06 21:20:18 | 2025-03-25 15:26:19 | Republic of Colombia | 6.79310000 | -72.78160000 | 2770.7 | PEÑA NEGRA | F3 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento | [7 empty] | 99 | Otro | Captación Directa |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 12 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 12 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica, la captación del recursos se realiza a través de una manguera conectada directamente a la fuente y se encuentra en mal estado al memento de la visita.
01HSKHMEVJNNCKPN8D8YPVQ1H2 | 01HSRWB7SWPPEFEDJCRQ2JETVC | form.wssystem.sourceintake | 2024-03-24 18:47:53 | 2024-03-24 18:42:40 | Republic of Colombia | 7.34174400 | -72.54727800 | 2780 | Angelina | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1', '2'] | 22 | liter/second | 2 | 2024 | ['1', '2'] | 10 | liter/second | 2 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01H58YJAEH53TWF2Q2ECH25P7B | 01H591Z9X83MM5B1GFCFC5X55Q | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-22 02:00:10 | 2023-07-14 01:59:13 | Republic of Colombia | 7.25644600 | -73.22919200 | 1022 | Quebrada Brisas | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 8 | liter/second | 11 | 2022 | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2022 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La estructura de captación presenta socavación producto del agua en la parte inferior y colmatación por sedimentos.
01HZFAZ3DQ11PGN0GEJTV70PNG | 01HZFBYN5G3BJG218Q0S1DV64Q | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-07 09:56:42 | 2024-06-03 15:37:12 | Republic of Colombia | 7.55578100 | -72.53413400 | 2750 | Quebrada la honda | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 15 | liter/second | 2 | 2024 | ['1'] | 5 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | B | desde el momento de su construcción, no se le han realizado mejoras, se hizo una optimización al mismo acueducto pero no esta en funcionamiento.
01JPXXMTBQV8VGBEANMYS8WNCJ | 01JQM15PBBQWBQ1E3M18C6GHE0 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-30 17:21:44 | 2025-03-30 17:21:44 | Republic of Colombia | 7.28170200 | -73.09973400 | 1657 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.25 | liter/second | 1 | 2023 | ['1'] | 1.25 | liter/second | 1 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A
01HPKY7XCBX0VPZQWA1Z2WZWD9 | 01HPKZVJGR0NH3VGRTAP57QWC1 | form.wssystem.sourceintake | 2024-02-14 14:20:43 | 2024-02-14 14:20:43 | Republic of Colombia | 6.78609900 | -73.43892100 | 1147 | El Horizonte | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 1.2 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01JQVJSCYF3HJM253CBG3HS49F | 01JQVNTQXAGX9P8AC9DP2D31KX | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-04 13:01:00 | 2025-04-02 16:37:26 | Republic of Colombia | 6.58347000 | -72.96067900 | 1732.8 | QUEBRADA EL MANANTIAL | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Observaciones y comentarios sobre la fuente y/o la captación: La captación fue construida hace más de 20 años, lo que ha provocado su evidente deterioro. No fue posible realizar la medición del caudal de la fuente debido a sus características y a la dificultad de acceso hasta un punto más cercano a la captación. La fuente hídrica presenta vegetación boscosa.
01JKXP87DQ0XVQFAAP4BNPFA5Y | 01JM062CAJ2NZS22YMF7NP4XAD | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-20 01:29:58 | 2025-02-13 17:35:24 | Republic of Colombia | 6.51770000 | -72.64450000 | 2220.6 | EL LAUREL | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 8 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 3 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['4'] |  |  |  | C | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica, no cuenta con muros que protejan la estructura. La “rejilla”.
01JKXP8SV5JCWE8TCVYV15AW3C | 01JMASC801ZNC2KGZN821ERDAR | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-20 02:00:31 | 2025-02-17 20:25:14 | Republic of Colombia | 6.51770000 | -72.64440000 | 2233.1 | EL LAUREL | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 99 | Otro | Captación Directa |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 9 | 2024 | ['1'] | 1 | liter/second | 9 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | C | Ubicada en zona sin presencia de erosión, socavación e inestabilidad geológica, no cuenta con muros que protejan la captación directa del sistema de abato, el estado de la captación es malo.
01HJBQTP4V4JZX009X84C3RJ8J | 01HJC22232493WZ8QK7V0EWHYW | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-06 21:30:37 | 2023-12-23 19:22:30 | Republic of Colombia | 6.67714200 | -73.36948700 | 2128.3 | Quebrada La Cira | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 7 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 5.8 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['99'] | Reparaciones Correctivas |  |  | B | La estructura de la captación se encuentra en buen estado, sin embargo, ésta es de difícil acceso y en temporada de lluvia genera riesgos para el fontanero cuando se requiere realizar algún tipo de reparación o limpieza.
01H2XX9X7EEJTN0A1S2ZPTSZ7R | 01H2XY9F49FVARMZ17QNN49129 | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-19 23:27:11 | 2023-06-14 21:51:49 | Republic of Colombia | 7.46824500 | -73.23287400 | 1081 | Quebrada La Conquista | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 2 | 2023 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La estructura de captación presenta fisuras/grietas profundas por acción del agua y condiciones ambientales. Presencia de material vegetal vivo sobre la estructura de captación. La comunidad manifiesta la presencia de contaminación por causa de aguas residuales provenientes de las viviendas aledañas a la fuente del agua y criaderos porcinos aguas arriba de la captación.
01J61A5F2838Q85JKTWT6953GC | 01J61CX4PMYQYKRJ69GKD6RKM1 | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-24 05:14:21 | 2024-08-24 05:14:21 | Republic of Colombia | 6.00329700 | -73.34083000 | 1940.4 | Quebrada Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1', '3'] | 5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1', '3'] | 1.5 | liter/second | 6 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.16*Estado físico de la infraestructura de captación: El sistema de abasto San Miguel capta el agua de manera adecuada, sin embargo, la falta de una rejilla y el deterioro de la tapa de la caja de captación exponen el agua a la contaminación por material orgánico proveniente de la vegetación circundante.
01J8ZTRM10BM03CD1G33AEZQS8 | 01J8ZVZ5JJYPXQ8FD7MA9VWYWF | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-11 14:33:25 | 2024-09-29 21:46:13 | Republic of Colombia | 1.50433200 | -77.53372300 | 1813 | Quebrada Paraguas | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1', '2'] | 2 | liter/second | 7 | 2024 | ['1', '2'] | 0.5 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Sistema alimentado por quebrada Paraguas, con bocatoma superficial en ladrillo y cemento, se evidencia presencia de material vegetal, no cuenta con cierre o protección adecuada, la abundante flora y fauna nativas favorece la presencia de material organico, la infraestructura es suficiente para el caudal captado de aproximadamente 2 lps
01J9HY2FSXXR833DHJ6BNBJVJ1 | 01J9HYGXG0DGVB5V59JHY7XFBQ | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-31 23:20:48 | 2024-10-06 22:17:11 | Republic of Colombia | 1.51907100 | -77.53426000 | 1881 | Quebrada la palma | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.2 | liter/second | 7 | 2024 | ['1'] | 0.7 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | A | infraestructura de captación funcional, alimentado por quebrada la palma , presta servicio a 35 casas, construida en ladrillo y cemento, con infraestructura suficiente para captar 0,7 lps
01HJJE0BPV9YD0HH7QJ4ZYYBXX | 01HJJGKC7HSD9XN5DW9AGPVSSD | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-26 07:32:04 | 2023-12-26 07:32:04 | Republic of Colombia | 6.83391700 | -72.71716700 | 3052 | Quebrada Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 99 | Otro | Directa | [8 empty] | ['1'] | 1.8 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Captación ubicada en zona de difícil acceso, la fuente reduce su caudal para épocas de verano, requiere de infraestructura de captación ya que se realiza de manera directa sobre la fuente.
01HJJ80WBHR7XZB2RAMW8N9GK2 | 01HJJ9GHG2NWJM1N4M56BQTZKY | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-26 05:28:12 | 2023-12-26 05:28:12 | Republic of Colombia | 6.84426000 | -72.71668500 | 3085 | Quebrada Borli | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | [11 empty] | ['1'] | 2.4 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C | Toma directa realizada sobre la quebrada, la red de conducción la sostiene un costa con arena que puede ser removido con el material de arrastre de la fuente, razón por la cual constantemente cambian la ubicación de la toma en el mismo lugar, la fuente no cuenta con elementos de cercado o protección.
01H7JNHQKFDJS0Q1XQ7P3WDSP9 | 01H7JQ9GJETCB9HY7EX8HRKK7Q | form.wssystem.sourceintake | 2023-08-11 16:36:21 | 2023-08-11 16:36:21 | Republic of Colombia | 6.65658011 | -72.70343121 | 1443 | Insula Humedal | F1 | 1 | Superficial | 3 | Canal | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 2 | liter/second | 5 | 2022 |  |  | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B
01K83NEJQG54ZBMXDGGPJGHNZZ | 01K83R5WPD9FGJ1JCZ6NVYT66W | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-21 16:03:33 | 2025-10-21 16:03:33 | Republic of Colombia | 5.89180000 | -73.69470000 | 1771.4 | LOMA DE ZORRO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 1.5 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01K843P195DCJVHY6DA3EN0QJR | 01K844WM4JBYXARY1Y7K1J815S | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-21 19:45:41 | 2025-10-21 19:45:41 | Republic of Colombia | 5.89820000 | -73.68420000 | 1879.5 | CARARITO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1.8 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | B
01K83RSA4T4S1YGWBD7KDMM92V | 01K83T0ZENZKRW9TS0QZ4952N9 | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-21 16:45:02 | 2025-10-21 16:35:49 | Republic of Colombia | 5.89170000 | -73.69110000 | 1840 | MOLINO VIEJO | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 4 | 2023 | [5 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C
01K83RSA4T4S1YGWBD7KDMM92V | 01K83T5D0Q848F1PTFF5YQ9X72 | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-21 16:45:44 | 2025-10-21 16:38:14 | Republic of Colombia | 5.89500000 | -73.68930000 | 1842.9 | MOLINOS | F2 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA | ['1'] | 0.8 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C
01K83RSA4T4S1YGWBD7KDMM92V | 01K83T9PHMQF5B6RBG8SJ5CEBX | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-21 16:45:25 | 2025-10-21 16:40:35 | Republic of Colombia | 5.89170000 | -73.69110000 | 1838.2 | MOLINOS | F3 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C
01K84580CGBTM1AHH8BJK265XC | 01K846RA5MG9SH2KXERNM5GFBZ | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-21 20:18:17 | 2025-10-21 20:18:17 | Republic of Colombia | 5.90120000 | -73.68730000 | 1788.4 | LA GACHA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 0.6 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01K847G8RDGV0ZWRWDZ1K229JH | 01K848220XMV644N9SFW6STGGY | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-21 20:41:05 | 2025-10-21 20:41:05 | Republic of Colombia | 5.90040000 | -73.68450000 | 1852 | FICAL | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['2'] |  |  |  | B
01K848FGFDT9PM3ZSYEZZ4R07J | 01K849F4R9JDTGMDT0MBNGSPG3 | form.wssystem.sourceintake | 2025-10-21 21:05:42 | 2025-10-21 21:05:42 | Republic of Colombia | 5.90420000 | -73.68030000 | 1898 | MARAVILLA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 4 | 2023 | ['1'] | 1 | liter/second | 4 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['2'] |  |  |  | B
01JDJ72985SYQ282FX9P0H4G1N | 01JDJ7EDTCMR0CDW0FX1YB332N | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-25 17:55:54 | 2024-11-25 17:55:54 | Republic of Colombia | 2.90439000 | -76.46009000 | 2046 | Quebrada Jerusalén | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1'] | 3.05 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 2.05 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Para captación se cuenta una bocatoma (tipo dique toma) es una estructura en concreto reforzado deteriorada por el uso, se realiza una captación superficial por medio de rejilla de 0.45 m x 0.10 m en acero, la cámara de derivación de 0.98m x 0.98m profundidad de 0.75m, puerta de mantenimiento de 0.80m x 0.73m, cabezote de 1.30m y grosor de muro de 0.40m.
01HZ8JFHNGA1TVKCY7KNXWWH72 | 01HZ8KW59ACE41TWMQS6K8DPFY | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-06 19:43:16 | 2024-06-01 00:40:57 | Republic of Colombia | 7.69613310 | -72.48058500 | 784 | Quebrada la Cañada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 1 | Instalación flotante (en aguas superficiales) |  |  |  |  | ['1'] | 21 | liter/second | 7 | 2022 | ['3'] | 3.8 | liter/second | 7 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3', '4'] |  |  |  | B
01J5PBD3VM8TYKE24JP1JSRKAQ | 01J5XPYPWCB5JKFHJ9KFM0QCS2 | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-02 12:44:57 | 2024-08-22 18:53:01 | Republic of Colombia | 6.29748800 | -73.48678200 | 1846 | QUEBRADA LA RAYADA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 6 | 2024 | ['1'] | 2 | liter/second | 7 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | La estructura de captación se observa en buenas condiciones. El área protegida son 15 m a la redonda del punto de captación. La comunidad manifiesta que aguas arriba del dique de captación existen captaciones directas.
01JPJ9NCJ9SATKBFPG8FNBN8DA | 01JPJCAVJ3AR60GAA18F1QCNDG | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-21 22:21:57 | 2025-03-17 15:42:37 | Republic of Colombia | 6.14250000 | -73.48670000 | 1215.3 | POZO EL REPOSO | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 99 |  | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA - MOTOBOMBA | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2024 | ['1'] | 0.3 | liter/second | 10 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 1 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 3 | Diesel/combustible |  | 0 | No |  |  |  |  | B | Ubicada en zona con presencia de vegetación, la comunidad trata de proteger el nacimiento a través de el cubrimiento con lonas y realizando el cierre de la zona con alambre para evitar el ingreso de animales.
01H6MX5V03PF0V1B0BZ2MY6RDV | 01HP4P41H0RXFBDKV81TE8Y7GX | form.wssystem.sourceintake | 2024-02-28 20:41:37 | 2024-02-08 15:41:59 | Republic of Colombia | 6.68880000 | -72.98790000 | 1723 | EL CAÑO | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO U OJO DE AGUA | [6 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 0.26 | liter/second | 7 | 2022 | ['1'] | 0.26 | liter/second | 7 | 2022 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B
01HGEEZWGSA43KTH0CZZ8ZTB7A | 01HGEMDED8XXC706YRNWX7REEK | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-04 20:56:11 | 2023-11-29 22:50:23 | Republic of Colombia | 7.20941400 | -73.02771400 | 1784 | Quebrada El Mono | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 5 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | La construcción de la captación presenta deterioro por uso y por ubicación en el caudal de la fuente hídrica ya que en invierno se colmatan con material de arrastre (piedra y arena). No cuenta con rejilla ni tapa de protección. Hay presencia de potreros cerca donde los animales toman agua directamente de la quebrada, generando contaminación de la misma.
01H1W8T4E67YVK5TYETD29YNT0 | 01H7HK7R9YWWG6DE6S8XM65BAJ | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-01 02:31:15 | 2023-08-11 06:06:15 | Republic of Colombia | 6.48560830 | -72.83943312 | 2236 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 3 | Canal | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | D | La fuente consta de un canal del cual es captado el líquido por una caja de captación.
01H187F49DW75F4SZ9JZSBDTGC | 01H18BCJNTM05KD0X5PHZM28V1 | form.wssystem.sourceintake | 2024-10-24 02:40:06 | 2023-05-25 02:21:43 | Republic of Colombia | 6.94183000 | -73.33570000 | 1401 | Quebrada Pozo Azul | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. | [9 empty] | ['1'] | 22 | liter/second | 6 | 2022 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C
01H1VM112TA65KWNX22V3DHTCP | 01H1VMQEG3TE4EZ95SSAZWXAWJ | form.wssystem.sourceintake | 2024-09-25 02:57:20 | 2023-06-01 14:10:31 | Republic of Colombia | 6.48358000 | -72.84021000 | 2368 | Fuente innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 1.85 | liter/second | 6 | 2022 | ['1'] | 1.85 | liter/second | 6 | 2022 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación presenta deterioro por uso, cuando llueve se llena de solidos, por tanto se tiene que realizar mantenimiento con regularidad.
01JN6E8QX20EEK64Q6SV38FP6F | 01JPX404G2BZ6067JBFVV2QREG | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-21 00:39:54 | 2025-03-21 19:48:35 | Republic of Colombia | 7.36980000 | -72.91650000 | 2519.9 | NACIMIENTO EL POSITO SAN ANTONIO | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA | [13 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | 2.16* LA CAPTACIÓN PRESENTA EN SU INFRAESTRUCTURA DAÑOS VISIBLES DE APROXIMADAMENTE UN 40% DE AFECTACIÓN.
01JN6ECGKYYF38404MW8ZWKPFQ | 01JPWTBXSRERHH8CCYMT2HD02A | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-21 00:04:33 | 2025-03-21 17:00:16 | Republic of Colombia | 7.36760000 | -72.91060000 | 2564.1 | NACIMIENTO LA CATALINA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA | [13 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | C | 2.16* LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CARECE DE UNA INFRAESTRUCTURA APROPIADA. EN SU LUGAR, EL AGUA ES REPRIMIDA DE MANERA RÚSTICA Y ARTESANAL, UTILIZANDO ROCAS Y SACOS RELLENOS DE MATERIAL DE ARENA.
01JRDYCGPCDQ5XX53FJJ7DC8Q3 | 01JST770ETAT3MJGTDW3CDJ2D0 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-26 23:34:09 | 2025-04-26 23:34:09 | Republic of Colombia | 6.75714000 | -72.56609000 | 3639.2 | NACIMIENTO EL ROMERAL EL OBISPO | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA |  |  |  | ['1'] | 1 | liter/second | 5 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La captación de agua se encuentra en una zona de paramo, carece de estructuras de captación adecuadas, utilizando únicamente tubería de polietileno colocada de forma directa sobre la fuente.
01H3CRQG0WTPBQRCPDB90P7HKM | 01H3CSBRV8BQMDFY8W2FZGPZM1 | form.wssystem.sourceintake | 2023-06-20 16:14:18 | 2023-06-20 16:14:18 | Republic of Colombia | 6.91043200 | -73.62842200 | 215 | la Bomba | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Pozo perforado | [11 empty] | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 3 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2', '3'] |  |  |  | B | En el año 2021 la alcaldía municipal de San Vicente de Chucuri les subsidia mensualmente $130.000. Actualmente, la comunidad usa una bomba con capacidad de 5 caballos de fuerza y desde que la instalaron no le han realzado mantenimiento.
01J0Z3QTV1EE1ARVSC7NGEENXK | 01J15K19C1C4D6S7YKGDPQ2T62 | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-11 14:54:13 | 2024-06-24 16:59:57 | Republic of Colombia | 6.30370000 | -73.57500000 | 790.7 | La Belleza | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '3'] |  |  |  | B | El área de la captación cuenta con 25 hectáreas de área protegida con abundante vegetación, no cuenta con cerramientos de ninguna clase, la estructura de captación se observa que la rejilla y la tubería se encuentra en regular estado, los caudales tanto de la fuente como la captación no fue posible cuantificar debido a las lluvias y caudales alto que se evidencio durante la visita. 2.5 Caudal De la Fuente, 2.6 Caudal de la captación, en el momento de la visita no fue posible tomar los caudales ya que la quebrada se encontraba crecida debido a las fuertes lluvias que por ese día había.
01JTMET3CZT4DJNYMP698AJHE7 | 01JTSHZ774FP51FWA5ZTB8EAKD | form.wssystem.sourceintake | 2025-05-10 19:17:01 | 2025-05-09 03:38:35 | Republic of Colombia | 5.80885900 | -73.96960700 | 1663.2 | NACIMIENTO LA CABAÑA | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 99 | Otro | DIRECTA | [8 empty] | ['1'] | 2 | liter/second | 5 | 2025 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | C
01J3GKJTX2TT3K1N5C513GS9T1 | 01J3GNE4ZSEJAYZW0TPKWQC3EK | form.wssystem.sourceintake | 2024-08-26 13:34:21 | 2024-07-23 20:44:58 | Republic of Colombia | 5.90538400 | -73.37837100 | 2237.5 | Innominada | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 2 | Rejilla en lago, mar, presa, etc. |  |  |  |  | ['1', '3'] | 10 | liter/second | 5 | 2024 | ['1', '3'] | 3 | liter/second | 5 | 2024 | 3 | No | 97 | No aplica | 1 | Si | 97 | No aplica | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | 2.14 ¿Se han realizado tareas de mantenimiento en el último año?: Se realiza limpieza de la captación cada dos meses, a excepción de la época de invierno ya que la rejilla suele obstruirse con hojas o material de arrastre. 2.16 Estado físico de la infraestructura de captación: La estructura se encuentra en buen estado y funcionando a cabalidad; no se evidencia fisuras o grietas en la estructura. Deterioro por uso.
01JQVQG4G57AA702H33VZHTKEQ | 01JT12H1ZXCDBAWSXCYDAT6BJT | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-22 16:09:07 | 2025-04-29 15:26:56 | Republic of Colombia | 6.31862400 | -73.12318100 | 1631.2 | ALJIBE LLANO GRANDE | B1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Las fuentes de captación se ven seriamente afectadas por diversos factores de contaminación, que comprometen la calidad del agua desde su origen. Se ha detectado la presencia de agroquímicos provenientes de los predios cercanos, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. Además, el agua presenta turbiedad, erosión y material orgánico, lo cual indica una falta de protección de las fuentes hídricas. A esto se suma la ganadería, que actúa como otro factor de contaminación, ya que la proximidad de los animales y sus desechos deterioran aún más la calidad del agua. En conjunto, estos problemas hacen que el sistema de captación sea muy vulnerable y subrayan la urgente necesidad de implementar medidas de protección y tratamiento adecuadas.
01JQVQG4G57AA702H33VZHTKEQ | 01JT12ZH4EWXPAA03QCXN6W21G | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-22 16:09:25 | 2025-04-29 15:34:50 | Republic of Colombia | 6.31793700 | -73.12382200 | 1606.7 | ALJIBE EL FIQUE | B2 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Las fuentes de captación se ven seriamente afectadas por diversos factores de contaminación, que comprometen la calidad del agua desde su origen. Se ha detectado la presencia de agroquímicos provenientes de los predios cercanos, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. Además, el agua presenta turbiedad, erosión y material orgánico, lo cual indica una falta de protección de las fuentes hídricas. A esto se suma la ganadería, que actúa como otro factor de contaminación, ya que la proximidad de los animales y sus desechos deterioran aún más la calidad del agua. En conjunto, estos problemas hacen que el sistema de captación sea muy vulnerable y subrayan la urgente necesidad de implementar medidas de protección y tratamiento adecuadas.
01JQVQG4G57AA702H33VZHTKEQ | 01JT137174GXJRGC17TYRSQ8HR | form.wssystem.sourceintake | 2025-08-22 16:09:41 | 2025-04-29 15:38:56 | Republic of Colombia | 6.32084800 | -73.12421800 | 1630.1 | ALJIBE PANTANO FRÍO | B3 | 1 | Superficial | [10 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.17 Las fuentes de captación se ven seriamente afectadas por diversos factores de contaminación, que comprometen la calidad del agua desde su origen. Se ha detectado la presencia de agroquímicos provenientes de los predios cercanos, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. Además, el agua presenta turbiedad, erosión y material orgánico, lo cual indica una falta de protección de las fuentes hídricas. A esto se suma la ganadería, que actúa como otro factor de contaminación, ya que la proximidad de los animales y sus desechos deterioran aún más la calidad del agua. En conjunto, estos problemas hacen que el sistema de captación sea muy vulnerable y subrayan la urgente necesidad de implementar medidas de protección y tratamiento adecuadas.
01HTD2Y9GAE42XVBRHTAF0FW7A | 01HTEA7Y8822ZM2DE6W3FBXSJY | form.wssystem.sourceintake | 2024-07-22 17:25:25 | 2024-04-02 02:29:35 | Republic of Colombia | 7.67227000 | -73.03445000 | 1973 | Quebrada la Carrera | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 1 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '4'] |  |  |  | C | Captación sin infraestructura, se capta el agua a través de una manguera de 3 pulgadas, agua mas abajo del rio hay otra manguera que capta agua hacia el tanque desarenador
01JJT21SDYB4SFFXDV2R65C19R | 01JPFS12BJEWG8PFEH22G68M9A | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-16 15:47:21 | 2025-03-16 15:26:44 | Republic of Colombia | 6.63620000 | -72.98590000 | 1793.8 | QUEBRADA EL ROBLE | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma | [14 empty] | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 1 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 0 | No |  |  |  |  | B | 2.16* LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN.
01JPJA43K7HAZF0A5T7WNWFBPA | 01JQ29CCR5VHSG4WMD63RHB3D5 | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-20 03:13:26 | 2025-03-23 19:58:52 | Republic of Colombia | 6.11648200 | -73.12671100 | 1831.9 | QUEBRADA CARTAGENA | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 4.2 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 2.1 | liter/second | 11 | 2024 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | A | En la zona de captación del sistema de abastecimiento de agua se encuentra una estructura en concreto diseñada específicamente para la retención y regulación del flujo hídrico proveniente de la quebrada denominada Cartagena. Desde esta estructura emergen dos tuberías principales de policloruro de vinilo PVC, una con un diámetro de 3 pulgadas y otra de 2 pulgadas, encargadas de transportar el recurso agua hacia el desarenador. Adicionalmente, aguas arriba de la captación, se identifica una tubería de dos pulgadas que vierte agua a la quebrada como refuerzo, proveniente del sistema de abastecimiento de la comunidad de Tumbita, conocido como Abasto de Agua El Consuelo La Guayana. Sin embargo, una de las problemáticas asociadas a esta fuente hídrica es el riesgo de contaminación generado por la presencia de ganado en las áreas aledañas, que en mayor probabilidad puede comprometer la calidad del agua antes de su captación. No obstante, se ha implementado un cerramiento perimetral en la zona de captación con el propósito de restringir el acceso de animales y minimizar la exposición del recurso a fuentes potenciales de contaminación.
01JP9DQC6JS7JRYXVYHFHJX2TY | 01JP9EPVEYC2WQ59ZWT3BABJHS | form.wssystem.sourceintake | 2025-04-24 00:51:38 | 2025-03-14 04:30:57 | Republic of Colombia | 6.12346300 | -73.12685400 | 1803 | Nacimiento Quebrada del Monte | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | NACIMIENTO | [7 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.8 | liter/second | 11 | 2024 | ['1'] | 1.6 | liter/second | 11 | 2024 |  |  | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | Se observa una fuente proveniente de un nacimiento ubicado entre grandes formaciones rocosas, donde el agua brota de manera natural, según lo manifestado por la comunidad. En tiempos de verano, el flujo de agua mantiene niveles suficientes para que esta ingrese a la estructura de captación. La estructura de captación, construida en concreto, es de tipo toma en dique, lo que facilita el represamiento inicial del agua. Aunque la estructura se encuentra en buenas condiciones de estabilidad, carece de elementos de filtración, como rejillas, para evitar que los materiales gruesos lleguen a la red. Durante la visita, se observó que el sobrante del agua continúa por su cauce natural, pero se infiltra en orificios del terreno, donde se profundiza nuevamente. Además, se identificó una zona de conservación vegetal cercana a la fuente, delimitada con un cercado para prevenir el paso de animales y proteger la fuente.
01J8S1KT44SBF6P7M4Y2X7GAJT | 01JB08HFSTEPN5FN8ZM5ZFWMF0 | form.wssystem.sourceintake | 2024-11-14 16:19:34 | 2024-10-24 21:57:20 | Republic of Colombia | 1.74354400 | -77.39262990 | 1741 | Quebrada Chillanquer | F! | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [8 empty] | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 2.3 | liter/second | 8 | 2024 | ['1'] | 0.8 | liter/second | 8 | 2024 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | La estructura de captación es una bocatoma de fondo sin rejilla, en la cavidad de entrada la comunidad ha sobrepuesto roca con el objetivo de represar y evitar el taponamiento por paso o acumulación de material vegetal
01HJ9355EKB1NPFGGDM26TPJ15 | 01HJ9414HJD2ZPSJFDY8FQSF8V | form.wssystem.sourceintake | 2024-02-01 04:00:04 | 2023-12-22 15:59:14 | Republic of Colombia | 6.68734400 | -73.73457000 | 159 | JAGÜEY LA COLORADA 1 | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | JAGÜEY | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | captación directa por manguera |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2023 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 2 | No | 0 | 1 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 3 | Diesel/combustible |  | 1 | Si | ['1'] |  | ['6'] |  | C
01HJ94NY8ABQ5Q86M232NBSFMN | 01HJ95T634QJ8X2YKSMSQAKN5N | form.wssystem.sourceintake | 2024-02-01 04:20:43 | 2023-12-22 16:30:23 | Republic of Colombia | 6.68457200 | -73.73276300 | 157 | JAGÜEY LA COLORADA 12 | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | JAGÜEY | [6 empty] | 1 | 99 | Otro | captación directa por manguera |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 11 | 2023 | ['1'] | 1.8 | liter/second | 11 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 2 | No | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | 2 | Centrífuga |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 1 | Si | ['1'] |  | ['6'] |  | C
01HENS7WNB0Z2WBS7VBE7CZ058 | 01HENSEMY4DDQAW162CZ8P58GA | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-06 14:08:05 | 2023-11-07 21:01:43 | Republic of Colombia | 6.40290000 | -73.41130000 | 2176 | Quebrada San Roque | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 3 | Dique toma |  |  |  |  | ['1'] | 150 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 8 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 2 | No | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.5 Caudal De la Fuente: El caudal registrado corresponde a una estimación por parte del equipo de profesionales. 2.6 Caudal de la captación: El caudal registrado corresponde a una estimación por parte del equipo de profesionales.
01HENV219F5HRMKAG3WW1WFJK1 | 01HG0TD3S47N2S3TTEXP3B7NGF | form.wssystem.sourceintake | 2023-12-06 15:45:06 | 2023-11-24 14:05:42 | Republic of Colombia | 6.37056100 | -73.40634000 | 1832.1 | Nacimiento La Unión | F1 | 1 | Superficial | 99 | Otro | Nacimiento u Ojo de agua | [6 empty] | 1 | 4 | Caja de captación |  |  |  |  | ['1'] | 2 | liter/second | 10 | 2023 | ['1'] | 0.5 | liter/second | 10 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 2 | No | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1'] |  |  |  | B | 2.5 Caudal De la Fuente: El valor registrado corresponde a un aproximado por parte del equipo de profesionales.
01H4T430CAQT8YBWVZCD7PW6KZ | 01H4T6QCH12PH555ZA1YNACEWH | form.wssystem.sourceintake | 2025-03-25 02:35:39 | 2023-07-08 07:33:40 | Republic of Colombia | 7.80474500 | -73.75024400 | 57 | Innominada | F1 | 2 | Subterránea |  |  |  | 1 | Acuífero |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | Pozo excavado protegido | [11 empty] | 3 | No | 1 | Si | 97 | No aplica | 1 | Si | 0 | 0 | 30 | metre | 25 | metre | 20 | metre | 1 | Sumergida |  | 2 | No automático |  | 1 | Conexión a red eléctrica |  | 0 | No |  |  |  |  | B | El pozo presenta en su tubería interior afectaciones producto de la falta de mantenimiento debido a que no se cuenta con los medios para su limpieza. La bomba del sistema presenta material vegetal. La comunidad no cuenta con un sistema de respaldo en caso de que la bomba eléctrica presente malfuncionamiento.
01HNWWE2S8RDH3KVSZC0PCV516 | 01HNX0D288SCW2J07MQKDCNH19 | form.wssystem.sourceintake | 2024-02-05 22:51:10 | 2024-02-05 16:07:45 | Republic of Colombia | 6.71915528 | -73.47235272 | 1451 | San Guillerma | F1 | 1 | Superficial | 1 | Quebrada, río | [7 empty] | 1 | 4 | Caja de captación | [9 empty] | ['1'] | 1.5 | liter/second | 2 | 2023 | 3 | No | 1 | Si | 1 | Si | 1 | Si | 0 | 0 | 0 | metre | 0 | metre | 0 | metre | [9 empty] | 1 | Si | ['1', '2'] |  |  |  | A