## Sheet1
system_id | storage_id | field_changed | field_created | field_country | 5.1.1 field_storage_latitude | 5.1.2 field_storage_longitude | 5.1.3 field_storage_altitude | 5.1.3.u field_storage_altitude_unit | 5.2 field_storage_code | 5.3 field_storage_material | 5.3 field_storage_material_t | 5.3.O field_storage_material_other | 5.4 field_storage_capacity | 5.4.u field_storage_capacity_unit | 5.5 field_storage_maintenance_conducted_last_year | 5.6 field_storage_maintenance_last_year | 5.6.O field_storage_maintenance_last_year_other | 5.7 field_physical_state_storage | 5.8 field_observations_storage
01JSH8ZSE4TNBX75RW2AQJNYZT | 01JSHSJ6Y2GXMYWT85Z17MHNM4 | 2025-05-14 18:19:06 | 2025-04-23 17:01:40 | Republic of Colombia | 6.08644403 | -73.69905750 | 2363 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Abisinia cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometen su funcionamiento.
01JSH8ZSE4TNBX75RW2AQJNYZT | 01JSHSPRCJ2GDXMJHDW26C00PM | 2025-05-14 18:18:23 | 2025-04-23 17:04:09 | Republic of Colombia | 6.08525300 | -73.71147800 | 2277 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Abisinia cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 15 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometen su funcionamiento. La comunidad menciona que es necesario realizarle una tapa en concreto.
01HHFVC9WD2962DCT27KZNYW6T | 01HHGD7H5GC67XCX9ZZTGT85FH | 2023-12-13 01:39:00 | 2023-12-13 01:39:00 | Republic of Colombia | 7.29327300 | -72.98587800 | 1936 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | No fue posible llegar hasta las instalaciones del tanque de almacenamiento debido que eran épocas de lluvia y su acceso era difícil, se llegó a un punto cercano para toma de coordenadas, la comunidad manifestó que es un tanque rectangular, superficial con una capacidad de 24 m3, no cuenta con una tapa para proteger el agua, asimismo se hace necesario realizar mayor mantenimiento en higiene, en la actualidad recibe y almacena el recurso hídrico proveniente de la captación debido que no cuentan con un tratamiento preliminar mediante un sedimentación o desarenador el sistema. Su estado es malo debido que desde su construcción no se ha realizado mantenimiento en la estructura civil.
01JQRM5AXR7T34B8PCH0Q6BSG1 | 01JQS492HQBF458WMYB6AN789S | 2025-04-01 16:52:12 | 2025-04-01 16:52:12 | Republic of Colombia | 5.94027333 | -73.66460500 | 1811.5 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El abasto de agua Aco y Peña Blanca Bajo cuenta con un tanque de almacenamiento en plástico, con una capacidad de 2 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es malo, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario cambiarlo por uno nuevo.
01JQRM5AXR7T34B8PCH0Q6BSG1 | 01JQS52F7ZDTGZYA30TYN2HV42 | 2025-04-01 17:06:05 | 2025-04-01 17:06:05 | Republic of Colombia | 5.93569064 | 73.66147479 | 2029.4 | metre | T2 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Aco y Peña Blanca Bajo cuenta con un tanque de almacenamiento en fibra de vidrio, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JQRKN36V52S7FQMVP0JJX5VX | 01JQVDG84SN5TX9P29QRV3277M | 2025-04-25 02:15:49 | 2025-04-02 14:11:54 | Republic of Colombia | 5.95142666 | -73.65334166 | 1912.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Acueducto Vereda Aco y Peña Blanca (ASUAVAPB) cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 15 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JQRKN36V52S7FQMVP0JJX5VX | 01JQVDP1GWNTXV5HVGZ04KVJWT | 2025-04-25 19:23:48 | 2025-04-02 14:15:03 | Republic of Colombia | 5.95144166 | -73.65337833 | 1915.7 | metre | T2 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Acueducto Vereda Aco y Peña Blanca (ASUAVAPB) cuenta con un tanque de almacenamiento en fibra de vidrio, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JQRKN36V52S7FQMVP0JJX5VX | 01JQVJ9DQYZK25HTJY1Z5A4BKD | 2025-04-02 15:35:33 | 2025-04-02 15:35:33 | Republic of Colombia | 5.95198833 | -73.65212500 | 2000.5 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Acueducto Vereda Aco y Peña Blanca (ASUAVAPB)cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 40 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JQRPHDYYCP26RAQ509GGXWC2 | 01JR90TRVJYGXVFZCA8S72YWZH | 2025-05-18 03:12:55 | 2025-04-07 20:59:49 | Republic of Colombia | 5.98800330 | -73.67184300 | 1980 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Acueducto los Guayabos cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 50 metros cúbicos, de tipo enterrado, se encuentra ubicado en una casa debajo del sistema. Se le realiza mantenimiento cada mes. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. La comunidad menciona que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01J342Y2CSMSTPYWE9JEA3VVQK | 01J35PE384RP1M6R69VKRPV4FQ | 2024-07-19 15:20:04 | 2024-07-19 14:30:46 | Republic of Colombia | 6.29424700 | -73.65815000 | 873.9 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5 INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO: En este punto del abasto de agua Agua Blanca, se evidenció una PTAP que no se encuentra en funcionamiento, así que la comunidad usa el tanque que es en material plástico como tanque de almacenamiento 1, se evidenció en la visita a campo que se encuentra en funcionamiento y reparte el recurso hídrico hacia el otro punto del abasto de agua que es el tanque de almacenamiento 2 con tubería de media pulgada. La estructura del tanque de almacenamiento 1 al momento de la visita se evidenció que contaba con una cubierta para su protección también en plástico y cuenta con encerramiento.
01J342Y2CSMSTPYWE9JEA3VVQK | 01J36HQR0ZCWZ9SBA3GFVFSE7S | 2024-07-19 22:28:52 | 2024-07-19 22:27:54 | Republic of Colombia | 6.29839900 | -73.66234100 | 839.4 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5 INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO: El tanque de almacenamiento 2 cuenta con su debido encerramiento ya que hay potreros cerca, también cuenta con cubierta de protección. De este tanque de almacenamiento 2, se reparte el recurso hídrico al tanque de almacenamiento 3 con tubería de media pulgada. Su estado es regular, presenta fisuras y humedad.
01J342Y2CSMSTPYWE9JEA3VVQK | 01J36HW4D1A75ZNPYBVWVTNT6C | 2024-07-19 22:31:38 | 2024-07-19 22:30:18 | Republic of Colombia | 6.30405500 | -73.66665800 | 779.8 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 26 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5 INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO: El tanque de almacenamiento 3 cuenta con su debido encerramiento ya que hay potreros cerca, también cuenta con cubierta de protección. Su estado es regular, presenta fisuras y humedad. De este tanque de almacenamiento 3 se reparte el recurso hídrico a los 12 usuarios del abasto de agua.
01J2Y3BXR6PHGMVYW0T7YRA4KJ | 01J2Y4KQPGD5RWBJC1EZQ0S1WV | 2024-07-16 16:04:36 | 2024-07-16 16:04:36 | Republic of Colombia | 1.55356600 | -75.39580600 | 570 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | litre | 1 | ['1'] |  | B
01J978CS8QJGRW82WD903SBPPW | 01JATSGBN88TKBNK8E057KHR9Y | 2024-11-19 22:42:07 | 2024-10-22 18:58:22 | Republic of Colombia | 2.66497000 | -75.99948000 | 1743 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16.1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | LA INFRAESTRUCTURA SE EN ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, DIMENSIONES 2.79 X 2.75 X 2.10
01HJMF386X6N2RDMD95NCH11P8 | 01HJMK2H3J5XWV9WRZQZX1ZCPM | 2023-12-28 02:15:17 | 2023-12-27 02:53:47 | Republic of Colombia | 6.66901300 | -73.30691900 | 894.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La infraestructura de almacenamiento se encuentra en buen estado de funcionamiento; la estructura se encuentra dividida para cumplir las funciones de desarenador y almacenamiento del líquido captado.
01HJMF386X6N2RDMD95NCH11P8 | 01HJMK6BEG7ZM4VHP2W9T2F7J7 | 2023-12-28 02:32:10 | 2023-12-27 02:55:52 | Republic of Colombia | 6.68580600 | -73.28109700 | 818 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura presenta recubrimiento de material vegetal vivo y humedad en su base, no se evidencia presencia de fisuras.
01HJMF386X6N2RDMD95NCH11P8 | 01HJMKCZ88N4SFZPSAD57M41VZ | 2025-03-07 02:02:50 | 2023-12-27 02:59:29 | Republic of Colombia | 6.68584500 | -73.28117700 | 819.7 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La infraestructura no presenta visible deterioro. De acuerdo a la comunidad, la estructura no tiene más de 10 años de construida.
01HZ7ETTQF7JXMPAXQ06B1YG9D | 01HZ7GEKYSB9ANTXRTP9V9FRPT | 2024-05-31 14:21:54 | 2024-05-31 14:21:54 | Republic of Colombia | 7.77950000 | -72.51654000 | 503 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01J5PC833RMJ79Q01Y3H9ST3JG | 01J6E1YVP82TK6HTFFE24G4G4H | 2025-03-19 05:02:17 | 2024-08-29 03:13:11 | Republic of Colombia | 6.29819700 | -73.45606200 | 1723 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura de almacenamiento cuenta con una estructura adicional para l recepción y encauce de agua para el paso al tanque. Se evidencia material vegetal viva rodeando la estructura, no obstante, no presenta fugas o grietas que comprometan su funcionamiento.
01J5PC833RMJ79Q01Y3H9ST3JG | 01J6E4BDP12TJJGE7431JYTJYJ | 2025-03-19 05:07:44 | 2024-08-29 03:55:00 | Republic of Colombia | 6.29104900 | -73.45895000 | 1743 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El tanque de almacenamiento evidencia una capa vegetal recubriéndolo; no se evidencia fugas o grietas que comprometan su funcionamiento. La comunidad realiza limpieza de la estructura en periodos de 4 meses al año o cuando es requerido.
01J5PC833RMJ79Q01Y3H9ST3JG | 01J6E4E21YK80ED27Z063XEBFT | 2024-08-29 04:13:37 | 2024-08-29 03:56:26 | Republic of Colombia | 6.29259900 | -73.44899100 | 1673 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura presenta una capa vegetal cubriéndolo por completo, se evidencia deterioro por uso.
01J5PC833RMJ79Q01Y3H9ST3JG | 01J6FAPPZ1JASVPBCA1YW5VWYH | 2024-08-29 15:25:25 | 2024-08-29 15:05:15 | Republic of Colombia | 6.29722700 | -73.43784100 | 1668 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura de almacenamiento presenta una capa vegetal recubriéndolo, así como pérdida parcial de una de las esquinas de la tapa o cubierta de concreto. Se evidencia deterioro por uso de la infraestructura, no obstante, de acuerdo a lo manifestado por la comunidad no se ha visto comprometido su funcionamiento o servicio.
01H14J7B6HY23KWCS55MN8C39P | 01H14MZ42KCXQFTWM7DYEATNCS | 2025-01-10 16:36:11 | 2023-05-23 15:52:11 | Republic of Colombia | 7.05638000 | -73.47450000 | 508 | metre | TK | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JGWQZJNCW4524ZWJFZFMMHX4 | 01JK56AJTPK8MYGF6KZMKM3BCE | 2025-02-03 06:06:11 | 2025-02-03 06:00:23 | Republic of Colombia | 6.66190000 | -73.97114300 | 154.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Tanque muy antiguo que presenta deterioro normal en su infraestructura por el paso del tiempo, pero es funcional y no presenta afectaciones graves. Su capacidad es de 20.000 litros y desde ahí sale la distribución a las viviendas y a la sede educativa la Eme.
01JGWQZJNCW4524ZWJFZFMMHX4 | 01JK56J7GXACA9WAFCWHXD88HH | 2025-04-11 23:16:20 | 2025-02-03 06:04:34 | Republic of Colombia | 6.66315700 | -73.97285200 | 133.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.8 El Tanque No. 2 recibe el caudal captado desde la bocatoma y lo almacena temporalmente antes de ser impulsado hacia el Tanque Elevado No. 1 mediante un sistema de bombeo. Sin embargo, este tanque presenta un alto riesgo de afectación debido a posibles avenidas torrenciales de la quebrada Bambú, ya que su ubicación actual se encuentra prácticamente sobre el cauce del afluente. Para mitigar este riesgo, se plantea la construcción de un muro de contención con materiales y especificaciones técnicas adecuadas para soportar las cargas hidrodinámicas y mecánicas generadas por las crecientes. Alternativamente, se evalúa la reubicación del tanque en un sitio que garantice mayor estabilidad geotécnica y menor exposición a eventos hidrometeorológicos extremos.
01HJEC1XC6ECD7QSTDTKP32M4V | 01HJEFEACCH235SVBA58PB8Y8D | 2023-12-28 11:12:31 | 2023-12-24 17:54:52 | Republic of Colombia | 7.22545300 | -73.04026700 | 1576 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.5 | cubic metre | 0 |  |  | C | Estructura en concreto que presenta filtraciones, no se encuentra cercado o protegido, cuenta con válvula de cierre para los mantenimientos, sin embargo, no se evidencia que estas actividades las estén realizando. Los muros exteriores presentan sustancia color verde generada por la humedad.
01HJKG8J0TGZ5D46KE7020EEWW | 01HJKTJHK8PCJXWWGPKTFRC778 | 2023-12-26 19:45:37 | 2023-12-26 19:45:37 | Republic of Colombia | 7.23654800 | -73.01648100 | 20176 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura de almacenamiento desde su construcción no ha recibido mantenimiento de mejoramiento, una vez al año realizan mantenimiento el cual consiste en realizar lavado de sus paredes, asimismo no presenta tapa para protegen el líquido de animales y elementos como hojas, asimismo la estructura se ubica en un área destinada para el pastoreo de ganado y no presenta encerramiento.
01H55MYEFC8A84FZ1JY6SXH6NV | 01H55Q4V07BA76NWQG8ZZB73K4 | 2023-07-12 18:52:17 | 2023-07-12 18:52:17 | Republic of Colombia | 6.58323347 | -72.71995454 | 1129 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01J1X6CH9M6DJGSRHTZ64CN2DR | 01J2KPXKKHWE286VEEKE9HNRHX | 2024-09-02 18:56:17 | 2024-07-12 14:52:55 | Republic of Colombia | 6.71104100 | -72.55428500 | 3436.2 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.94 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | SE OBSERVA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON EN ESTADO REGULAR, EL CUAL PRESENTA SIGNOS CLAROS DE DETERIORO DEBIDO A FILTRACIONES Y HUMEDAD. ADEMAS, NO CUENTA CON ELEMENTOS DE PROTECCION O CERCADO.
01J1X6153747XJJVQM0HT1X2Q1 | 01J2HW3Y67T9B8SS9T2TH3JKQF | 2024-09-02 16:47:07 | 2024-07-11 21:45:16 | Republic of Colombia | 6.69726200 | -72.54895900 | 3352.2 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 46.39 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CONSTRUIDO EN CONCRETO Y CON TAPA, SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y HAY LLAVES DE PASO PARA CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y REALIZAR LOS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS NECESARIOS.
01H7GPZF9DQARYYHK3M28B6R8X | 01H7H4CE7ANBDGHMJKANZ9QTJ7 | 2025-03-17 14:32:49 | 2023-08-11 01:46:40 | Republic of Colombia | 7.38695400 | -73.20682700 | 1158 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento presenta deterioro por uso, falta permeabilización al interior del tanque.
01JB4W9Z7ZWGTZF3499H0VFT55 | 01JB535K1Z5G6J8THNCCERKVEQ | 2024-10-27 00:22:10 | 2024-10-26 18:59:39 | Republic of Colombia | 2.48689170 | -76.49712500 | 2385 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 20000 | litre | 1 | ['1'] |  | A | Para el almacenamiento de agua, la comunidad de Altamira tiene dos tanques semienterrados de polietileno de 10 mil litros cada uno, ósea que tiene la capacidad de almacenar 20 mil litros para la distribución de su comunidad. Cabe anotar que estos tanques recientemente se han instalados gracias al apoyo de la administración municipal de popayan que los entrego.
01H7GJ5SGHC2HB02GXM738NR3R | 01H7H4CHZW8BZKJA07F1FPXG37 | 2023-08-11 02:22:43 | 2023-08-11 01:46:44 | Republic of Colombia | 7.38695400 | -73.20682700 | 1158 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento presenta deterioro por condiciones naturales , falta el fresado y permeabilización al interior del tanque, este es afectado por las raíces de los arboles generando filtraciones.
01H7GJ5SGHC2HB02GXM738NR3R | 01H7H4QX00037EZG13DTJHQBJN | 2023-08-11 01:54:27 | 2023-08-11 01:52:55 | Republic of Colombia | 7.37567800 | -73.21726800 | 1160 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 26 | cubic metre | 0 |  |  | C | La estructura de almacenamiento A2 se encuentra en estado malo debido que esta presenta filtraciones, grietas.
01JBTFT9MZCQ79RF08FW8NE813 | 01JBTRE6QMD28V4BCDG95XHJX1 | 2024-11-18 22:32:35 | 2024-11-04 04:55:25 | Republic of Colombia | 1.67376700 | -77.38834200 | 1860 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque se encuentra en buenas condiciones, y el fontanero indica que se realiza un mantenimiento constante de limpieza. Además, el tanque tiene poco tiempo de uso, ya que fue construido en 2023, lo que contribuye a su buen estado actual.
01H7NKRRQGRQ2G2HN8ZJDBSRY2 | 01H7VCAX3QSW0013GRW343RJGE | 2023-08-15 01:18:02 | 2023-08-15 01:18:02 | Republic of Colombia | 7.38865800 | -73.18997000 | 950 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30.49 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H44T9094WN5KRXSGQT9K5TSD | 01H46E9AV4YET7NRNM9WT2Z4KF | 2023-06-30 15:21:00 | 2023-06-30 15:21:00 | Republic of Colombia | 5.85190000 | -73.62690000 | 2019 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01H44FRSVS2004K3Q5VJXC0FB5 | 01H44K3NHQVPAMBN0JR4WMGWZ4 | 2023-06-29 22:06:48 | 2023-06-29 22:06:48 | Republic of Colombia | 5.81810000 | -73.73040000 | 2265 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 0 |  |  | B | No se ha realizado actividades de mantenimiento en el ultimo año al tanque de almacenamiento número 1.
01H44FRSVS2004K3Q5VJXC0FB5 | 01H44NHXGDGWBNFNK6T764M2N6 | 2023-06-29 22:49:32 | 2023-06-29 22:49:32 | Republic of Colombia | 5.82660000 | -73.63050000 | 2157 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01JAPDK87DMFXRXVQ772TBN4HG | 01JD05258JDXFVBX3X22F4ZNMG | 2024-11-18 17:27:55 | 2024-11-18 17:27:55 | Republic of Colombia | 1.21538890 | -77.97777700 | 1438 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta desgaste del concreto socavamiento presencia de maleza sobre la superficie y pequeños agrietamientos.
01HN0DS46WZCVW3NF8C73R6889 | 01HN0FRCDDCRES67J4W2MS1YCG | 2024-01-25 15:01:02 | 2024-01-25 14:18:06 | Republic of Colombia | 6.17550000 | -73.70540000 | 772 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JMWAVF8FVXSZA2QS4RKAFGH8 | 01JP5D9HJXRAFDKGDP9C478E18 | 2025-03-14 19:13:24 | 2025-03-12 14:49:15 | Republic of Colombia | 6.48094100 | -73.24642100 | 1338 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPONE DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON UNA CAPACIDAD DE 18 M3, EL CUAL PRESENTA DIVERSAS PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES. EN SU SUPERFICIE EXTERIOR SE OBSERVA LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LA HUMEDAD, MIENTRAS QUE EN LOS COSTADOS LATERALES SE EVIDENCIAN DILATACIONES QUE PROVOCAN FILTRACIONES. LA ESTRUCTURA CUENTA CON UNA TAPA DE CONCRETO QUE PERMITE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO UNA TUBERÍA DE REBOSE DE 3 PULGADAS. DURANTE LA VISITA TÉCNICA, EL TANQUE SE ENCONTRABA EN SU MÁXIMA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. NO OBSTANTE, SE IDENTIFICÓ LA AUSENCIA DE ELEMENTOS DE CERCADO Y PROTECCIÓN, LO QUE REPRESENTA UNA VULNERABILIDAD PARA LA SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA.
01JD675ZJHBD8JKF5S4KQCSWKV | 01JDB39ABD7DQ7ZG4ZRGGWK818 | 2024-11-22 23:28:32 | 2024-11-22 23:28:32 | Republic of Colombia | 2.53014400 | -75.88398000 | 1803 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 625.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | SIN AFECTACIONES. DIMENSIONES: 5 X 5 X 2.5
01JMZS05XYJXYPB2ZBQS39VQT4 | 01JN48VFBQ5FWDFT4YDTRQ6K7D | 2025-03-14 14:53:50 | 2025-02-27 17:56:43 | Republic of Colombia | 6.47919000 | -73.24555000 | 1377.1 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 33.28 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento, construido en concreto, está claramente expuesto a condiciones externas que han provocado signos de desgaste, como manchas de corrosión en su superficie. Aunque la base del tanque parece sólida, algunas áreas presentan evidentes señales de oxidación, lo que indica que la protección anticorrosiva se ha deteriorado con el tiempo. En el techo del tanque se observan válvulas de ventilación, algunas de las cuales están parcialmente obstruidas, lo que podría comprometer la ventilación adecuada y, por ende, el rendimiento del sistema. Además, no se identifican medidores de nivel y las válvulas de control de flujo están en un estado que sugiere que requieren mantenimiento urgente, con posibles fugas visibles en los sellos. El entorno carece de protección adecuada, lo que aumenta la exposición al deterioro por factores climáticos y ambientales. La estructura también presenta una tapa de concreto en mal estado e instalada inadecuadamente, lo que afecta directamente la calidad del agua al exponer el interior del tanque a contaminantes externos. Es necesario realizar una revisión completa y una serie de reparaciones para asegurar su funcionalidad y evitar futuros problemas en el sistema de almacenamiento.
01JMZS05XYJXYPB2ZBQS39VQT4 | 01JN48XTXZMSXYN6FK6QT06J11 | 2025-03-14 14:53:38 | 2025-02-27 17:58:00 | Republic of Colombia | 6.47923400 | -73.24560600 | 1375.2 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de concreto del tanque de almacenamiento de agua A2 presenta un estado de conservación regular, con signos de envejecimiento y falta de mantenimiento. La losa superior muestra acumulación de suciedad, musgo y hojas secas, mientras que los bordes exhiben desgaste y posible filtración debido a la humedad. Elementos metálicos como tuberías y conexiones están expuestos, y la vegetación circundante podría estar afectando su integridad. Al estar enterrado, se sugiere la correcta impermeabilización de las caras internas de la estructura para prevenir filtraciones y garantizar su durabilidad.
01JN05YFQ0NJXK61GZWRHVHSR1 | 01JN07YFR4KRBJ9GYEXJAY094N | 2025-03-20 14:19:44 | 2025-02-26 04:23:55 | Republic of Colombia | 6.47834100 | -73.21517400 | 1719.5 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25.23 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se identifica una infraestructura de concreto, con evidentes signos de deterioro, como manchas de humedad, crecimiento de musgo y moho, además de vegetación en la parte superior, lo que evidencia una falta de mantenimiento regular. Se observan filtraciones y humedades en la estructura, lo que podría afectar su funcionalidad a largo plazo. En uno de sus costados, se encuentran dos tuberías de polietileno negro, correspondientes a las redes de ingreso y salida del sistema, en este tanque de almacenamiento se distribuye el agua a los usuarios de la comunidad. Esta infraestructura ha sido construida cerca a la vía veredal, en un terreno donado y autorizado por uno de los beneficiarios del sistema, permitiendo su construcción la cual no presenta una adecuada delimitación o cerramiento.
01H518HSN3XTF6QATBDZV4ZGQT | 01H52STV0VD0ADCAYJKWC8S650 | 2023-07-11 15:53:15 | 2023-07-11 15:41:32 | Republic of Colombia | 5.86860000 | -73.61670000 | 1980 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 26 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | El tanque de almacenamiento número 1 de la comunidad de Santa Bárbara presenta fisuras por donde se infiltra el agua almacenada. Requiere de interveción.
01H518HSN3XTF6QATBDZV4ZGQT | 01H52TN6AMRFET6N6G5G922CH8 | 2023-07-11 15:55:55 | 2023-07-11 15:55:55 | Republic of Colombia | 5.87350000 | -73.62530000 | 1925 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A | tanque 2 en buen estado, no presenta deterioro al momento de la visita.
01H518HSN3XTF6QATBDZV4ZGQT | 01H52TY9YZ48F6GFNTW418QM90 | 2023-07-11 16:00:54 | 2023-07-11 16:00:54 | Republic of Colombia | 5.87350000 | -73.62530000 | 1924 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A | Tanque de almacenamiento en buen estado al momento de la visita.
01J5P60JV1R6B2KD909EPN5EC5 | 01J5PB9BW08YHHG90R96FWPQK2 | 2024-09-18 15:39:35 | 2024-08-19 22:14:26 | Republic of Colombia | 2.92116000 | -76.55816000 | 1590 | metre | ALM1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.21 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A | El tanque se encuentra en buenas condiciones sus dimensiones son: L=2m A=1.67m H=1.50m grosor de concreto de 11cm, este tanque distribuye el agua a los tres tanques de almacenamiento para que estos a su ves distribuyan el agua a las comunidad
01J5P60JV1R6B2KD909EPN5EC5 | 01J5PC2QV2NX74SQFG0QM8M95M | 2024-08-19 22:28:17 | 2024-08-19 22:28:17 | Republic of Colombia | 2.91885000 | -76.55438000 | 1503 | metre | ALM2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 56.68 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A | La estructura de almacenamiento no tiene escalera de acceso, sus dimensiones son: L=5.10m A=5.10m H=2.40m grosor del muro de concreto 24cm. Tiene una capacidad de almacenamiento de 56.83 metros cúbicos la tapa del compartimiento de acceso presenta desprendimiento de material
01J5P60JV1R6B2KD909EPN5EC5 | 01J5PCCAKRX38SF3N00JX293EW | 2024-08-19 22:33:32 | 2024-08-19 22:33:32 | Republic of Colombia | 2.91484000 | -76.55143000 | 1439 | metre | ALM3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27.87 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | El tanque de almacenamiento no tiene la parte superior, el agua almacenada en el queda al aire libre. Sus dimensiones son: L=4.10m A=3m H=2.60m grosor de la pared de 0.23m
01J5P60JV1R6B2KD909EPN5EC5 | 01J5PCKMSTFYW3M53679GGR975 | 2024-08-19 22:37:31 | 2024-08-19 22:37:31 | Republic of Colombia | 2.90190000 | -76.53662000 | 1432 | metre | ALM4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 59.04 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A | No tiene escalera de acceso, sus dimensiones son: L=5.10m A=5.10m H=2.50m grosor del muro 0.24 metros
01JDJA242SC1JMM3CJHBP1A1V6 | 01JDJB6NWG1NPX6WC6CH8V95Y3 | 2024-11-25 19:01:35 | 2024-11-25 19:01:35 | Republic of Colombia | 2.99043000 | -76.54651000 | 1141 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30.39 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento es superficial en concreto reforzado deteriorado por el uso, tiene una forma cuadrada con las siguientes dimensiones 4.10 m x 4.10 m y altura 2.30 m ancho de muros de 0.25 m, el tanque se encuentra aproximadamente a un 70 % de su capacidad a la fecha de la visita, cuenta con sus respectivas válvulas de lavado, de entrada y salida, compuertas de mantenimiento de 0.50m x0.50m, su mantiene es una vez al mes, la estructura no cuenta con medios de protección y se recomienda realizar mantenimiento a la zona.
01JCYA48RR5V93C45X07A9RP7K | 01JCYAQXY62BDY4QAVKRQHAT83 | 2024-11-18 00:32:36 | 2024-11-18 00:28:43 | Republic of Colombia | 2.94967000 | -76.56923000 | 1752 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 72.9 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento superficial en concreto reforzado deteriorado por el uso, tiene una forma cuadrada (dimensiones 5.40 m x 5.40 m y altura 2,50 m ancho de muros de 0.20m), el tanque se encuentra aproximadamente a un 50 % de su capacidad, cuenta con sus respectivas válvulas de lavado, de entrada y salida, su mantiene es una vez al año.
01H5NSNJV5H5TDJNBGTGYRQRXA | 01H5NW6B8BMB06EZ2FJF2YFNAK | 2023-07-19 01:28:20 | 2023-07-19 01:28:20 | Republic of Colombia | 5.79201700 | -73.72135700 | 2407.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01H5NZ9HPQNGXA0GQ125GSGAQS | 01H5P0ZQXMKAND1DEWKH6BADAR | 2023-07-19 02:52:06 | 2023-07-19 02:52:06 | Republic of Colombia | 5.78970000 | -73.74040000 | 2592 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 0 |  |  | C | El tanque de almacenamiento presenta filtraciones y socavación, en mal estado.
01J8BFX0KD9Y5B1XK9B36AEJEG | 01J8BHSJM7MR7192GAKCJ5QXP7 | 2024-09-22 00:23:35 | 2024-09-22 00:23:35 | Republic of Colombia | 2.95637000 | -76.58987000 | 1637 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 49.5 | cubic metre | 0 |  |  | B | Cuenta con un tanque de almacenamiento superficial en concreto reforzado deteriorada por el uso, con fujas en uno de sus lados tiene una forma cuadrada (dimensiones 4.70 x 4.70 m y altura 2,50 m ancho de muros de 0.25m), el tanque se encuentra aproximadamente a un 60 % de su capacidad.
01J7MJBFKVMN0R9MRH4REV2TSB | 01J849YAY60PTZ4K9M1Y68Z3RF | 2024-09-19 04:51:42 | 2024-09-19 04:51:42 | Republic of Colombia | 6.81385201 | -73.04976674 | 1738 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 180 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01J7MJBFKVMN0R9MRH4REV2TSB | 01J84A0FGMSGDSQ5MRW90KX2ZV | 2024-09-19 04:52:52 | 2024-09-19 04:52:52 | Republic of Colombia | 6.81385201 | -73.04976674 | 1728 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01J7MJ4X7QGY4E9XWZHGTXNKGR | 01J84EESZ0TAA537YP4VZ70GCY | 2024-09-19 06:10:36 | 2024-09-19 06:10:36 | Republic of Colombia | 6.84048046 | -73.03908770 | 1764 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01K6XZRWFQ3CZ05WWSVXBN74QJ | 01K6Y904BZCWCECK6X2FAP397H | 2025-10-07 02:46:22 | 2025-10-07 02:46:22 | Republic of Colombia | 5.91550000 | -73.66030000 | 1910 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K6XZRWFQ3CZ05WWSVXBN74QJ | 01K6Y93EM8N0C4DAV51A93TPYK | 2025-10-07 02:48:11 | 2025-10-07 02:48:11 | Republic of Colombia | 5.91550000 | -73.66030000 | 1910 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K6XZRWFQ3CZ05WWSVXBN74QJ | 01K6Y9G0WAK1DPHFFYNMRP3B8Z | 2025-10-07 02:55:03 | 2025-10-07 02:55:03 | Republic of Colombia | 5.91560000 | -73.66030000 | 1900 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01K6YDHNX31QV59RXFCE8TSJYB | 01K6YFGKSV3CZEPJRN3D0X30MX | 2025-10-07 04:40:13 | 2025-10-07 04:40:13 | Republic of Colombia | 5.91220000 | -73.65810000 | 1868 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01K6ZY5FFTKX3H1RQSZ1WN8G5T | 01K6ZZAHTQPA43YWGPSEEK5SDX | 2025-10-07 18:35:46 | 2025-10-07 18:35:46 | Republic of Colombia | 5.92120000 | -73.66430000 | 1924 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01K6YFVEXJPZCY7YMF14AM4HCA | 01K6YHYST6HF86R547RGHMX277 | 2025-10-07 05:22:55 | 2025-10-07 05:22:55 | Republic of Colombia | 5.90930000 | -73.66020000 | 1854 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01J85YB6JW96AGTNRG3FWB5E7Y | 01J8QNT3R2S0SM6T5D90HFSNSP | 2024-10-12 21:47:39 | 2024-09-26 17:24:40 | Republic of Colombia | 1.61717700 | -77.51198200 | 1207 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra semienterrado, con mucha densidad vegetal, además de musgos en su estructura, se recomienda realizar mantenimiento del lugar con el fin de preservar la estructura y prolongar su vida útil.
01HWC88G90YNH5VE207XEFNYA9 | 01HWC8SZSBS7K2T4C7TY3CB890 | 2024-04-26 03:57:24 | 2024-04-26 03:57:24 | Republic of Colombia | 6.81660000 | -73.50900000 | 966 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B
01HWC88G90YNH5VE207XEFNYA9 | 01HWC8VCCD0P1530EZ7RCXPBT1 | 2024-04-26 03:58:10 | 2024-04-26 03:58:10 | Republic of Colombia | 6.81660000 | -73.50900000 | 956 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 80 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B
01HWC88G90YNH5VE207XEFNYA9 | 01HWC8WWNKGPRGWZ6ADFSH1K06 | 2024-04-26 03:58:59 | 2024-04-26 03:58:59 | Republic of Colombia | 6.81190000 | -73.51310000 | 897 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B
01JVDEW4H2QGPWZ6JRP54KC2HF | 01K2N1VCHRPD63QW6E92FE111T | 2025-08-14 19:45:29 | 2025-08-14 19:45:29 | Republic of Colombia | 6.25144800 | -73.07972800 | 1522 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 0 |  |  | C | El sistema de almacenamiento está constituido por un tanque cilíndrico de concreto reforzado, diseñado para la acumulación y regulación del caudal de agua, el cual presenta un estado estructural comprometido, evidenciando grietas horizontales, filtraciones y un notable deterioro en sus muros laterales, factores que incrementan el riesgo de infiltración y potencial contaminación del recurso. En la parte superior, la estructura dispone de una tubería de aireación para el intercambio de gases y una tapa de concreto que posibilita el acceso interno para labores de inspección y mantenimiento, complementada internamente con varillas metálicas dispuestas como soporte para el descenso seguro del personal operativo. No obstante, el tanque carece de un cerramiento perimetral que limite el acceso de personas y animales, hallándose ubicado contiguo a un potrero donde se mantiene ganado, lo que representa un riesgo sanitario por posible ingreso de material orgánico y microorganismos patógenos. En su interior, se ha instalado un mecanismo de control de nivel mediante válvula de flotador, el cual presenta un estado funcional regular y requiere verificación técnica. Asimismo, en la base del tanque se localiza una válvula destinada al vaciado y control del desagüe, la cual se encuentra en malas condiciones operativas y demanda sustitución para garantizar la adecuada limpieza, purga y mantenimiento preventivo del sistema.
01JVDEY9T3EJS75RPTD7ZSH6XV | 01K31ZFF0K42YZNNDCP4K2XKM3 | 2025-08-19 20:14:09 | 2025-08-19 20:14:09 | Republic of Colombia | 6.25979900 | -73.08390800 | 1669 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 0 |  |  | C | El sistema de abastecimiento cuenta como almacenamiento principal con un tanque cilíndrico de concreto, el cual presenta indicios de posibles filtraciones atribuibles a la ausencia de mantenimiento correctivo tanto en su interior como en su exterior, situación que se ve agravada por el deterioro estructural visible en su parte superior. La tapa de acceso, destinada a permitir el ingreso para labores de mantenimiento, se encuentra en mal estado, lo que compromete la estanqueidad y favorece la entrada de contaminantes externos. En su interior se han instalado varillas metálicas que facilitan el descenso del personal durante las intervenciones, aunque el tanque carece de estructuras de aislamiento perimetral, lo que únicamente le proporciona una protección parcial frente a factores ambientales y la intrusión de animales. Asimismo, se constató la ausencia de un sistema de aireación, elemento esencial para evitar acumulación de gases y mejorar la calidad del agua almacenada. Durante la inspección, se evidenció la presencia de material vegetal, específicamente raíces, en el interior del tanque, lo que representa un riesgo potencial de alteración de las condiciones físico-químicas y microbiológicas del agua destinada al consumo.
01JQKP8YJ2MFBN6P24424EWKMP | 01JRBMQBBCCM8S0PGAKE9DJFGY | 2025-04-14 22:56:31 | 2025-04-08 21:25:57 | Republic of Colombia | 6.25204400 | -73.09022600 | 1445.4 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20.35 | cubic metre | 0 |  |  | C | El tanque de almacenamiento es una estructura de forma cilíndrica vertical construida en concreto. Se evidencia un notable deterioro en su mantenimiento, con signos visibles de humedad en sus paredes, acumulación de musgo y vegetación en la superficie superior, así como la presencia de un tronco caído, una silla plástica, hojas secas y otros residuos que comprometen su integridad estructural y sanitaria. En la parte superior del tanque se encuentran instaladas tuberías de Policloruro de Vinilo PVC destinadas al sistema de ventilación, indispensables para evitar presiones negativas y garantizar la adecuada circulación del agua. Asimismo, se dispone de una tapa de acceso que permite realizar las labores de inspección y limpieza interna, aunque dicha tapa carece de mecanismos de seguridad, lo cual representa un riesgo significativo, ya que puede ser abierta por cualquier persona, afectando la protección del recurso hídrico. La ausencia de cerramiento perimetral alrededor del tanque incrementa su vulnerabilidad frente al ingreso de animales, personas no autorizadas y agentes contaminantes.
01JN6EGWT637MKSZ9NHR7AM2NN | 01JPTAB46ZE180P5RB0VT6BSBC | 2025-04-09 17:54:43 | 2025-03-20 17:41:44 | Republic of Colombia | 7.38500000 | -72.89290000 | 3110.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE DOS VECES AL AÑO. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN
01HJ94KR8JZHEMHV4D0A1P8A6W | 01HJ961F3W9FPPBEYQ6ZE4E09N | 2024-01-09 03:17:29 | 2023-12-22 16:34:22 | Republic of Colombia | 6.62320000 | -73.64480000 | 523 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque presenta signos de agrietamiento, fisuras y filtraciones, esto debido a su antigüedad y poco mantenimiento.
01HJ94KR8JZHEMHV4D0A1P8A6W | 01HJ9679CR1WZYHNBJBVJCZCT9 | 2025-04-03 01:02:59 | 2023-12-22 16:37:33 | Republic of Colombia | 6.62320000 | -73.64480000 | 519 | metre | T2 | Metálicos | Metálicos |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, con necesidad de reparación u optimización.
01JTRY4XH95QJ99B1PJFGP0S3P | 01K36FV9AENC2VYMXEE350BAWK | 2025-08-21 14:33:10 | 2025-08-21 14:17:11 | Republic of Colombia | 6.27339300 | -73.05791000 | 1800 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El sistema dispone de un tanque superficial en concreto con recubrimiento, con una capacidad de 40 m3, ubicado en una zona de uso ganadero. La estructura cuenta con una tapa superior en concreto que brinda cierre hermético, aunque puede ser retirada para facilitar actividades de limpieza y mantenimiento. A nivel estructural, el tanque presenta signos de deterioro evidenciados en manchas de humedad, presencia de hongos y posibles filtraciones verticales en las juntas de las paredes, lo que compromete su impermeabilidad y reduce su vida útil. Estas condiciones de humedad también representan un riesgo de afectación en la base de la estructura. En cuanto a sus accesorios, el tanque dispone de llaves y válvulas para el control del flujo de agua, así como de flotadores que regulan el nivel y evitan pérdidas del recurso; sin embargo, estos elementos se encuentran en malas condiciones debido a la exposición constante a factores climáticos. Adicionalmente, el área inmediata no cuenta con cerramiento perimetral, señalización ni elementos básicos de seguridad, lo que representa una debilidad operativa y sanitaria para la protección del agua almacenada.
01K342TYCYXN1VP4AMMB5NZN8K | 01K36ZZHHV3SY9VK9GZW0GRXQ2 | 2025-08-21 18:59:25 | 2025-08-21 18:59:08 | Republic of Colombia | 6.27139000 | -73.05683100 | 1783 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 36 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento subterráneo, construido en concreto con recubrimiento y capacidad de 36 m³ en forma cilíndrica, se encuentra ubicado en un área agropecuaria adyacente a la vía vehicular, donde únicamente es visible su parte superior. La estructura cuenta con una tapa de concreto que brinda protección hermética y puede retirarse para labores de limpieza y mantenimiento. Sin embargo, presenta signos de desgaste, evidenciados en manchas de hongos y líquenes, así como posibles filtraciones en las paredes, ya que la comunidad reporta humedad recurrente en el suelo circundante, aunque su verificación resulta compleja por ser una estructura subterránea. El tanque dispone de un cerramiento perimetral, aunque en condiciones regulares por falta de mantenimiento preventivo en postes y alambres, además de la ausencia de señalización y elementos de seguridad básicos, lo que debilita su operación. Asimismo, carece de accesorios indispensables como llaves, válvulas y flotadores para el control del flujo y del nivel del agua, limitando su funcionalidad y aumentando el riesgo de pérdidas o fallas en el sistema.
01JCPE2ZKT58GD5YXWAYGQ1SAD | 01JCPF7V0QC8REWJ9EGVBQ87VC | 2024-11-19 21:56:26 | 2024-11-14 23:13:23 | Republic of Colombia | 2.47685000 | -75.91807000 | 1185 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 41.1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | DIMENSIONES: 4 X 4 X 2.57. EL DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA ES POR EL TIEMPO DE USO.
01H679V7W2QZQXGMB8SNJ0NQ7M | 01H67AM3SZ13EY2R6NCG7MTYYK | 2023-07-25 20:07:37 | 2023-07-25 20:07:37 | Republic of Colombia | 6.86218930 | -73.07594385 | 1685 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A
01HHZZ6C1D8PNWJT5PR4J937JA | 01HJ021ER45SJQK2WE61EGZMCY | 2025-09-23 02:57:25 | 2023-12-19 03:31:17 | Republic of Colombia | 7.11876900 | -72.94294300 | 3415 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 90 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A | Es una construcción reciente, por tal motivo el tanque de almacenamiento elevado se encuentra en buenas condiciones, no presenta fisuras ni agrietamientos, lo cual permite su buen funcionamiento.
01HHZ1S5EK785F73XR78TJ19KP | 01HHZZS3ATPSTE7JBMV4T1N7NS | 2024-01-03 07:31:18 | 2023-12-19 02:51:46 | Republic of Colombia | 7.09509600 | -72.95116300 | 3493 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 70 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Cada vez que es necesario, la comunidad realiza mantenimiento correctivo al tanque de almacenamiento. No presenta signo de agrietamiento ni filtraciones.
01HJ0648P314AQ00S774NQQYRN | 01HJ07DM1J7RBYBZJ324XPY8HP | 2024-01-03 07:10:19 | 2023-12-19 05:05:19 | Republic of Colombia | 7.11608200 | -72.93596000 | 3451 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 33 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A | Al tanque de almacenamiento se le realiza mantenimiento correctivo cada vez que sea necesario. No presenta agrietamiento ni filtraciones
01HJ0648P314AQ00S774NQQYRN | 01HJ07GF6QREDGB7WGENQTHBKM | 2024-01-03 07:11:33 | 2023-12-19 05:06:52 | Republic of Colombia | 7.11850000 | -72.93790000 | 3439 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A | Al tanque de almacenamiento se le realiza mantenimiento correctivo cada vez que sea necesario. No presenta agrietamiento ni filtraciones
01JQKNY1NTH5YG08XTDC9WVQ3C | 01JRBRFZA1KJWRKECAZH5196F9 | 2025-04-14 19:34:19 | 2025-04-08 22:31:50 | Republic of Colombia | 6.22901800 | -73.09050300 | 1704.3 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21.32 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Tanque de almacenamiento semienterrado construido en concreto reforzado, diseñado con geometría rectangular. Este componente estructural está provisto de dos tuberías de ventilación en material de Policloruro de Vinilo PVC, cuyo propósito es permitir el intercambio de gases y evitar presiones internas que puedan comprometer la integridad del tanque. No obstante, se observan condiciones que ameritan atención prioritaria. En el perímetro externo de la infraestructura se evidencian signos de humedad persistente, además de la acumulación visible de agua estancada alrededor de la base, lo que sugiere la existencia de una posible fuga en el sistema, la cual podría estar generando infiltraciones o pérdidas no controladas del recurso. Asimismo, el entorno inmediato del tanque carece de cerramiento perimetral o mecanismos de control de acceso, lo que deja la infraestructura expuesta a actos de vandalismo, ingreso de animales o intervención por personas no autorizadas, afectando potencialmente la calidad del agua almacenada. El tanque dispone de una tapa de acceso destinada a permitir el ingreso para labores de inspección y mantenimiento interno, las cuales, según los reportes de operación del sistema, se realizan con una frecuencia semestral.
01J3PCEHNBC8FFY9WX13B513AA | 01J3PDE48TA9KC196YQP5FTMMN | 2024-09-02 13:33:09 | 2024-07-26 02:20:35 | Republic of Colombia | 6.60906500 | -72.54110100 | 3066.8 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9.21 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento, construido en concreto y equipado con una tapa, se sitúa en la parte alta de la vereda y actúa como el punto central de distribución de agua hacia los usuarios. Sin embargo, se han identificado varias patologías en su infraestructura exterior, incluyendo grietas horizontales y diagonales que están provocando humedades y filtraciones. Además, la ausencia de elementos de protección y cercado alrededor del tanque expone la estructura a riesgos adicionales de contaminación y daño.
01J3PDNJR4CA2CJEJA449R6WB5 | 01J3PEV729TAW6TD320JP8675G | 2024-09-02 14:02:23 | 2024-07-26 02:45:13 | Republic of Colombia | 6.60830300 | -72.55409300 | 2972.7 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento del sistema está equipado con llaves de paso que se utilizan durante las tareas de mantenimiento. En cuanto al estado exterior del tanque, se observa que los acabados de concreto están en buen estado, lo que sugiere una estructura bien construida y mantenida. No obstante, se ha identificado que el tanque carece de elementos de cercado, lo que podría exponerlo a riesgos de acceso no autorizado y posibles daños
01HV26EDSQ2PXAJNVDCARVY0XB | 01HV2DAVPV425CVCPZ07KCE2HM | 2024-06-19 21:13:27 | 2024-04-09 21:48:25 | Republic of Colombia | 8.14657000 | -72.59085000 | 195 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 535.5 | cubic metre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | A
01JBD058B7W4AK6Z5302RDMCNJ | 01JBD35FM58DE4460EPXN0A031 | 2024-10-29 21:33:31 | 2024-10-29 21:33:31 | Republic of Colombia | 1.49510100 | -77.53012200 | 1720 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A | La comunidad cuenta con un tanque en ladrillo y cemento de capacidad de 18 metros cúbicos que tiene sobre este, caseta de cloración, afirman realizar mantenimiento anual, se encuentra en buen estado, con característica de semi enterrado, ubicado en pendiente.
01JBFKWGWHVD0M09CT6CSSJ64H | 01JBHN9RG7RV40AAH51RQ81HJW | 2024-11-14 16:59:15 | 2024-10-31 16:07:23 | Republic of Colombia | 1.49859650 | -77.52177360 | 1610 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 0 |  |  | B | EL tanque en ladrillo y cemento, con acabado de repello, con capacidad de almacenamiento de 12 metros cúbicos, en el ultimo año se realizo limpieza y se encuentra en buen estado.
01JSX1HW4W4X9N5B8JQ5ZMM3RJ | 01JSX3MF6MY09XPGBP6W9W68GH | 2025-04-28 02:54:32 | 2025-04-28 02:29:19 | Republic of Colombia | 6.02783300 | -73.03791600 | 2869 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El sistema cuenta con un tanque superficial construido en concreto, con una capacidad de almacenamiento de 16 metros cúbicos, ubicado en una zona de potrero, lo cual, aunque facilita su acceso, también expone la estructura a factores ambientales que pueden acelerar su deterioro. El tanque dispone de una tapa superior de concreto diseñada para ofrecer protección hermética contra contaminantes externos, aunque esta puede ser retirada manualmente para realizar labores de limpieza y mantenimiento preventivo. A nivel estructural, se han identificado deterioros progresivos, evidenciados por manchas de humedad, proliferación de hongos y la presencia de filtraciones verticales a través de las juntas de las paredes, indicando pérdida de impermeabilidad y riesgos de debilitamiento de la estructura a largo plazo. Estas condiciones de humedad, además, podrían comprometer la estabilidad de la base del tanque, generando riesgos adicionales para su funcionalidad. Es importante destacar que el área perimetral carece de cerramientos físicos, señalización preventiva o barreras de seguridad, situación que incrementa la vulnerabilidad del sistema frente a la contaminación, el acceso de animales y personas no autorizadas, y posibles actos de vandalismo. En cuanto a los componentes hidráulicos, se observa la ausencia de llaves de paso, válvulas de control de flujo y mecanismos de flotación que permitan optimizar la gestión del recurso hídrico, lo que podría propiciar pérdidas de agua innecesarias y afectar la eficiencia operativa del sistema.
01JSX1N5FAMGGB2RKAW9SDRQQ5 | 01JSY7RAWPE2Z8NRZJTE1TNAHT | 2025-04-28 13:28:00 | 2025-04-28 13:00:34 | Republic of Colombia | 6.03661800 | -73.04783700 | 2791 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Cuenta con un tanque de almacenamiento superficial fabricado en concreto, con una capacidad aproximada de 16 metros cúbicos, esta estructura cuenta con una tapa de concreto diseñada para proporcionar una protección hermética frente a la entrada de contaminantes externos; sin embargo, dicha tapa es removible para facilitar intervenciones de limpieza y mantenimiento periódico. Desde el punto de vista técnico, se observan signos de deterioro progresivo, tales como manchas de humedad persistente, proliferación de microorganismos como hongos, y presencia de filtraciones verticales en las juntas estructurales, indicando una pérdida de capacidad impermeabilizante. El entorno inmediato carece de cerramientos perimetrales, lo que incrementa la exposición a contaminaciones biológicas, incursión de animales de pastoreo y posibles actos vandálicos. En cuanto al equipamiento hidráulico, se evidencian deficiencias críticas como la falta de válvulas de cierre, mecanismos de regulación de caudal y flotadores automáticos, limitando seriamente la capacidad de control y optimización del uso del recurso hídrico.
01JVME948A80EZSF60G5V9AANP | 01JVMFNBRFC9YM7B2H2VM5R9YX | 2025-05-19 14:56:56 | 2025-05-19 14:37:45 | Republic of Colombia | 6.04348500 | -73.05643600 | 2568 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El sistema de abastecimiento de agua de la comunidad cuenta con un tanque de almacenamiento superficial construido en concreto reforzado, con recubrimiento interior y una capacidad aproximada de 16 metros cúbicos , ubicado en una zona de uso silvopastoril. La estructura posee una tapa superior del mismo material que puede retirarse manualmente para permitir labores de limpieza y mantenimiento preventivo. No obstante, desde el punto de vista estructural y sanitario, se evidencian múltiples deficiencias: se observan manchas de humedad, crecimiento de hongos y líquenes en las superficies internas y externas, así como posibles filtraciones verticales a lo largo de las juntas de las paredes, lo cual compromete su integridad funcional y representa un riesgo sanitario por potenciales vectores contaminantes. Además, el tanque carece de un cerramiento perimetral, señalización de seguridad, y elementos de protección física, lo que incrementa su vulnerabilidad frente al ingreso de animales, residuos sólidos o personas no autorizadas. En cuanto a los componentes hidráulicos, se identifican deterioros en las llaves de paso y válvulas de control, cuya operatividad es deficiente, así como fallos en los mecanismos de flotación encargados de regular el nivel del agua, generando pérdidas por rebose. Estas condiciones evidencian la necesidad urgente de intervenciones de mantenimiento correctivo y la implementación de medidas de seguridad, aislamiento y señalización que aseguren tanto la eficiencia operativa del sistema como la inocuidad del recurso hídrico almacenado.
01HY8XA21ER92X5X02GQ2QGW7X | 01HYY15N9N072E8AXGFGWG98Y4 | 2024-05-27 22:01:41 | 2024-05-27 22:01:41 | Republic of Colombia | 7.19911600 | -72.70104300 | 2290 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4400 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento se evidencia en buen estado, sin fisuras, en concreto, con tapa e instrumentos necesarios para su limpieza
01J8B4DRA83Y3GF1DC55YRM0T8 | 01JASANHZMSWEP97FJHFQ5VSW4 | 2024-11-20 02:32:36 | 2024-10-22 05:19:49 | Republic of Colombia | 2.65956000 | -75.97882000 | 1533 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PERO PRESENTA FALTA DE MANTENIMIENTO (LIMPIEZA). DIMENSION: A: 10 X 3M X 2
01HZF5B7QNFT9ZS5K7YYA5D4SD | 01HZF79QA4C06ZMMRJXTZNP2Q9 | 2024-07-06 02:35:29 | 2024-06-03 14:15:51 | Republic of Colombia | 7.53343400 | -72.48484000 | 2100 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 28 | litre | 1 | ['1', '2', '3', '4'] |  | A | no tiene fisuras y esta bien conservado.
01HZF5B7QNFT9ZS5K7YYA5D4SD | 01J22YG9EEY80HA9FZ1Q0DGADV | 2024-07-06 02:38:22 | 2024-07-06 02:38:22 | Republic of Colombia | 7.54143900 | -72.49483800 | 2090 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | litre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A | el tanque de almacenamiento se encuentra en optimas condiciones.
01HJ8Z4D7MDWGQRZP7EAV51Z4W | 01HJ941F9ZG57V88XMREM6JDAJ | 2024-01-17 15:25:16 | 2023-12-22 15:59:25 | Republic of Colombia | 6.12620000 | -73.90730000 | 738.6 | metre | A1 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 15 | cubic metre | 0 |  |  | B
01H46X13P6NMCRRND946Q11V4B | 01H4GR89H6JKQ78YRPBEQP16K3 | 2023-07-04 15:27:35 | 2023-07-04 15:27:35 | Republic of Colombia | 5.88570000 | 73.61960000 | 1845 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 0 |  |  | B | Al tanque de almacenamiento número uno al momento de la visita no se le ha realizado mantenimiento en el ultimo año.
01H46X13P6NMCRRND946Q11V4B | 01H4GRDCPVN8AY5PP1JDNJ54V7 | 2023-07-04 15:30:23 | 2023-07-04 15:30:23 | Republic of Colombia | 5.88580000 | 73.62220000 | 1821 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 0 |  |  | B
01H46X13P6NMCRRND946Q11V4B | 01H4GRFWJT7SSGV4DV3KJT8657 | 2023-07-04 15:31:44 | 2023-07-04 15:31:44 | Republic of Colombia | 5.88430000 | 73.62500000 | 1759 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | B
01H46X13P6NMCRRND946Q11V4B | 01H4GRHNVCXHXD0M7WQHQN3MC0 | 2023-07-04 15:32:43 | 2023-07-04 15:32:43 | Republic of Colombia | 5.88430000 | -73.62500000 | 1759 | metre | T4 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | B
01H50QCVEHYSNF257KYC6DTZA2 | 01H50SK8FWA0VPPH317JWZYA1P | 2023-07-10 20:58:54 | 2023-07-10 20:58:54 | Republic of Colombia | 5.80740000 | -73.72250000 | 2169 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H50QCVEHYSNF257KYC6DTZA2 | 01H50SSDVN3Q1NXC55T5NTSB5D | 2023-07-10 21:02:16 | 2023-07-10 21:02:16 | Republic of Colombia | 5.81990000 | -73.71140000 | 2020 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 28 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01JDJHZE47VRRHYPRNNY0334JB | 01JDJK50EPZ2HNT14FJWY5A9WS | 2024-11-25 21:20:29 | 2024-11-25 21:20:29 | Republic of Colombia | 2.98559000 | -76.55773000 | 1160 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 53.59 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento superficial en concreto reforzado deteriorado por el uso tiene una forma rectangular (dimensiones 5.40 m x 6.0m y altura 2,40 m ancho de muros de 0.20m), el tanque se encuentra aproximadamente a un 100% de su capacidad, cuenta con sus respectivas válvulas de lavado, de entrada y salida, se realiza mantenimiento 1 vez al mes.
01H8FJ7WSA5FW6WJCFT01AFCRG | 01H8MH8Y6BBX9QKVKWNB7VDAE0 | 2023-08-24 19:45:22 | 2023-08-24 19:45:22 | Republic of Colombia | 5.90980000 | -73.64700000 | 1677 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01H8FJ7WSA5FW6WJCFT01AFCRG | 01H8MHDWFZGA6SZ1AYZS6FJKYP | 2023-08-24 19:48:04 | 2023-08-24 19:48:04 | Republic of Colombia | 5.90985200 | -73.64670000 | 1670 | metre | T2 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01H90XPZT5H0Z3YJFT4TE9YY9C | 01H9146ANBC2YN4XRVF8QXX659 | 2025-10-04 01:50:16 | 2023-08-29 17:06:52 | Republic of Colombia | 5.90470000 | -73.66500000 | 1837 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | En la zona donde se encuentra el tanque de almacenamiento no fue posible la visita, debido a la no autorización por parte del dueño del predio para el ingreso al terreno. Se tomaron las coordenadas cerca de la ubicación donde se encuentra el tanque.
01H916F83R18XJWVSNA5XKWDVN | 01H91G54G6PK7QJQKBFGFC28A9 | 2023-08-29 20:35:56 | 2023-08-29 20:35:56 | Republic of Colombia | 5.90993900 | -73.65320100 | 1778 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HJ9SZ5J2CSPW9P1A3DTHPDBW | 01K6PHHMFN0586XAPJFR264VXA | 2025-10-04 02:41:49 | 2025-10-04 02:41:49 | Republic of Colombia | 5.89670000 | -73.65460000 | 1757 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H91GNNG3A008RSSNF6B30AGT | 01HJ9RBZJQEF9Z8JGYTTD7DG5A | 2023-12-22 21:54:41 | 2023-12-22 21:54:41 | Republic of Colombia | 5.89670000 | -73.65460000 | 1757 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento por los años de uso presenta infiltraciones.
01K6PJJN7ANRNG1GEW7JNX6NKJ | 01K6PMRSTVDDHB2F2AQQSNARCB | 2025-10-04 03:38:09 | 2025-10-04 03:38:09 | Republic of Colombia | 5.89060000 | -73.65840000 | 1712 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01K6PNSKNV5T7VEVYMRW036XXW | 01K6PRG800H59HJP1HS95H59A3 | 2025-10-04 04:43:23 | 2025-10-04 04:43:23 | Republic of Colombia | 5.89780000 | -73.65640000 | 1769 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 70 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01K6PNSKNV5T7VEVYMRW036XXW | 01K6PRR5BXWCTBYHE7ZQDYTHEP | 2025-10-04 04:47:42 | 2025-10-04 04:47:42 | Republic of Colombia | 5.90710000 | -73.64680000 | 1707 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 70 | cubic metre | 0 |  |  | B
01K6PSS73X4V2QHZ15F9GDX8A2 | 01K6XB0M834CCS8QTX6HKRCMBA | 2025-10-06 18:02:29 | 2025-10-06 18:02:21 | Republic of Colombia | 5.90700000 | -73.64690000 | 1732 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01H1YWTD2XPWVFP3S6DS2A72E7 | 01H1YXWW3TJE7SMSWJ044ZSE8H | 2024-12-18 04:50:39 | 2023-06-02 20:48:29 | Republic of Colombia | 6.95375900 | -73.28646000 | 1681 | metre | TK | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JF8TAHVY74XXM9RYCRPAEGGQ | 01JFBG0505XHJ1AMTJSN0QA4RF | 2024-12-18 00:00:22 | 2024-12-17 23:42:06 | Republic of Colombia | 6.95393000 | -73.29640000 | 1484 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HJM3AP8RR4863F8CE08VA6WC | 01HJMBG6AQGSP6PBYX6KJPE6GQ | 2023-12-27 01:10:32 | 2023-12-27 00:41:26 | Republic of Colombia | 6.84307100 | -72.72171900 | 3233 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 62.5 | cubic metre | 0 |  |  | C | El tanque de almacenamiento presenta grietas y filtración en su estructura, al momento de la visita no contaba con ningún tipo de cubierta como protección.
01HJMBYN0SJSFS4GVAREBR3V2A | 01HJMCWD2FZ9Y1AS38JPQ7T77T | 2025-09-09 20:49:10 | 2023-12-27 01:05:35 | Republic of Colombia | 6.84316500 | -72.72423200 | 3307 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 62.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El tanque de almacenamiento presenta grietas y filtración en su estructura, al momento de la visita no contaba con ningún tipo de cubierta como protección.
01HJMDBY2W07Z2DACDKRAM5KTW | 01HJME7VNY39EJ6C5EZESG4280 | 2023-12-27 01:29:19 | 2023-12-27 01:29:19 | Republic of Colombia | 6.84353500 | -72.72720300 | 3434 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 62.5 | cubic metre | 0 |  |  | C | El tanque de almacenamiento presenta grietas y filtración en su estructura, al momento de la visita no contaba con ningún tipo de cubierta como protección.
01HJMEWF1D57N0DCR06ZY1DZF2 | 01HJMG1HQ4J5ZNXWKBPS22M2SZ | 2025-09-09 20:39:25 | 2023-12-27 02:00:49 | Republic of Colombia | 6.84375300 | -72.72751800 | 3445 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.38 | cubic metre | 0 |  |  | C | El tanque de almacenamiento presenta grietas y filtración en su estructura, al momento de la visita no contaba con ningún tipo de cubierta como protección. Es un tanque muy pequeño, pero es el único con que cuentan los usuarios para abastecerse del suministro de agua.
01JN03FYM3BK492FDXK9AAR7NB | 01JN04TSMWF53PRWS1565F711W | 2025-03-19 03:42:13 | 2025-02-26 03:29:29 | Republic of Colombia | 6.48538800 | -73.25238000 | 1200.3 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 200 | cubic metre | 0 |  |  | B | La infraestructura de almacenamiento corresponde a un tanque de concreto reutilizado del antiguo sistema de agua del casco urbano del municipio del Socorro, el cual presenta signos de deterioro y falta de mantenimiento. Se observan acumulaciones de suciedad y vegetación en la superficie, lo que puede comprometer la calidad del agua almacenada. Las tuberías externas muestran daños y conexiones rudimentarias, sugiriendo posibles fugas y una disminución en la eficiencia del sistema. Además, el tanque carece de impermeabilización adecuada, ventilación y un cierre hermético, lo que incrementa el riesgo de pérdidas de agua y contaminación externa. Es fundamental mejorar las conexiones de tuberías, implementar medidas de mantenimiento preventivo.
01JN03FYM3BK492FDXK9AAR7NB | 01JN04WXWM7EMQ0SVVXPVQ7CBA | 2025-03-19 03:46:24 | 2025-02-26 03:30:39 | Republic of Colombia | 6.50495700 | -73.24566800 | 902.9 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21.93 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento de agua en concreto está ubicado en una zona verde cercana a la vía principal de la vereda y rodeado de vegetación. Su estructura presenta un evidente desgaste, con humedad, musgo y acumulación de suciedad en la superficie, lo que puede comprometer la calidad del agua. La tapa de acceso es rudimentaria y carece de un cierre hermético adecuado, aumentando el riesgo de contaminación. Además, las conexiones de tuberías visibles en los laterales muestran un estado básico y requieren mejoras para optimizar su funcionamiento. No se identifica una impermeabilización adecuada para prevenir filtraciones, y los trabajos de mantenimiento son realizados por la misma comunidad. El lote donde se encuentra carece de una correcta delimitación, lo que lo expone a la manipulación indebida y al acceso de personas ajenas al servicio o al paso de animales. Junto a la estructura, se observa una caja de concreto con llaves de paso destinadas al control y regulación del flujo de agua, las cuales requieren inspección y mantenimiento periódico para garantizar su operatividad.
01JN03FYM3BK492FDXK9AAR7NB | 01JN04YTXC8R28134RFZZJVPQV | 2025-03-19 03:48:16 | 2025-02-26 03:31:41 | Republic of Colombia | 6.50719800 | -73.25517000 | 742.8 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30.26 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento de agua, construido en concreto, se encuentra en un área verde cercana a la vía principal de la vereda y rodeado de vegetación. Su estructura presenta un notable deterioro, evidenciado por la presencia de humedad, musgo y acumulación de residuos en la superficie, lo que podría afectar la calidad del agua. La tapa de acceso es precaria y no cuenta con un cierre hermético, lo que aumenta el riesgo de contaminación. Las conexiones de tuberías visibles en los laterales son rudimentarias y requieren mejoras para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema. No se observa una impermeabilización efectiva para prevenir filtraciones, y el mantenimiento es realizado directamente por la comunidad. Además, el lote donde está ubicado carece de delimitación, lo que lo deja expuesto al acceso de personas ajenas y al tránsito de animales. Junto a la estructura, se encuentra una caja de concreto con llaves de paso visibles, utilizadas para el control y regulación del flujo de agua, la cual también muestra signos de desgaste y falta de mantenimiento.
01J4SVRGKEHHRF7QR3RGRJTYZR | 01J4WPQTYDJK02N0HTWJAAM4AA | 2024-08-10 22:58:34 | 2024-08-09 23:14:19 | Republic of Colombia | 6.99116700 | -72.82297900 | 3431.8 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Item 5.7 - 5.3 El tanque de almacenamiento en concreto está dispuesto de forma superficial, cuenta con una capacidad máxima de 3 m3, su estructura permite identificar un estado de deterioro con fisuras externas e internas, es evidente el movimiento de los cimientos por la humedad del terreno, asimismo una zona de la estructura no cuenta con base. Se manifiesta la necesidad de intervenirlo o remplazarlo en su totalidad.
01J4SVRGKEHHRF7QR3RGRJTYZR | 01J4WQ31JK2YJSBS45K56KQZ6D | 2024-08-09 23:20:26 | 2024-08-09 23:20:26 | Republic of Colombia | 6.99270200 | -72.81707500 | 3413.4 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Item 5.3 - 5.7 Se evidencia un tanque de almacenamiento semi enterrado construido en concreto con un almacenamiento de caudal correspondiente a 10 m3, se aprecia un desgaste en general de sus paredes, no cuenta con impermeabilización interna que evite filtraciones al terreno, no posee una tapa de aislamiento con el ambiente. El perímetro de la estructura no presenta protección de encerramiento, se encuentra en un potrero activo con pastoreo de animales.
01J4PZ4GRKHFZED8TTDM6MTP01 | 01J4SVB2F2REK5GJXTYJYX7KAQ | 2024-08-10 21:50:50 | 2024-08-08 20:37:01 | Republic of Colombia | 6.98288900 | -72.81912400 | 3131.1 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Se observa un tanque de almacenamiento semi enterrado en mampostería, una parte es superficial, la otra está dispuesta debajo de una construcción en concreto, con capacidad máxima de 45 m3. Las paredes del tanque presentan fisuras y grietas que filtran el agua almacenada al terreno, el fontanero expresa su preocupación por la existencia de una cavidad en la zona donde se presenta la filtración al suelo generando un riesgo en los cimientos de la estructura. Se dispone de una protección en su alrededor con cerca de alambre púas.
01HDRPDVS8DNGJX9TN26TBH237 | 01HE8CX3PW3CPJ6KP94YHHP6TB | 2024-08-16 16:53:35 | 2023-11-02 16:12:18 | Republic of Colombia | 2.58260500 | -72.58182500 | 184 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2000 | litre | 0 |  |  | D | EL SISTEMA NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO, AUNQUE LA ESTRUCTURA ESTA EN UN ESTADO ACEPTABLE SE ENCUENTRA ABANDONADA. NO FUE POSIBLE TOMAR FOTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, YA QUE ESTABA CERCADO Y NO PERMITÍAN EL INGRESO AL SISTEMA.
01HDRPDVS8DNGJX9TN26TBH237 | 01J1807G3WGQ48VVDHJ6C2YQGV | 2024-08-16 16:56:29 | 2024-06-25 15:29:01 | Republic of Colombia | 2.58260500 | -72.58182500 | 184 | metre | A2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2000 | litre | 0 |  |  | D | no se encuentra en funcionamiento, el sistema se encuentra abandonado.
01HDRQXS77KDB8ZXKBA15K6342 | 01HE9ESE1C43BRCGD8T5EYP6AY | 2024-06-25 20:32:34 | 2023-11-03 02:04:29 | Republic of Colombia |  |  | 0 | metre |  | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2000 | litre | 0 |  |  | D | Anteriormente el sistema tenía un tanque en concreto, pero según manifiesta la comunidad, el tanque se dañó y lo reemplazaron por uno de plástico de 2000 litros, que es el que se encontraba funcionando cuando se dañó la bomba y dejó de funcionar el sistema.
01HDRTBH3T571MGBP3VTAGCRPG | 01HE9FDZ5GZHPZA3835C42M20M | 2024-07-02 21:35:40 | 2023-11-03 02:15:41 | Republic of Colombia |  |  | 0 | metre |  |  |  |  | 2000 | litre | 0 |  |  | D | el sistema se encuentra abandonado y no cuenta con tanques de almacenamiento
01HDRWCW7XYPKWWXVZHDNBCF0G | 01HEAYTZVKVTYQC98WSP5JVKH4 | 2024-08-21 16:10:31 | 2023-11-03 16:04:11 | Republic of Colombia |  |  | 0 | metre |  | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2000 | litre | 0 |  |  | C | EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1, SE OBSERVA EN ESTADO REGULAR, PERO NO ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO. LA INFRAESTRUCTURA QUE SOSTIENE LOS TANQUES ES EN CONCRETO Y SE EVIDENCIA EN BUEN ESTADO.
01H0KS9S72Y0TQHQ9P536NAWTP | 01H0TGP94QBJZ1Q1X4GNBYP2P8 | 2023-05-19 17:25:02 | 2023-05-19 17:25:02 | Republic of Colombia | 6.94930000 | -73.44350000 | 1068 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | El primer almacenamiento del abasto de agua Barro amarillo cuenta con una infraestructura que logra decantar los residuos antes de ingresar al tanque.
01H0KS9S72Y0TQHQ9P536NAWTP | 01H0TH0YWCSPTWYRTKCDD2F87F | 2023-05-19 17:30:52 | 2023-05-19 17:30:52 | Republic of Colombia | 6.94790000 | -73.43860000 | 1030 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 57 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B
01HJR74KDN7QCR9PD12NQMY7YC | 01HJVRFT54PHZEGECYEV3HEGBX | 2024-01-12 05:35:22 | 2023-12-29 21:43:06 | Republic of Colombia | 6.03466400 | -73.65910400 | 2163.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 90 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se observa un agua de color oscuro y turbia. La estructura cuenta con presencia de materia vegetal en las paredes, el accceso a la parte de superior es dificil debido a la carencia de un apoyo para subir y al barro presente.
01HJR74KDN7QCR9PD12NQMY7YC | 01HKZPMF16V147XRBMBVG40QRK | 2024-01-12 20:43:24 | 2024-01-12 20:43:21 | Republic of Colombia | 6.04709700 | -73.66052200 | 2018.8 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se evidencia en una las paredes exteriores de la estructura musgo, donde se presenta una leve fisura. De acuerdo con la comunidad, el tanque de almacenamiento nunca ha abarcado totalmente en su capacidad debido a que se presentan algunas pérdidas en la conducción.
01JQKVV7F29RM8WRWT174HP7EN | 01JRDCFPHA0PJ5M37PXRVP4JDK | 2025-05-03 20:48:54 | 2025-04-09 13:40:27 | Republic of Colombia | 6.19898500 | -73.05642600 | 1828.3 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21.55 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta signos evidentes de deterioro superficial, reflejados en la presencia de manchas de humedad, fisuras incipientes y proliferación de moho en las paredes exteriores, lo que sugiere posibles filtraciones y la necesidad de una intervención correctiva. La acumulación de agentes biológicos en la superficie podría comprometer la calidad del recurso hídrico almacenado, aumentando el riesgo de contaminación. En la parte superior de la estructura, se encuentra una tapa de acceso diseñada para facilitar las labores de inspección, limpieza y mantenimiento interno, permitiendo la revisión periódica del estado del tanque y la aplicación de correctivos cuando sea necesario. En términos de seguridad y protección, el tanque no cuenta con un cerramiento perimetral.
01JQKVV7F29RM8WRWT174HP7EN | 01JRDCHHKHYC0KYJE1VS2Z9J5T | 2025-05-03 20:47:33 | 2025-04-09 13:41:27 | Republic of Colombia | 6.19824400 | -73.05837000 | 1799 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20.74 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento construido en concreto, está provisto de una tapa sólida que alberga dos conexiones hidráulicas de PVC, diseñadas para la ventilación del sistema, con el propósito de evitar presiones excesivas y garantizar un flujo continuo. Sin embargo, la ausencia de un cerramiento perimetral adecuado o de dispositivos de seguridad incrementa la vulnerabilidad del sistema, exponiéndolo a posibles actos de vandalismo, contaminación por agentes externos y acceso no autorizado, lo que representa un riesgo significativo para la salubridad del agua y la operatividad del sistema.
01JQKVV7F29RM8WRWT174HP7EN | 01JRDCM4GASMTGZ29N5MQ89BE1 | 2025-05-03 20:42:15 | 2025-04-09 13:42:52 | Republic of Colombia | 6.19267100 | -73.05800800 | 1735.3 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.87 | cubic metre | 0 |  |  | C | Se evidencia un tanque de almacenamiento construido en concreto reforzado. Su estructura es cilíndrica y cuenta con una tapa de concreto equipada con anclajes metálicos y varilla de seguridad para restringir el acceso. La superficie del tanque muestra signos de desgaste, con manchas de humedad y suciedad debido a la exposición prolongada a la intemperie. Asimismo, el concreto en los exteriores presenta decoloración y deterioro en los acabados. Se encuentra una caja de concreto donde están instaladas las llaves de paso de las redes, tanto de la red principal como de la red domiciliaria.
01HVMB4VXKA8RAV44JQ7BYJ17T | 01HVMC8FCPGHXA3YFVKSTH8QHH | 2024-06-19 04:21:03 | 2024-04-16 21:15:58 | Republic of Colombia | 7.64653000 | -72.69956000 | 1778 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El desarenador tiene infraestructura antigua, es utilizado como tanque de almacenamiento ya que después de este sale la red de distribucion de la vereda Bateas.
01JB5Z1KP29G2CSVXH8W01F0ZG | 01JB5ZSMA0B46BEWADX6HG90FQ | 2024-10-28 16:51:38 | 2024-10-27 03:19:56 | Republic of Colombia | 1.65149000 | -77.41185000 | 1808 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 0 |  |  | C | Existe un sistema de by-pass para la realización de desinfección de cloro por pastillas, el cual no es un sistema de desinfección adecuado
01H3J8CS9P7GDD1F7Z6AP25J6T | 01H3JA8WSN0T3KCWRP1VK1DSQ7 | 2023-09-07 07:12:18 | 2023-06-22 19:46:02 | Republic of Colombia | 7.33311300 | -73.12240300 | 1252 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | litre | 1 | ['1', '2'] |  | B | La estructura de almacenamiento en el periodo de servicio desde su construcción, no ha tenido adecuaciones o mejoras por parte de la comunidad.
01JRS73MAFX166H98V7XR671VM | 01JSM6GWAY9T59H2SNFKM47JQN | 2025-04-24 15:26:37 | 2025-04-24 15:26:37 | Republic of Colombia | 6.44778500 | -73.72663300 | 483.6 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Betania cuenta con un tanque de almacenamiento en plástico, con una capacidad de 2 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza mantenimiento cada 2 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JRS73MAFX166H98V7XR671VM | 01JSM6KTJQ51A3XXH6GS2Y7PSS | 2025-04-24 15:28:13 | 2025-04-24 15:28:13 | Republic of Colombia | 6.44778500 | -73.72663300 | 483.6 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Betania cuenta con un tanque de almacenamiento en plástico, con una capacidad de 2 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza mantenimiento cada 2 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JRS73MAFX166H98V7XR671VM | 01JSM6T2G8ZSEXW02SA5PKBE9G | 2025-04-24 15:31:38 | 2025-04-24 15:31:38 | Republic of Colombia | 6.44778500 | -73.72663300 | 483.6 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Betania cuenta con un tanque de almacenamiento en plástico, con una capacidad de 1 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza mantenimiento cada 2 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JRS73MAFX166H98V7XR671VM | 01JSM6W8D1N4SCQM8ASTQDFGK0 | 2025-04-24 15:32:50 | 2025-04-24 15:32:50 | Republic of Colombia | 6.44778500 | -73.72663300 | 483.6 | metre | T4 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Betania cuenta con un tanque de almacenamiento en plástico, con una capacidad de 1 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza mantenimiento cada 2 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JJMDQRW6H33XKM5ESSGKRGHV | 01JK4Q6T5M1754X42NATMVQ093 | 2025-04-07 22:13:02 | 2025-02-03 01:36:11 | Republic of Colombia | 6.78069400 | -74.09971000 | 110.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 27 mil litros, estructuralmente se encuentra en buenas condiciones sin problemas de filtraciones ni fisuras que comprometan su funcionamiento.
01JC1SPB6DCEJZWDN7ZZBKNFXD | 01JC1TV7RZ2GSKDK4V3HKA58N6 | 2024-11-15 17:12:49 | 2024-11-06 22:52:10 | Republic of Colombia | 2.03875200 | -78.65816900 | 30.6 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1000 | litre | 0 |  |  | C | El tanque de almacenamiento no cuenta con una capacidad adecuada para la población, se requiere un tanque mas grande.
01JPB0WQD24WXKR10VPCPRM60E | 01JPDQ5X92B360723EC39CFWCY | 2025-03-15 20:15:57 | 2025-03-15 20:15:57 | Republic of Colombia | 7.30228900 | -72.87496000 | 3431 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua El Pozo, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 8 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JPB0WQD24WXKR10VPCPRM60E | 01JPDR72BVC4DAYAN6GBBYHY2X | 2025-03-15 20:34:03 | 2025-03-15 20:34:03 | Republic of Colombia | 7.30936000 | -72.87811000 | 3337 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua El Pozo, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 1,7 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JP8SF7NB4D7YWJ0MJ6SDH5FE | 01JPANAQXBFZ2BJFNZ087FTZQ3 | 2025-04-11 14:24:05 | 2025-03-14 15:45:55 | Republic of Colombia | 7.32924000 | -72.86303000 | 3334 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.7 | cubic metre | 0 |  |  | B | El abasto de agua Borrero La Tosca, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 2,7 metros cúbicos, de tipo semienterrado, no se le realiza limpieza y desinfección en el último año, La comunidad manifiesta que es necesario cambiarlo ya que el estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometen su funcionamiento.
01JMN9A3N56EGRJKW1XP0APPVY | 01JN4R1QNRDFFSMHPG2G06X5WS | 2025-03-23 00:08:28 | 2025-02-27 22:22:17 | Republic of Colombia | 6.48355500 | -73.19406800 | 1835.5 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 39.81 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento construido en concreto, el cual presenta un diseño estructural básico sin elementos de protección adecuados que garanticen su integridad a largo plazo. El acceso a la parte superior del tanque se realiza mediante una escalera metálica expuesta a la intemperie, sin medidas de seguridad complementarias, lo que representa un riesgo para el personal encargado del mantenimiento. En la parte superior del tanque, se evidencia acumulación de sedimentos y residuos orgánicos, así como tuberías expuestas sin una adecuada sujeción ni protección, lo que podría afectar la calidad del agua almacenada y la operatividad del sistema.
01JMN9A3N56EGRJKW1XP0APPVY | 01JN4R3HS7X18XWC910WM06FB1 | 2025-03-23 00:08:09 | 2025-02-27 22:23:16 | Republic of Colombia | 6.48355500 | -73.19406800 | 1835.5 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento A2 es una estructura rectangular de forma elevada presenta signos de humedad moderada, atribuibles a filtraciones y a la falta de un adecuado sistema de impermeabilización, lo que podría generar deterioro progresivo del concreto y afectar la calidad del agua almacenada.
01JMN9A3N56EGRJKW1XP0APPVY | 01JN4R6TKYVCNY9X7VMRC54A1M | 2025-03-22 19:26:37 | 2025-02-27 22:25:04 | Republic of Colombia | 6.48352300 | -73.19401700 | 1838.8 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17.16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento semienterrado se encuentra en condiciones regulares y carece de un cerramiento perimetral o de elementos de seguridad que garanticen su protección frente a posibles fuentes de contaminación o accesos no autorizados.
01JMN9A3N56EGRJKW1XP0APPVY | 01JN4R8SWTR8HNQJ5DZCG1C5ED | 2025-03-22 23:58:57 | 2025-02-27 22:26:08 | Republic of Colombia | 6.48363400 | -73.19396600 | 1823.1 | metre | A4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 19.95 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento A4 es una estructura rectangular, se encuentra semienterrado está equipada con dispositivos de control de paso para facilitar los mantenimientos correspondientes. Sin embargo, en el exterior del tanque se observan signos de humedad y grietas que muestran la falta de mantenimiento.
01JMN9A3N56EGRJKW1XP0APPVY | 01JN4RAPD3RJVJHKFZ2TPNYX7C | 2025-03-22 19:28:31 | 2025-02-27 22:27:10 | Republic of Colombia | 6.48401400 | -73.18936700 | 1821.3 | metre | A5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14.53 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento muestra signos de deterioro debido a la humedad y filtraciones. La presencia de vegetación abundante sugiere una falta de mantenimiento permanente y adecuado.
01JN0C75RY7KHAAHKY6DRZ5F3D | 01JN0CR5R59SYS1XDHC6FWMDWS | 2025-03-27 15:03:51 | 2025-02-26 05:47:51 | Republic of Colombia | 6.45084500 | -73.19626100 | 1806.2 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24.63 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La infraestructura de almacenamiento presenta un estado de deterioro visible, evidenciado por manchas de humedad, acumulación de suciedad y desgaste en la superficie de concreto. Se identifican tuberías expuestas y conexiones aparentemente improvisadas, lo que podría comprometer la eficiencia del sistema y aumentar el riesgo de fugas. La escalera metálica de acceso muestra signos de corrosión y carece de medidas de seguridad adecuadas, representando un riesgo para los operarios. Además, el tanque no cuenta con elementos de protección adecuados, lo que podría afectar la calidad del agua almacenada. Se encuentra construido junto a otra infraestructura de almacenamiento del mismo sistema.
01JN0C75RY7KHAAHKY6DRZ5F3D | 01JN0CSGB0255BH1BPATJJQ601 | 2025-03-27 15:07:13 | 2025-02-26 05:48:35 | Republic of Colombia | 6.45084500 | -73.19626100 | 1806.2 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11.34 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La infraestructura de almacenamiento presenta un avanzado estado de deterioro, con evidentes manchas de humedad, presencia de musgo y acumulación de suciedad en la superficie de concreto, lo que indica falta de mantenimiento. Se observa corrosión en las tuberías y uniones externas, así como conexiones expuestas y aparentemente improvisadas, lo que podría comprometer la eficiencia del sistema y aumentar el riesgo de fugas. La ausencia de tapas seguras o elementos de protección en la parte superior del tanque representa una vulnerabilidad en la calidad del agua almacenada. Además, la falta de un cerramiento adecuado y la proximidad de vegetación pueden facilitar la entrada de contaminantes.
01JCYKSV6VXYQSDH9R9120QN68 | 01JD01EXYM2BXXDNP575P3M2Z4 | 2024-11-20 01:54:14 | 2024-11-18 16:25:00 | Republic of Colombia | 2.73915000 | -76.15794000 | 2878 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 61.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. DIMENSIONES: 5.16 X 5.18 X 2.30
01JQ6G2BWCDQ0W11115PG7SR4G | 01JQ9KZ3CCSXAWJ3RBSCQ3FJ4Y | 2025-08-26 14:14:08 | 2025-03-26 16:18:32 | Republic of Colombia | 5.99200500 | -73.67788833 | 2070.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Botiva y Capilla, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 50 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JQ6G2BWCDQ0W11115PG7SR4G | 01JQ9M67G6MKQ9TZJ95PGAAC47 | 2025-08-26 14:05:39 | 2025-03-26 16:22:26 | Republic of Colombia | 5.99135666 | -73.67851999 | 2059.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 46 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Botiva y Capilla, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 46 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JQ6G2BWCDQ0W11115PG7SR4G | 01JQ9M9ZK2M706MDZCB7RNA2H6 | 2025-08-26 14:17:48 | 2025-03-26 16:24:29 | Republic of Colombia | 5.99126833 | -73.67851500 | 2059.2 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Botiva y Capilla, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 22 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JQ6G2BWCDQ0W11115PG7SR4G | 01JQ9MBWV3DG2X025R2A1ZHNFV | 2025-03-26 16:25:31 | 2025-03-26 16:25:31 | Republic of Colombia | 5.99731166 | -73.67459500 | 2117.1 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Botiva y Capilla, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 50 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01HJ5AGND45K031C7Z9196CFK4 | 01HJ5CRD22YJMW6AC7JKJ7A8H2 | 2024-07-18 22:24:14 | 2023-12-21 05:14:47 | Republic of Colombia | 6.90039400 | -72.68784600 | 3654 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 39 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta grietas en su estructura, no cuenta con tapa de protección como cubierta. 5.6 la actividad de mantenimiento realizada es de limpieza, lavado por parte de la comunidad no se han realizado mantenimiento preventivo o correctivo a la estructura en concreto.
01H67F5FZN9S8REHG1YGQHJM1Y | 01H67PH880936Z7R1RWR5G6VP7 | 2023-09-06 06:47:50 | 2023-07-25 23:35:46 | Republic of Colombia | 7.38744200 | -73.12730200 | 1352 | metre | TK | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El tanque de almacenamiento presenta fisuras, filtraciones en sus paredes laterales.
01JAGV82A1W8GXD5CB8TYGFJ40 | 01JARD85DQWZ5NYQKSYME0PFVM | 2024-11-19 21:29:36 | 2024-10-21 20:45:42 | Republic of Colombia | 1.82343400 | -78.22257000 | 13 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque elevado, con una capacidad de 32 m³, se encuentra en buenas condiciones estructurales y cumple adecuadamente con su función de almacenamiento y distribución de agua.
01H3DCHTP798VE5SXMZEY2C733 | 01H3DD5QX20CWJTNM7GA4GFMYV | 2023-07-07 00:05:18 | 2023-06-20 22:00:32 | Republic of Colombia | 6.82270000 | -73.52710000 | 325 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | En época de estiaje realizan limpieza y desinfección al tanque de almacenamiento cada 6 meses y en época de lluvia cada 3 meses.
01J9295WXFG2KGCY3A51WP0GV1 | 01J92AXZD6NPZDDE9WEJKMNGAC | 2024-10-08 16:47:03 | 2024-09-30 20:46:11 | Republic of Colombia | 1.91408300 | -77.33093600 | 1190 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 0 |  |  | B | Está ubicado en un espacio abierto, sin ningún tipo de cercado. El tanque de almacenamiento está compuesto por cajillas de entrada y salida donde hay válvulas de corte las cuales presenta corrosión. En la losa superior existe una construcción de una caseta que se utiliza para almacenar un tanque de cloración, el cual no esta en funcionamiento.
01J08Z4F1FAFD3H05CEPZNTKC1 | 01J091C4C92K7WF0B24QHVXT6T | 2024-06-19 16:26:47 | 2024-06-13 14:52:34 | Republic of Colombia | 7.68540000 | -72.64979000 | 1316 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.15 | cubic metre | 0 |  |  | B | Tanque desarenador utilizado como tanque de almacenamiento.
01HHT46C8A3FSF1EFRMDSCHDD4 | 01HHTCKTF6X077QH4KYBP48MQ8 | 2023-12-16 22:45:09 | 2023-12-16 22:40:38 | Republic of Colombia | 6.69847100 | -73.29920800 | 1132.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A | La comunidad realiza la limpieza del tanque de almacenamiento periódicamente. presenta material vegetal vivo cubriendo la estructura (hierba alta) por lo que no es posible verificar las condiciones de la estructura alrededor.
01HHT46C8A3FSF1EFRMDSCHDD4 | 01HHTD5A9DM4GZ2CEP0HY6CVAS | 2023-12-16 22:50:12 | 2023-12-16 22:50:12 | Republic of Colombia | 6.69851100 | -73.29918300 | 1137.9 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 250 | litre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque es de material asbesto-cemento
01JN08ESC8VK8CYX4VNECGZH18 | 01JN09FE63NR61K9DBVFB7EKWK | 2025-04-21 04:36:45 | 2025-02-26 04:50:39 | Republic of Colombia | 6.48217800 | -73.20411500 | 1647 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 80 | cubic metre | 0 |  |  | B | La infraestructura de almacenamiento muestra signos de deterioro y falta de mantenimiento, con acumulación de hojas secas en la tapa, presencia de moho en las paredes externas y posibles filtraciones. La seguridad es limitada, ya que no se observa una tapa hermética ni una protección perimetral adecuada, lo que puede comprometer la calidad del agua. Las conexiones hidráulicas visibles carecen de aislamiento y control aparente. La estructura está construida en concreto y cuenta con un cerramiento de malla sostenido por postes también de concreto. Se evidencian humedades y presencia de una sustancia verdosa, así como llaves de paso junto a la estructura. Además, el entorno con vegetación densa y una cerca en mal estado dificulta el acceso y aumenta el riesgo de contaminación. Se observan también elementos destinados originalmente al tratamiento del agua, que se encuentran en estado de abandono y nunca cumplieron con el objetivo para el cual fueron construidos.
01JN08ESC8VK8CYX4VNECGZH18 | 01JN09GYE4N2DXYEAKN2EZ1RTZ | 2025-04-21 04:41:44 | 2025-02-26 04:51:29 | Republic of Colombia | 6.49144100 | -73.20662000 | 1613 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 0 |  |  | B | La infraestructura de almacenamiento observada presenta un notable estado de falta de mantenimiento, especialmente en sus exteriores. La estructura está construida en concreto y muestra acumulación visible de hojas secas y materia orgánica en su superficie, lo que evidencia una deficiente limpieza. Se observan manchas de humedad, crecimiento de moho y presencia de una sustancia verdosa en las paredes externas, lo cual podría indicar filtraciones o acumulación constante de agua. Las tapas de acceso no son herméticas ni seguras, y algunas se encuentran parcialmente abiertas o deterioradas, lo que representa un riesgo de contaminación del recurso hídrico. Asimismo, se evidencia una red de ingreso construida en PVC, con reparaciones improvisadas como respuesta a fugas anteriores, y con instalaciones que no cumplen con criterios técnicos adecuados. Sin embargo, se destaca la presencia de una tapa de concreto reforzada con varillas de acero, la cual se encuentra en buenas condiciones estructurales.
01JN08ESC8VK8CYX4VNECGZH18 | 01JN09JKEH2CAA5KQ3JMSYYRWW | 2025-04-21 04:43:36 | 2025-02-26 04:52:23 | Republic of Colombia | 6.49694600 | -73.20771500 | 1608 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20.74 | cubic metre | 0 |  |  | B | La infraestructura de almacenamiento observada está construida en concreto y presenta una evidente falta de mantenimiento preventivo. La superficie superior se encuentra cubierta por una capa significativa de musgo, hojarasca y materia orgánica, lo cual puede facilitar la proliferación de microorganismos y aumentar el riesgo de contaminación del agua almacenada. Las paredes laterales muestran manchas de humedad y suciedad acumulada, indicando posible filtración o escurrimientos constantes. No se observan elementos de protección perimetral ni señalización, lo que representa un riesgo tanto para la seguridad física como para la integridad sanitaria del sistema. La vegetación densa alrededor de la estructura dificulta el acceso para labores de inspección y mantenimiento. Aunque la estructura de concreto parece estar en condiciones aceptables, la presencia de tuberías visibles sin protección ni identificación, así como una tapa superior aparentemente no hermética.
01JN08ESC8VK8CYX4VNECGZH18 | 01JN09M8YDFR37ATJG4YE521MC | 2025-04-21 05:33:34 | 2025-02-26 04:53:18 | Republic of Colombia | 6.49615200 | -73.21064400 | 1547.4 | metre | A4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 26.83 | cubic metre | 0 |  |  | B | La estructura de almacenamiento está construida en concreto y cuenta con un cerramiento metálico en malla eslabonada para su protección. Sin embargo, dicho cerramiento presenta signos de deterioro y sujeciones inestables, lo que puede comprometer su funcionalidad. La tapa de acceso no parece ser completamente hermética, y se observan acumulaciones de hojas y suciedad sobre la superficie superior, lo cual evidencia la falta de mantenimiento periódico. La pared externa muestra manchas de humedad y desgaste ocasionado por la exposición prolongada a la intemperie. Este tanque se encuentra ubicado en un predio donde funciona la sede educativa de la comunidad de Buenavista, lo que resalta la importancia de garantizar condiciones óptimas de higiene y seguridad en su operación.
01JN08ESC8VK8CYX4VNECGZH18 | 01JN09NR6EVDKFRRAJZBB7VSAX | 2025-04-21 05:36:43 | 2025-02-26 04:54:06 | Republic of Colombia | 6.49706100 | -73.21233400 | 1534.8 | metre | A5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 0 |  |  | B | La estructura de almacenamiento está construida en concreto y se encuentra rodeada por vegetación densa, lo que dificulta el acceso y puede favorecer la acumulación de residuos orgánicos alrededor del tanque. Las paredes externas presentan manchas de humedad, desgaste y posibles indicios de filtraciones, lo que evidencia una exposición prolongada sin mantenimiento preventivo. La superficie superior muestra suciedad acumulada, y no se observan elementos de protección como cerramiento perimetral ni una tapa completamente hermética, lo que representa un riesgo potencial de contaminación del agua almacenada. La conexión hidráulica visible, fabricada en PVC, carece de aislamiento y protección, y su instalación se percibe expuesta y vulnerable a daños físicos. La estructura cuenta con tuberías de aireación, y se evidencian cajas de inspección construidas en concreto junto al tanque, utilizadas para la distribución del sistema.
01J2KWWW8NDVZ447JRH5MKK8JW | 01J2Y96ZD1H36NPNECVJF5XKGV | 2024-09-02 01:25:38 | 2024-07-16 17:25:00 | Republic of Colombia | 6.64897700 | -72.63766400 | 2597.1 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.43 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El primer tanque de almacenamiento, construido en concreto y equipado con una tapa, marca el punto inicial de la distribución del agua a través de tuberías de polietileno. Sin embargo, el tanque carece de cerramiento y de otros elementos de protección esenciales, lo que compromete la calidad y seguridad del agua almacenada. Además, el exterior de la estructura muestra signos de humedad, lo que sugiere problemas de filtración o deterioro que podrían afectar aún más la integridad del agua.
01J2KWWW8NDVZ447JRH5MKK8JW | 01J2Y99JMRH2T3RY4PZRV69CRC | 2024-09-02 01:27:15 | 2024-07-16 17:26:26 | Republic of Colombia | 6.63746900 | -72.64503800 | 2489 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El segundo tanque de almacenamiento, construido en concreto y sin tapa, está protegido por una cubierta metálica elevada para prevenir la contaminación por excrementos de animales. No obstante, a pesar de esta medida parcial de protección, el tanque carece de cerramiento y de otros elementos de seguridad esenciales que garantizarían la calidad del agua almacenada. La falta de una protección adecuada sigue siendo una preocupación significativa, ya que expone el agua a riesgos de contaminación y compromete la seguridad del suministro.
01J2Y2A330P7HA0GQ36TB7V4TN | 01J2Y6QEZTV8G2CE0QC0B5VGZW | 2024-09-02 02:21:03 | 2024-07-16 16:41:35 | Republic of Colombia | 6.63524300 | -72.65216200 | 2327.1 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.53 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El sistema conduce a un tanque de almacenamiento principal construido en concreto y en mal estado, el cual muestra signos de humedad y filtraciones, así como una sustancia verde en su superficie. Desde este tanque, el agua se distribuye a través de diferentes redes de 1/2 pulgada que llevan el suministro a las viviendas. La deteriorada condición del tanque, junto con los problemas de filtración y acumulación de sustancias, compromete la calidad del agua y la eficiencia del sistema. Es fundamental realizar reparaciones y mejoras en el tanque para garantizar la seguridad y continuidad del suministro de agua a la comunidad.
01JQVPHVKEK1MCCMSASEEAANPD | 01JT22C2JX3Z34MAR16WH3AZ1A | 2025-08-26 00:22:16 | 2025-04-30 00:43:27 | Republic of Colombia | 6.32718800 | -73.12084800 | 1618.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 1 | ['1', '4'] |  | B | 5.8 El sistema de la vereda Buenavista tiene tres tanques de almacenamiento en estado regular. No se reportaron filtraciones ni grietas, pero la comunidad ha solicitado un tanque de mayor capacidad.
01JQVPHVKEK1MCCMSASEEAANPD | 01JT22EXXH7SZRHMTEBSEE0BPE | 2025-08-26 00:22:56 | 2025-04-30 00:45:01 | Republic of Colombia | 6.32578600 | -73.12417000 | 1617.4 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8.6 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8El sistema de la vereda Buenavista tiene tres tanques de almacenamiento en estado regular. No se reportaron filtraciones ni grietas, pero la comunidad ha solicitado un tanque de mayor capacidad.
01JQVPHVKEK1MCCMSASEEAANPD | 01JT22J54Q3RSA87B1N5VBMHGZ | 2025-08-26 00:23:12 | 2025-04-30 00:46:46 | Republic of Colombia | 6.32579300 | -73.12413400 | 1599.3 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de la vereda Buenavista tiene tres tanques de almacenamiento en estado regular. No se reportaron filtraciones ni grietas, pero la comunidad ha solicitado un tanque de mayor capacidad.
01J2MMJ6G6A6Z31RRDZAZ9WBSK | 01J2MP5E47ES3FB6VZE14TX7FT | 2024-07-22 20:44:41 | 2024-07-12 23:58:57 | Republic of Colombia | 5.84280000 | -73.97670000 | 2071 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.6* SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA APROXIMADA DE CADA 3 MESES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DAÑOS VISIBLES, COMO GRIETAS Y FILTRACIONES, EN APROXIMADAMENTE EL 55% DE SU ESTRUCTURA.
01K2K63AC99NP9MFND042WRKFW | 01K2K7MGHN5KQW9WKD1320MK93 | 2025-08-14 02:48:06 | 2025-08-14 02:48:06 | Republic of Colombia | 5.74890000 | -74.06430000 | 1499.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01K2K63AC99NP9MFND042WRKFW | 01K2K8TPEKJRDVPV83EQFA0CSD | 2025-08-14 03:08:58 | 2025-08-14 03:08:58 | Republic of Colombia | 5.76862200 | -74.06917600 | 1391.3 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17.32 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HXZJ0DVAG4GWKECH4YFZN8TK | 01J1DSCS7ZS31QR898Y3AY3BCM | 2024-06-27 21:25:01 | 2024-06-27 21:25:01 | Republic of Colombia | 1.41613333 | -75.63528056 | 261 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1200 | litre | 0 |  |  | C
01HRFDJ09BVFHKVMX44264M5PK | 01HXAPRJ7DX6E11M01A0QP1DMW | 2024-05-07 23:38:31 | 2024-05-07 23:38:31 | Republic of Colombia | 1.44019610 | -71.89313230 | 241 | metre | T.A. | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | litre | 0 |  |  | A | El tanque es de material de concreto se evidencia en buen estado no presenta fisuras. el tanque abastece a la comunidad y para la escuela
01JSDFB3736QT9G8JX2NCRNT53 | 01JSDHA0YXZQ9Q09M451HJGMJA | 2025-04-22 01:42:41 | 2025-04-22 01:20:26 | Republic of Colombia | 6.45357700 | -72.93757500 | 1797.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 26.64 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El presente tanque T1 presenta deterioro como grietas y filtraciones.
01JSDFB3736QT9G8JX2NCRNT53 | 01JSDHPJ1V9J7J1SQV22Z8J9TZ | 2025-04-24 22:26:15 | 2025-04-22 01:27:16 | Republic of Colombia | 6.46023200 | -72.94756600 | 1756.9 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11.77 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El presente tanque T2 presenta grietas y filtraciones
01JPDPR3S8CWB4VE03YAE09Y24 | 01JPDQFZ4M5RD0Y6DG2QFW9FC0 | 2025-04-27 12:19:22 | 2025-03-15 20:21:26 | Republic of Colombia | 6.13619900 | -73.09288500 | 1923.5 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 19.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque A1 es una estructura cúbica de concreto reforzado construida superficialmente en un lote adyacente a una vivienda. Se observa un estado estructural favorable, con impermeabilización visible en las caras interiores y la implementación de juntas de dilatación en las paredes laterales para evitar la formación de grietas. Desde este tanque se derivan dos líneas principales: una para el abastecimiento domiciliario y otra hacia el tanque A2. Las tuberías de ingreso y salida son de polietileno de alta densidad, en buen estado aparente.
01JPDPR3S8CWB4VE03YAE09Y24 | 01JPDQJ2D31M9SW8NR5P4M2YHK | 2025-04-27 12:19:38 | 2025-03-15 20:22:35 | Republic of Colombia | 6.13263800 | -73.09426600 | 1842.7 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23.32 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque A2 consiste en una estructura cilíndrica de concreto expuesta superficialmente, sin cerramiento de protección adecuado. La cubierta superior presenta tuberías de aireación, pero la tapa de acceso de concreto se encuentra en mal estado, con signos de fractura. La estructura muestra grietas horizontales y fisuras tipo telaraña en sus paredes exteriores, acompañadas de humedades activas que comprometen la integridad estructural. Una caja de reparto contigua permite la regulación del caudal para la red de distribución, pero su estado también requiere intervención.
01JPDPR3S8CWB4VE03YAE09Y24 | 01JPDQKWK2X7KSPE8QHX6R0DKD | 2025-04-27 12:19:58 | 2025-03-15 20:23:35 | Republic of Colombia | 6.13183600 | -73.08721300 | 1830.3 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23.23 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque A3 se encuentra semi-enterrado y construido en concreto armado con forma cilíndrica. Presenta un buen comportamiento estructural en sus caras laterales, aunque en la parte superior se evidencia acumulación de lama verde y material vegetal. La falta de un cerramiento adecuado expone la estructura a riesgos de contaminación externa. Aunque la ubicación en un potrero relativamente aislado reduce el riesgo de manipulación por terceros, se recomienda la instalación de un cerramiento perimetral formal para garantizar la seguridad sanitaria.
01JPDPR3S8CWB4VE03YAE09Y24 | 01JPDQNNEK02R3JMSZ50K42SDT | 2025-04-27 12:20:10 | 2025-03-15 20:24:33 | Republic of Colombia | 6.12763400 | -73.08569300 | 1794.1 | metre | A4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.8 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque A4, también de forma cilíndrica y construido superficialmente en concreto, evidencia deterioro en su integridad estructural con filtraciones visibles y grietas horizontales. La cara superior presenta abundante crecimiento de lama verde y humedad, indicando una falta de limpieza periódica. Tuberías de aireación en la tapa permiten la expulsión de gases, pero su estado podría afectar la eficiencia sanitaria del sistema. El tanque está ubicado cerca de una vivienda y protegido de accesos no autorizados, aunque su exposición superficial demanda un plan de mantenimiento y mejoras.
01JPJFBFJ7ZK0WTVC3PCAM8RZ0 | 01JQFE4FC1VE821XM6HX2B5V3P | 2025-05-13 06:24:23 | 2025-03-28 22:32:03 | Republic of Colombia | 6.12784200 | -73.06956000 | 1947.9 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 0.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El tanque de almacenamiento, construido en material plástico, presenta un estado de deterioro evidente debido a la falta de mantenimiento. Se observa la acumulación de musgo y humedad en la superficie exterior, que puede afectar la integridad estructural del tanque y comprometer la calidad del agua. La válvula de cierre muestra signos de corrosión y desgaste, estado que puede llegar a ocasionar fugas y dificultar la regulación del flujo. Además, cuenta con una tubería de desagüe o sistema de rebose, instalada de manera rudimentaria.
01HT61QPJMTB0XXTW47TH8WT3D | 01HT63J3NWEVCQRFK9R8FSF4VG | 2024-07-06 03:20:49 | 2024-03-29 21:58:53 | Republic of Colombia | 7.95751600 | -72.71076500 | 530 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | litre | 1 | ['1', '2', '3', '4'] |  | B | SE HAN REALIZADO ALGUNAS REPARACIONES POR FISURAS Y FUGAS DE AGUA
01HT61QPJMTB0XXTW47TH8WT3D | 01J2312J1XQTP1MY10WSJ0HAZB | 2024-07-06 03:25:37 | 2024-07-06 03:23:17 | Republic of Colombia | 7.90351200 | -72.69976400 | 530 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9000 | litre | 0 |  |  | B | se observa en buen estado.
01JDJC7GV1ZQ3YKXEP6D420WTZ | 01JDJD33V2CR1BA81HBXGHT1M0 | 2024-11-25 19:45:46 | 2024-11-25 19:34:35 | Republic of Colombia | 2.92789000 | -76.53913000 | 37.55 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 37553 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento es semienterrado en concreto reforzado deteriorado por el uso, tiene una forma cuadrada con las siguientes dimensiones 5 m x 5 m y altura 2. m ancho de muros de 0.30 m, el tanque se encuentra aproximadamente a un 90 % de su capacidad a la fecha de la visita, cuenta con sus respectivas válvulas de lavado, de entrada y salida, compuertas de mantenimiento de 0.50m x0.50m, su mantiene es una vez al mes, la estructura no cuenta con medios de protección, cuenta con una caceta para cloración que no esta en uso.
01HJ9SYJNGNPMYFM6XG2V8R05G | 01HM05WCY9QBM0FNYES9NSYSH3 | 2025-05-07 04:15:20 | 2024-01-13 01:09:50 | Republic of Colombia | 5.86190000 | -74.01260000 | 1400 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES DE FORMA CIRCULAR Y SE ENCUENTRA SEMIENTERRADO. SEGÚN MANIFESTACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO, SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN APROXIMADAMENTE CADA SEIS MESES.
01J3G4Z04NM47NP1MWGR81ARS9 | 01J3GTBTZG9CDQ2WEVBWFXBW61 | 2024-08-04 18:00:40 | 2024-07-23 22:11:05 | Republic of Colombia | 6.90932100 | -72.85120200 | 2560.3 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 72 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | D | Item (5.7) Se identifica una estructura de concreto, diseñada para el almacenamiento de agua, que se encuentra enterrada, la placa consta de dos niveles, es evidente el deterioro estructural: paredes con fisuras, perdida del material por humedad, presencia de moho color verde. El entrevistado manifiesta que la estructura está fuera de servicio por sus múltiples filtraciones y falta de impermeabilización. Como contingencia se trazó una instalación en polietileno (manguera) alterna al tanque para realizar la distribución del caudal quedando el tanque sin funcionalidad, Se manifiesta la necesidad de intervenir dicho tanque para realizar el almacenamiento del agua.
01HTJR2JA8X96DM0Q8HG9S4K1D | 01HTJS1NJQBW3286WJRYSM3DX7 | 2024-06-27 20:37:26 | 2024-04-03 20:05:16 | Republic of Colombia | 8.74772000 | -73.31274000 | 1163 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32 | cubic metre | 0 |  |  | B | Tanque de almacenamiento nuevo, Tanque al aire libre, no tiene estructura de rebose
01JB64FAHBKRDDJEVP5JNS0HJA | 01JB65AR4AYMBF2NTFYYDHC288 | 2024-11-08 18:43:56 | 2024-10-27 04:56:40 | Republic of Colombia | 1.62942500 | -77.42690100 | 1759 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 0 |  |  | B | La estructura del tanque de almacenamiento se encuentra en buen estado
01JBPP75PDMQBC7Z9CR9C0Q2PK | 01JBPQ3EJP4YFFQXVQJPG3JMDD | 2024-11-02 16:19:40 | 2024-11-02 15:15:06 | Republic of Colombia | 1.92088200 | -77.36719100 | 1458 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 28 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento presenta fisuras y filtraciones y sus partes metálicas se encuentran con corrosión, se recomienda cambiar la tapa para evitar posible ingreso de agentes contaminantes.
01HWM4YCTNT2TWAD4CGGNBX043 | 01HWM5N05SQMCBTBT6E5F45TF9 | 2024-04-29 05:36:10 | 2024-04-29 05:36:10 | Republic of Colombia | 6.93960000 | -73.45140000 | 1079 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H2XAJ2EYPZ2HGJ5778QPKS0K | 01H2XBWMZW72KDADPED3G5PAFA | 2025-03-20 16:40:31 | 2023-06-14 16:30:15 | Republic of Colombia | 7.22695800 | -73.18332600 | 965 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura del tanque presenta fisuras y colmatación del concreto, de acuerdo con lo manifestado por la comunidad. La estructura se encuentra semienterrada por lo cual no son vivibles las afectaciones.
01J9C1HY96NEB6XF0C1T0HB7YD | 01J9C3V72CZ3RQTJ00PV6CTQG1 | 2024-10-14 20:33:11 | 2024-10-04 15:54:45 | Republic of Colombia | 1.54534200 | -77.47751700 | 1279 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Infraestructura de almacenamiento en buen estado, un tanque semi enterrado de 40 metros cúbicos, aproximadamente. mantenimiento cada seis meses, sobre el tanque se encuentra la caseta de desinfección, cuya tecnología no está funcionando. Se le realiza limpieza frecuente está en buen estado
01J94W00C75X81WCTEEQTNK0X0 | 01J94YGVY1MV92C6BY9Z4PGJ1X | 2024-10-11 22:28:34 | 2024-10-01 21:07:02 | Republic of Colombia | 1.69732000 | -77.54332900 | 791.37 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 0 |  |  | B | A pesar de que se evidencia un desgaste en la estructura debido al uso, esta se mantiene en condiciones adecuadas para seguir prestando servicio con normalidad.
01HSP6EATCGJBPBZZ07AHWN728 | 01HSPAX0A3N3G4QWBKAX5YV4YK | 2024-03-24 14:44:07 | 2024-03-23 18:59:19 | Republic of Colombia | 8.48569800 | -72.63290000 | 79 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20000 | litre | 1 | ['1', '2', '3', '4'] |  | B | NINGUNA
01HP2PRP91YPSXY8P1EVF4F09H | 01HP4XD9H0A69AY99HKQGRZ4HP | 2024-02-08 17:49:22 | 2024-02-08 17:49:22 | Republic of Colombia | 6.82560000 | -73.47780000 | 1027 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 80 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HP2PRP91YPSXY8P1EVF4F09H | 01HP4XG07NMT2RHSB4VKV85TXZ | 2024-02-08 17:50:51 | 2024-02-08 17:50:51 | Republic of Colombia | 6.82370000 | -73.47010000 | 1102 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 100 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HP2PRP91YPSXY8P1EVF4F09H | 01HP4XHYJVVD26HZX1DQMAT4HZ | 2024-02-08 17:57:29 | 2024-02-08 17:51:54 | Republic of Colombia | 6.82560000 | -73.47800000 | 988 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 100 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HP2PRP91YPSXY8P1EVF4F09H | 01HP4XKZHJJHZJEHX4XYJ0GFW5 | 2024-02-08 17:56:26 | 2024-02-08 17:53:01 | Republic of Colombia | 6.83180000 | -73.46950000 | 898 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 70 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01J3V40D530YMSWBY2F3AQWR8M | 01J3V4T32A8WMA2ZX1G3YZ4353 | 2024-08-30 22:12:59 | 2024-07-27 22:26:02 | Republic of Colombia | 6.65485300 | -72.53005300 | 3517 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.68 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento, construido en concreto y dotado de una tapa, sirve como punto inicial para la distribución del agua a través de tuberías de polietileno. Sin embargo, la unidad carece de elementos de protección adecuados para salvaguardar la integridad de su infraestructura.
01JP98H2WKDV3FJD0F4DZH1PRE | 01JP9B95B0E5EAYWQQSHD54J83 | 2025-05-14 01:38:31 | 2025-03-14 03:31:03 | Republic of Colombia | 6.04578300 | -73.03430200 | 2808.8 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se encuentra construido tanque de almacenamiento en concreto, en su estructura se evidencia grietas que general filtraciones y son visibles en las caras exteriores, se encuentra una escalera de madera en mal estado al estar expuesta al sol y al agua, esta escalera es utilizada para las actividades de inspección y lavado de los tanques en los mantenimientos realizados. La tapa en concreto en la placa superior se encuentra deteriorada, en mal estado. En la placa superior se encuentran instalados dos tubos de ventilación. El tanque cuenta con flotador para controlar los desperdicios. Este elemento se encuentra construido de manera superficial y está ubicado en predios de un potrero, no cuenta con elementos de cercado y protección propios para la estructura.
01HSRAJSEXRZ5NFGN7PTDCKJP3 | 01HSRCHTRXF2QZ3GM298CN0QHE | 2024-07-06 03:32:10 | 2024-03-24 14:06:39 | Republic of Colombia | 7.84944818 | -72.69353485 | 611 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | litre | 0 |  |  | A | El tanque se encuentra en buenas condiciones
01J8JSSX442XYV1WHHEMZ4272C | 01J8JYDHHBCW3ZFDASP2460W8V | 2024-11-14 21:27:29 | 2024-09-24 21:18:53 | Republic of Colombia | 1.92856700 | -77.29849200 | 1397 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se encuentra en un espacio abierto sin ningún tipo de cercado; el concreto de la estructura está en buen estado y hay corrosión ligera en tapas superiores, válvula de entrada y salida. El acueducto no cuenta con sistemas de tratamiento y desinfección pero si existe una estructura de desarenador, el cual se encuentra semienterrado, el estado del concreto presenta desgaste en la parte interior y muros laterales. Existe tapas y válvulas de corte que presentan corrosión porque están expuestas a factores ambientales.
01JJVXD9YEM545ZCYB839Y810P | 01JJVZRJMPMY0R8WXGRM8JC7X4 | 2025-05-16 01:37:36 | 2025-01-30 16:12:32 | Republic of Colombia | 6.71190000 | -73.48490000 | 1235.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con bastante vegetación y concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JJVXD9YEM545ZCYB839Y810P | 01JJW06AC362NYNQYAREYM2TNX | 2025-05-16 01:38:18 | 2025-01-30 16:20:02 | Republic of Colombia | 6.70920000 | -73.49040000 | 1076.5 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01JJVXD9YEM545ZCYB839Y810P | 01JJW0GDR27KSKPQP4FYJ0XNKD | 2025-05-16 01:39:27 | 2025-01-30 16:25:33 | Republic of Colombia | 6.70920000 | -73.49180000 | 1020.9 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 1 | ['2', '3'] |  | A | Los tanques de almacenamiento fueron comprados, suministrados e instalados hace aproximadamente un año.
01JJVXD9YEM545ZCYB839Y810P | 01JJW0JVBY8B9R42D4RCBTVT22 | 2025-05-16 01:39:01 | 2025-01-30 16:26:53 | Republic of Colombia | 6.70920000 | -73.49180000 | 1020.9 | metre | T4 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 1 | ['2', '3'] |  | A | Los tanques de almacenamiento fueron comprados, suministrados e instalados hace aproximadamente un año.
01JJVXD9YEM545ZCYB839Y810P | 01JJW0N6VMDS81QA4WK3BX6RSD | 2025-05-16 01:40:05 | 2025-01-30 16:28:10 | Republic of Colombia | 6.70970000 | -73.49480000 | 962.4 | metre | T5 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A | Los tanques de almacenamiento fueron comprados, suministrados e instalados hace aproximadamente un año.
01JJVXD9YEM545ZCYB839Y810P | 01JJW0Q5NA8MN48GZ6VEBMRCV6 | 2025-05-16 01:40:23 | 2025-01-30 16:29:14 | Republic of Colombia | 6.70970000 | -73.49480000 | 962.4 | metre | T6 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A | Los tanques de almacenamiento fueron comprados, suministrados e instalados hace aproximadamente un año.
01JJVXD9YEM545ZCYB839Y810P | 01JJW0VTS0WKXXZBBQDZP9X9YR | 2025-05-16 01:40:37 | 2025-01-30 16:31:47 | Republic of Colombia | 6.70970000 | -73.49480000 | 962.4 | metre | T7 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['2', '3'] |  | A | Los tanques de almacenamiento fueron comprados, suministrados e instalados hace aproximadamente un año.
01J13D516J2ZF2JCFRWNXFZJZB | 01J2N1QST386S6AJETDWD089MT | 2024-07-18 16:07:46 | 2024-07-13 03:21:13 | Republic of Colombia | 6.30960000 | -73.65020000 | 906.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40.05 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El tanque de almacenamiento T1, se observa factores que han inciden en su deterioro con el paso del tiempo como son: corrosión del acero y fisuras con presencia de humedad.
01J13D516J2ZF2JCFRWNXFZJZB | 01J2N1X21HYKWHPE79HYHDG547 | 2024-07-18 16:09:04 | 2024-07-13 03:24:06 | Republic of Colombia | 6.31210000 | -73.65970000 | 853.5 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Tanque de almacenamiento T2, se observa factores que inciden en su deterioro con el paso del tiempo como son: corrosión del acero y fisuras con presencia de humedad.
01J13D516J2ZF2JCFRWNXFZJZB | 01J2N26KHHQXJS9CT3TF2NMAGP | 2024-07-18 16:52:45 | 2024-07-13 03:29:18 | Republic of Colombia | 6.31790000 | -73.66010000 | 815.9 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Tanque de almacenamiento T3, se observa factores que afecta el deterioro con el paso del tiempo como son: corrosión del acero y fisuras con presencia de humedad.
01J6DJPZ5CQT36BW2Z4MW1YNC3 | 01J6MNAM68GEAX2P38G5ZANBT0 | 2024-09-16 17:07:10 | 2024-08-31 16:47:06 | Republic of Colombia | 2.44583300 | -76.48416000 | 2237 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento está construido en concreto totalmente enterrado y está en buenas condiciones. Tiene dimensiones de 4.90 metros de largo por 3,00 metros de ancho y una altura de 1.60 metros. El día de la visita el tanque se encontraba completamente lleno. Por otra parte la comunidad manifiesta que el tanque tiene Fisuras y fugas las cuales no fueron posible observar.
01J6MPDCTBG3S4CPDN8P1VJSS5 | 01J6MRW7RKGEZJ1PKRFTK9GWX0 | 2024-10-08 14:40:19 | 2024-08-31 17:49:09 | Republic of Colombia | 2.44583300 | -76.48416000 | 2237 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque A1 de almacenamiento abastece de agua a la vereda canelo, este tanque se observa estructuralmente en malas condiciones, si presenta desprendimiento de concreto y filtraciones, si requiere optimización o reposición total de la infraestructura. Este tanque tiene una capacidad de almacenamiento de 24 m3.
01JD2ZNJMMRGFXD2A4TGBGFHV3 | 01JEEA3CHDZDJF0FJRGQS9KQAM | 2025-03-04 00:56:28 | 2024-12-06 15:41:02 | Republic of Colombia | 6.48169600 | -73.73941313 | 281 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento es semienterrado, su material es concreto y/o mampostería, su frecuencia de limpieza es una vez al mes, el estado físico de la infraestructura de almacenamiento es bueno, no se evidencian daños o averías que comprometan su funcionamiento.
01HJ429P5F21K6NRAMHP0Y2Y16 | 01HJ4H81MG1N9NRW7S1S6PFTPQ | 2024-01-09 02:56:50 | 2023-12-20 21:14:00 | Republic of Colombia | 6.68260000 | -73.63800000 | 539 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 240 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A | Se le hace mantenimiento periódico al tanque de almacenamiento lo que permite verificar su estado y hacer las adecuaciones pertinentes.
01JJT1KSB97NQT62WF5H24QM7R | 01JJWQKTVDB9Y8NV31E6NXGNP7 | 2025-01-30 23:09:22 | 2025-01-30 23:09:22 | Republic of Colombia | 6.63420000 | -72.97540000 | 1598.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16.74 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN
01JJT1R065SB27CD30H05WVM2A | 01JJWSCKMSGYYJ3D2EGJ6BPKBP | 2025-01-30 23:51:21 | 2025-01-30 23:40:23 | Republic of Colombia | 6.63400000 | -72.97820000 | 1619.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 27% DE AFECTACIÓN
01JJT1R065SB27CD30H05WVM2A | 01JJWSGRZSZTVM221J72QXEKST | 2025-01-30 23:50:44 | 2025-01-30 23:42:39 | Republic of Colombia | 6.62980000 | -72.98390000 | 1848.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 99.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DAÑOS VISIBLES DE APROXIMADAMENTE UN 40% DE AFECTACIÓN
01HW4JAM46VNASQ8DVKRRT7YF7 | 01HW4K0PY0HPH2S3A7V6SEC7Q5 | 2024-04-23 04:21:55 | 2024-04-23 04:21:55 | Republic of Colombia | 6.85120000 | -73.39870000 | 1063 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01HW4JAM46VNASQ8DVKRRT7YF7 | 01HW4K2F4MYBT2ZG570YHQNY86 | 2024-04-23 04:22:52 | 2024-04-23 04:22:52 | Republic of Colombia | 6.84993600 | -73.40038700 | 1043 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A
01H4PPGWFRFHZNF9DX493KJENE | 01H4PSBYKMMK5Y46FKDPA8ZJ5X | 2023-07-06 23:42:31 | 2023-07-06 23:42:31 | Republic of Colombia | 6.93258900 | -73.43108100 | 884 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | C | El tanque de almacenamiento presenta filtraciones, funciona pero necesita rehabilitación ya que hace aproximadamente 17 años realizó la comunidad intervención.
01HMFDW4P5WR8T6PCAMTQ65ZFW | 01HMFEJJJW01N4A3D4ZERB4XMG | 2024-01-18 23:30:21 | 2024-01-18 23:30:21 | Republic of Colombia | 6.93799200 | -73.43570500 | 835 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C
01HMFDW4P5WR8T6PCAMTQ65ZFW | 01HMFEKWGB73V2Q576V2MY9QNX | 2024-01-18 23:31:04 | 2024-01-18 23:31:04 | Republic of Colombia | 6.95028300 | -73.42089700 | 726 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C
01JR9348006AHJ29JGR2SVT9BW | 01JR95PHCK79Y7NR3Y79EYVCJD | 2025-04-07 22:24:53 | 2025-04-07 22:24:53 | Republic of Colombia | 6.47482600 | -72.93371400 | 1855.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque T1 presenta deterioro como grietas y filtraciones.
01JR9348006AHJ29JGR2SVT9BW | 01JR95XXPB8V7MGNGVAEJSEAK6 | 2025-04-07 22:28:55 | 2025-04-07 22:28:55 | Republic of Colombia | 6.47388000 | -72.93630200 | 1828.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13.87 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque T2 presenta filtraciones, las cuales se atribuyen al deterioro estructural ocasionado por la antigüedad del mismo.
01JR9348006AHJ29JGR2SVT9BW | 01JR9685W10MRHC6Z06YTQ5395 | 2025-04-07 22:34:31 | 2025-04-07 22:34:31 | Republic of Colombia | 6.47305000 | -72.93683800 | 1813.4 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.52 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: En el tanque T3 se observa presencia de musgo y humedad en la tapa y paredes, lo que indica filtraciones o una mala impermeabilización. La vegetación alrededor del tanque está muy crecida, lo que podría facilitar el ingreso de insectos o animales, afectando la calidad del agua.
01JR9348006AHJ29JGR2SVT9BW | 01JR96FM07EE60VRKBQG15KBP6 | 2025-04-07 22:38:35 | 2025-04-07 22:38:35 | Republic of Colombia | 6.47042200 | -72.93749500 | 1785.4 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.43 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque T4 el concreto muestra desgaste superficial, manchas de humedad y suciedad. Existen marcas de filtración en la parte media e inferior del tanque, lo cual puede representar una perdida significativa de agua con el tiempo.
01JR9348006AHJ29JGR2SVT9BW | 01JR96Z0RN33M87JJ89ZMP7VP0 | 2025-04-07 22:47:00 | 2025-04-07 22:47:00 | Republic of Colombia | 6.47116400 | -72.94186800 | 1752.7 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Se observa un tanque T5 deteriorado, con crecimiento abundante de musgo y humedad en la superficie externa. El musgo y la vegetación alrededor del tanque indican presencia constante de agua estancada o filtraciones, lo cual puede atraer insectos o microorganismos indeseados.
01HHK0PQWHRAF1PV32ER342CAS | 01HHK20NHNA6YCVMR45C5GQRXY | 2023-12-28 19:44:01 | 2023-12-14 02:20:44 | Republic of Colombia | 6.54350000 | -73.16680000 | 1125.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.5* Según manifiesta el prestador del servicio de agua, se realiza limpieza y desinfección al tanque de almacenamiento de agua una vez al mes.
01JQPGG5EHN3NQ2PYXWGQTNFVZ | 01JQQ91FF423YPQGT5J54MP8RZ | 2025-05-08 22:06:41 | 2025-03-31 23:36:58 | Republic of Colombia | 6.75990000 | -72.83930000 | 1890.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01JMWA7V9T5CY74BPR3C1CDKKW | 01JP3PXJ4HNV2TZ6JSH0AARVZD | 2025-03-11 22:58:59 | 2025-03-11 22:58:59 | Republic of Colombia | 6.49207600 | -73.26336000 | 974 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CUENTA CON UNA ESTRUCTURA RECTANGULAR SEMIENTERRADA, CUYO ESTADO ACTUAL ES REGULAR, PERO CON TENDENCIA A UN DETERIORO MAYOR DEBIDO AL DESGASTE DEL FRISO INTERNO, QUE ACTÚA COMO IMPERMEABILIZACIÓN Y CONTROL DE FILTRACIONES. LA ESTRUCTURA PRESENTA GRIETAS TANTO EN SU SUPERFICIE INTERNA COMO EXTERNA, LO QUE INCREMENTA EL RIESGO DE PÉRDIDAS DEL RECURSO HÍDRICO. SU ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SE ENCUENTRA CUBIERTO POR UNA TAPA DE CONCRETO, Y EN SU INTERIOR DISPONE DE VARILLAS DE HIERRO EN FORMA DE ESCALERA, LAS CUALES ESTÁN EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA Y MUESTRAN UN AVANZADO ESTADO DE CORROSIÓN. LA COMUNIDAD HA EXPRESADO LA NECESIDAD URGENTE DE REALIZAR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO, DADO QUE ESTE TANQUE CONSTITUYE EL ÚNICO PUNTO DE ALMACENAMIENTO PARA TODA LA RED DE DISTRIBUCIÓN. LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN ÁREA DE POTRERO, DELIMITADA POR UN CERRAMIENTO DE POSTES Y ALAMBRES DE PÚAS, EL CUAL TAMBIÉN REQUIERE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR SU FUNCIÓN DE AISLAMIENTO. ADICIONALMENTE, LA COMUNIDAD HA MANIFESTADO LA NECESIDAD DE CONSTRUIR DOS NUEVOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON UNA CAPACIDAD APROXIMADA DE 40 M3 CADA UNO, CON EL PROPÓSITO DE OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO. ACTUALMENTE, EN ÉPOCA DE ESTIAJE, LA DISMINUCIÓN DEL CAUDAL RETRASA EL PROCESO DE LLENADO DEL TANQUE EXISTENTE, LO QUE OBLIGA A CERRAR LAS VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN SIN CONTAR CON RESERVAS, GENERANDO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR RACIONAMIENTOS EN EL SUMINISTRO.
01J8E0HGPSJQY6G4CYCB2Q17T1 | 01J8E4C5XGSD4860Y5QCB8XDGK | 2024-09-23 00:32:22 | 2024-09-23 00:26:48 | Republic of Colombia | 2.98842500 | -76.46919000 | 1236 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 62.03 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento superficial en concreto reforzado deteriorada por el uso de forma rectangular (dimensiones 6.55 m x 4.50 m y altura 2.30 m ancho de muros de 0.15.m), 2 estructuras que cumplen la función de respiraderos, cuenta con cercado en mal estado, se encuentra de igual manera que el desarenador en un predio privado con acceso restringido.
01HZV2HJ63XE1K568VN7H8TXJA | 01J04E8WCPTXF0VDWVZ96XV8PH | 2024-07-04 03:45:29 | 2024-06-11 20:01:47 | Republic of Colombia | 7.86295000 | -72.88770000 | 1759 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Tanque tipo desarenador que funciona como tanque de almacenamiento, hay rebose de agua en el tanque. No tiene cobertura.
01H2XN7S8E1GEXY7MGDGHP9Z3Z | 01H2XPG9ADNQ32FBCW69X0XZZZ | 2025-03-21 05:54:42 | 2023-06-14 19:35:44 | Republic of Colombia | 7.30364900 | -73.17643700 | 1170 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B
01H2XN7S8E1GEXY7MGDGHP9Z3Z | 01HAR3ARKNR201VYJZBQ0D0WZ1 | 2023-09-20 01:30:06 | 2023-09-20 01:30:03 | Republic of Colombia | 7.30322600 | -73.17484000 | 1249 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B
01HWS7Y7X316E03HN0B23GB2ZC | 01HWS8H79Q4J5MJG9WD1GXFN68 | 2024-05-01 05:02:45 | 2024-05-01 05:02:45 | Republic of Colombia | 6.85080000 | -73.40900000 | 1242 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 55 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01HWS7Y7X316E03HN0B23GB2ZC | 01HWS8JD8DR4X5J83VQ2FF7PP1 | 2024-05-01 05:03:23 | 2024-05-01 05:03:23 | Republic of Colombia | 6.86130000 | -73.40810000 | 1016 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HWS7Y7X316E03HN0B23GB2ZC | 01HWS8KM40AP71J96D0N1BEJWX | 2024-05-01 05:04:03 | 2024-05-01 05:04:03 | Republic of Colombia | 6.87010000 | -73.41720000 | 810 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01JFT886CBW75B5FY9PW35DEF2 | 01JHY55N38Q7PYBV4VYTQGH889 | 2025-03-13 16:49:32 | 2025-01-19 02:09:50 | Republic of Colombia | 5.87180000 | -73.75120000 | 2023.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 43 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN, SE LE REALIZA LIMPIEZA GENERAL CADA 2 MESES
01JFT886CBW75B5FY9PW35DEF2 | 01JHY5CYT8X5AVXH35HK9ECX4W | 2025-03-13 16:49:57 | 2025-01-19 02:13:50 | Republic of Colombia | 5.83400000 | -73.77290000 | 1983.4 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DAÑOS VISIBLES DE APROXIMADAMENTE UN 25% DE AFECTACIÓN, SE LE REALIZA LIMPIEZA CADA 2 MESES
01JFT886CBW75B5FY9PW35DEF2 | 01JHY5QYXNP2DZH1524KMEF694 | 2025-03-13 16:50:12 | 2025-01-19 02:19:50 | Republic of Colombia | 5.84020000 | -73.77030000 | 1925 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN, SE LE REALIZA LIMPIEZA CADA 2 MESES
01JFT886CBW75B5FY9PW35DEF2 | 01JHY5VAPSK33VF42NHSWZR62J | 2025-01-19 02:21:40 | 2025-01-19 02:21:40 | Republic of Colombia | 5.84020000 | -73.77030000 | 1954.4 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14.1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 14% DE AFECTACIÓN, SE LE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CADA 2 MESES
01H7JJ2WY4ZKB2G8SXV91G637M | 01H7JKH2M1GT7WAKK2VWB5A7J7 | 2023-08-11 15:30:35 | 2023-08-11 15:30:35 | Republic of Colombia | 6.64775371 | -72.68261160 | 2104 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | En el año 2008 fue construido el tanque de almacenamiento, funciona pero presenta fisuras y deterioro.
01JADH9RVNDMPCAM5Y2H02GKJS | 01JADKQQVT2F98A8JCBT0AGXB2 | 2024-10-17 16:07:25 | 2024-10-17 16:07:25 | Republic of Colombia | 1.52361100 | -77.57336800 | 2600 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A | Tanque en buen estado con mantenimiento frecuente con capacidad de 16 metros cubico, de tipología semienterrado, construido en ladrillo y cemento con acabado de repello, tiene la caseta de cloración sobre el, pero la desinfección no funciona.
01HENV5PRCQ4Q73TV9ERSQ8ZJV | 01HH6TDEFN9CVFYPJ8D7JNHSZP | 2023-12-09 08:17:01 | 2023-12-09 08:17:01 | Republic of Colombia | 6.33917000 | -73.38194000 | 1177 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01JQQ0K35CNSJBNNTZJAKJPMCQ | 01JQQ3CVQXQY6PYK5XPC0B5CAX | 2025-04-03 22:12:26 | 2025-03-31 21:58:19 | Republic of Colombia | 6.58323400 | -72.90779900 | 1839.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento presenta grietas y filtraciones. Cuenta con cubierta de protección.
01JQQ4WWNWYR71R1MZK4R66Q1M | 01JQQ5BEDCC470AD7DRHAZ9BC5 | 2025-03-31 22:57:57 | 2025-03-31 22:32:30 | Republic of Colombia | 6.57722700 | -72.90862600 | 1988.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9.9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento presenta grietas y filtraciones. No cuenta con una cubierta adecuada para su protección ya que es una cubierta rudimentaria por medio de una teja.
01JBPVMNGJ4M1MRRYKD394CSB1 | 01JBQ0G1V9T50Z6GJYNTFATR31 | 2024-11-02 17:59:16 | 2024-11-02 17:59:16 | Republic of Colombia | 1.97045200 | -77.29780200 | 1880 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 0 |  |  | B | Deterioro por uso
01HJSSGW71XRP83PEJ01XWXT74 | 01HJSW1K0JAPH52SYKMH85PQ8C | 2023-12-29 04:09:00 | 2023-12-29 04:06:46 | Republic of Colombia | 6.06080000 | -73.79340000 | 2706.6 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | A
01HJSSGW71XRP83PEJ01XWXT74 | 01HJSWB3TXKX62D44VNDG4ACWN | 2023-12-29 04:11:58 | 2023-12-29 04:11:58 | Republic of Colombia | 6.06480000 | -73.79200000 | 2680.8 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7.5 | cubic metre | 0 |  |  | B
01K7SQJW7FX099MCRTV6YYAQ29 | 01K7T3TPPTJ270NP8K9PBKHT1E | 2025-10-17 22:14:45 | 2025-10-17 22:14:45 | Republic of Colombia | 5.87430000 | -73.69280000 | 1743 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 10 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01K7SQJW7FX099MCRTV6YYAQ29 | 01K7T40GH89JNE3VSTWH42RMPD | 2025-10-17 22:17:56 | 2025-10-17 22:17:56 | Republic of Colombia | 5.87430000 | -73.69280000 | 1743 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 10 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K7SQJW7FX099MCRTV6YYAQ29 | 01K7T431PXJBP5T546PT52HPZ0 | 2025-10-17 22:19:19 | 2025-10-17 22:19:19 | Republic of Colombia | 5.87430000 | -73.69280000 | 1743 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 10 | cubic metre | 1 | ['2', '3'] |  | B
01K7SQJW7FX099MCRTV6YYAQ29 | 01K7T4CEXPA09NSTG0XPT097K9 | 2025-10-17 22:25:17 | 2025-10-17 22:24:27 | Republic of Colombia | 5.87430000 | -73.69240000 | 1732.6 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K7SQJW7FX099MCRTV6YYAQ29 | 01K7T4PPX71M713CN31XB55TAA | 2025-10-17 22:30:03 | 2025-10-17 22:30:03 | Republic of Colombia | 5.87430000 | -73.69000000 | 1719 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K7SQJW7FX099MCRTV6YYAQ29 | 01K7T4TJES6S7STYA9TRS5H794 | 2025-10-17 22:32:09 | 2025-10-17 22:32:09 | Republic of Colombia | 5.87070000 | -73.69360000 | 1707 | metre | T6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01JPDQW4QRC1KTPV3C0EFN7HPG | 01JPDS5J8DE602G7HAT202BDEM | 2025-04-27 16:43:10 | 2025-03-15 20:50:43 | Republic of Colombia | 6.14211300 | -73.09945100 | 1889.4 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 0 |  |  | C | El tanque de almacenamiento A1 corresponde a una estructura en concreto enterrada, reutilizada del antiguo sistema de abasto urbano. Se encuentra protegido de forma parcial mediante un cerramiento en mal estado, compuesto por postes y alambre. El tanque presenta signos de deterioro estructural, como humedad persistente, presencia de lama verde y grietas en su placa superior. Además, se observó agua empozada sobre la cubierta, atribuida a filtraciones por lluvias recientes. Este tanque dispone de tuberías de aireación y tapas metálicas, aunque el estado general de la infraestructura compromete su eficiencia y seguridad sanitaria.
01JPDQW4QRC1KTPV3C0EFN7HPG | 01JPDS75QGNQVGPJX5J3AZ4CHJ | 2025-04-27 16:42:58 | 2025-03-15 20:51:35 | Republic of Colombia | 6.13677000 | -73.09939400 | 1729.7 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 0 |  |  | C | El tanque de almacenamiento A2 es una estructura más reciente, también construida en concreto. Se encuentra expuesto en superficie y muestra signos de deterioro, incluyendo grietas horizontales en sus caras laterales y humedad constante. Cuenta con una tapa de concreto para labores de mantenimiento, y en su interior se conectan redes de ingreso y salida en PVC. Desde este tanque inicia la distribución del agua hacia los usuarios del sistema, mediante redes principales que alimentan la distribución domiciliaria. A pesar de su construcción más reciente, el A2 requiere intervenciones preventivas para evitar su progresivo deterioro
01J34RJKPAD9MS4HJ9C7NZVNT4 | 01J367K3T94VJMA9MRMWNT2KW7 | 2024-07-19 20:39:22 | 2024-07-19 19:30:36 | Republic of Colombia | 6.28750000 | -73.65430000 | 996.8 | metre | T1 |  |  |  | 7.22 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Tanque de almacenamiento T1, se observa factores que han incidido en su deterioro por el paso del tiempo como son: corrosión del acero y fisuras leves con presencia de humedad.
01JPNPPNCXNBAT4BH3JNWZT4BT | 01JPR0T81XD84S6FCXS9YAQQ9N | 2025-03-19 20:16:45 | 2025-03-19 20:16:45 | Republic of Colombia | 6.12490000 | -73.49450000 | 1139.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de filtración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JPNPPNCXNBAT4BH3JNWZT4BT | 01JPR16CEQXY7F5C0VWF4XMBSS | 2025-03-19 20:23:22 | 2025-03-19 20:23:22 | Republic of Colombia | 6.11900000 | -73.49650000 | 1077.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 80 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de filtración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JFB7QHSH81HEZAB59VNV5VMJ | 01JFBCRC4HB7KHXGMRH19AZPNG | 2025-03-04 16:39:50 | 2024-12-17 22:45:26 | Republic of Colombia | 6.29626700 | -73.65013500 | 858.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50.92 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Este tanque de almacenamiento se ubica en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) que no está en funcionamiento. Se evidenció que presenta deterioro en su estructura.
01JFB7QHSH81HEZAB59VNV5VMJ | 01JFBCXR3X1YJ37MQTCC3NE1VD | 2025-03-04 16:39:07 | 2024-12-17 22:48:22 | Republic of Colombia | 6.29619200 | -73.65002500 | 871.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10.58 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento 2 se ubica en un terreno inclinado, su estructura presenta deterioro por humedad y grietas. Cuenta con su respectiva cubierta de protección.
01JFB7QHSH81HEZAB59VNV5VMJ | 01JFBD3ETS3DY91D8SE6TZZWPS | 2025-03-17 16:49:03 | 2024-12-17 22:51:29 | Republic of Colombia | 6.29865800 | -73.64959200 | 837.3 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17.42 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento 3 está en su mayoría enterrado, cuenta con cubierta de protección y encerramiento con alambra de púas.
01HHR9CTB6561NXD9H2VJ0SDT5 | 01HHRCR4GG3JV06185N0XX9ZVE | 2024-01-03 06:50:49 | 2023-12-16 04:04:31 | Republic of Colombia | 7.13980600 | -72.90939900 | 3360 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 130 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A | A pesar de que el tanque se encuentra en buen estado, el presidente del PSA manifiesta que requieren un tanque de reserva para la época de verano, esto debido al alto número de usuarios del sistema.
01JTH52V00HGJEN6SDJWGPGSX0 | 01JTH5JAB56N8VAPGJYF2QTF6F | 2025-08-19 15:11:54 | 2025-05-05 21:27:54 | Republic of Colombia | 6.23292400 | -73.06362700 | 1698.3 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque A1 está construido en concreto de manera enterrada, ubicado en inmediaciones de un potrero. Presenta tapas metálicas de inspección y compartimientos en concreto para controles, pero el cerramiento perimetral en postes de madera y metal con alambre está en mal estado, dejando expuesta la infraestructura a riesgos externos. Aunque no presenta fugas visibles, requiere impermeabilización interior y exterior, además de la reposición del cerramiento para garantizar protección sanitaria.
01JTH52V00HGJEN6SDJWGPGSX0 | 01JTH5KHXRZYFKD6ZYP7K4DS09 | 2025-08-19 15:12:06 | 2025-05-05 21:28:34 | Republic of Colombia | 6.23846700 | -73.07298800 | 1607.6 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque A2 se encuentra en concreto junto a la planta de tratamiento, en un área encerrada con cerramiento metálico en mejor estado. Presenta filtraciones menores en las uniones de la placa superior con los muros laterales, y cuenta con tuberías de aireación en PVC tipo codo. La estructura cumple su función de almacenamiento y compensación hidráulica, aunque necesita mantenimiento periódico en juntas y refuerzos de impermeabilización.
01JTH52V00HGJEN6SDJWGPGSX0 | 01JTH5MMQJW1JHRNFHWVEQMPQD | 2025-08-19 15:12:21 | 2025-05-05 21:29:10 | Republic of Colombia | 6.23912300 | -73.07496500 | 1564.3 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 80 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque A3 es el de mayor capacidad y se localiza junto a la vía veredal, próximo al centro poblado. Su cerramiento en malla metálica con postes de concreto presenta desgaste por exposición a la intemperie, lo que reduce la protección del área. El tanque presenta humedades exteriores y filtraciones menores que han deteriorado el concreto superficial. Dispone de tuberías de aireación en PVC, una tapa metálica superior para lavado y caja lateral de inspección utilizada por el fontanero para muestreo. Es el tanque principal del sistema y concentra la distribución hacia los usuarios, por lo que requiere reforzamiento y mantenimiento preventivo urgente.
01JMMSBQKSTM6GSC50C37XD1YQ | 01JNMCVPV3ZX1BD6QS6TG8TETT | 2025-05-07 20:48:23 | 2025-03-06 00:14:36 | Republic of Colombia | 5.96535600 | -73.60546400 | 1630.7 | metre | T1 | Metálicos | Metálicos |  | 148 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A | 5.8 El acueducto Aquacite cuenta con 2 tanques de almacenamiento ubicados dentro de la PTAP: Tanque 1: estructura metálica con una capacidad de 148 m³. Tanque 2: construido en concreto y mampostería, con una capacidad de 25 m³. Durante el último año se han llevado a cabo actividades de mantenimiento preventivo, que incluyeron la limpieza y desinfección de ambos tanques, así como la verificación del correcto funcionamiento del sistema de control de nivel (boya o flotador). Se concluye que el estado físico general de los tanques es bueno, ya que no se evidencian fallas estructurales visibles ni condiciones que comprometan su operación o funcionalidad.
01JMMSBQKSTM6GSC50C37XD1YQ | 01JNMD6SCH7Z73X01CH8KKY8YQ | 2025-05-07 20:48:38 | 2025-03-06 00:20:39 | Republic of Colombia | 5.96538800 | -73.60574100 | 1631.9 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A | 5.8 El acueducto Aquacite cuenta con 2 tanques de almacenamiento ubicados dentro de la PTAP: Tanque 1: estructura metálica con una capacidad de 148 m³. Tanque 2: construido en concreto y mampostería, con una capacidad de 25 m³. Durante el último año se han llevado a cabo actividades de mantenimiento preventivo, que incluyeron la limpieza y desinfección de ambos tanques, así como la verificación del correcto funcionamiento del sistema de control de nivel (boya o flotador). Se concluye que el estado físico general de los tanques es bueno, ya que no se evidencian fallas estructurales visibles ni condiciones que comprometan su operación o funcionalidad.
01HHQMPYGBFYDQJAKTNP3TP3TV | 01HHR28AY5S7K544MXS9RSZVFG | 2024-01-03 05:18:50 | 2023-12-16 01:01:07 | Republic of Colombia | 7.13901400 | -73.02182600 | 2106 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 144 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El primer tanque de almacenamiento se encuentra dentro de la PTAP, funciona correctamente, no presenta fisuras ni grietas.
01HHQMPYGBFYDQJAKTNP3TP3TV | 01HHR2DW3JC2X9VAXFNA24SDFQ | 2024-01-18 23:40:27 | 2023-12-16 01:04:09 | Republic of Colombia | 7.14251300 | -73.02460600 | 2093 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HHYMSNY2GB1MGNMZBW93F518 | 01HHYYSNQMX4KDTQKM1SPQ02EX | 2025-04-24 07:12:55 | 2023-12-18 17:15:22 | Republic of Colombia | 7.40803300 | -73.26580000 | 755 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['99'] | Impermeabilización | B | Se evidencia material vegetal vivo recubriendo la estructura del tanque. Recientemente se realizó la impermeabilización del tanque e instalación de enchape en su interior.
01HHYMSNY2GB1MGNMZBW93F518 | 01HHYZ4T6HSQ93HDBX0TKEXQ67 | 2025-04-24 07:13:39 | 2023-12-18 17:21:27 | Republic of Colombia | 7.40575800 | -73.27598900 | 721 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JRDZ34HDCCE9X0G6Q69NB99S | 01JSNTC3RC1F0J2NXFSRX1015B | 2025-04-25 06:32:47 | 2025-04-25 06:32:47 | Republic of Colombia | 7.38455300 | -73.16617100 | 703 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | La estructura de almacenamiento se encuentra semienterrada. La comunidad realiza la limpieza del tanque aproximadamente cada seis meses. Se evidencia el recubrimiento de la estructura por la maleza.
01JP5M742A6GD82GSCHSQY9TKF | 01JPB3E6B19Q2GQK4E7JHRS26R | 2025-03-14 19:52:28 | 2025-03-14 19:52:28 | Republic of Colombia | 7.31813300 | -72.85661400 | 3509 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua El Volcán, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 5 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de cada 15 días. La comunidad manifiesta que es necesario cambiarle el piso ya que el estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometen su funcionamiento.
01HN0KVPCJAA2QW4P00K5D1AMF | 01HN0MN8CJXCK1P8DKJXFPXXX5 | 2024-01-25 15:43:46 | 2024-01-25 15:43:46 | Republic of Colombia | 6.13290000 | -73.94160000 | 641 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 55 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JFT9YF42FTCQQTHRCNMHJS5B | 01JJM99D2HAZPR8YVDJ8FRDJ20 | 2025-01-27 16:25:16 | 2025-01-27 16:25:05 | Republic of Colombia | 5.74230000 | -73.84360000 | 2959.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 42.1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL AÑO. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 25% DE AFECTACIÓN
01JFT9YF42FTCQQTHRCNMHJS5B | 01JJM9EM1MF7F56QKN21FX9EFJ | 2025-01-27 16:27:56 | 2025-01-27 16:27:56 | Republic of Colombia | 5.73965900 | -73.85600000 | 2836.2 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 33.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL AÑO. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 25% DE AFECTACIÓN
01JRDYZ0W5HPBRYC46XCN18V2A | 01JSJXC1WYH1A6RZ22NFRYJPX0 | 2025-04-24 03:31:47 | 2025-04-24 03:27:27 | Republic of Colombia | 7.41134900 | -73.18405200 | 655 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura presenta material vegetal vivo que lo recubre y afectaciones leves a la estructura debido a su antigüedad y factores ambientales. Anteriormente, realizaba las funciones de desarenador pero fue deshabilitado de esta función. Se realiza limpieza semanal debido a los sedimentos en el agua.
01JRDYZ0W5HPBRYC46XCN18V2A | 01JSJXDAZN3H5S8A4920EFKQHM | 2025-04-24 03:31:33 | 2025-04-24 03:28:09 | Republic of Colombia | 7.41133200 | -73.18426400 | 645 | metre | TP | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura presenta material vegetal vivo que lo recubre y afectaciones leves a la estructura debido a factores ambientales de su ubicación. Se realiza limpieza semanal debido a los sedimentos en el agua.
01GZZ00AAMNM8JGHT82Y9A0KM8 | 01GZZ2ZRVZMJ6PXMW8PQCYFDP0 | 2023-05-09 01:46:04 | 2023-05-09 01:46:04 | Republic of Colombia | 7.40663700 | -73.13021200 | 1251 | metre | TK1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura de almacenamiento presenta material vegetal vivo en las paredes laterales, así como fisuras y filtraciones.
01GZZ00AAMNM8JGHT82Y9A0KM8 | 01GZZ33ZD08HE0K88419S4S2N0 | 2023-05-09 01:48:21 | 2023-05-09 01:48:21 | Republic of Colombia | 7.40478500 | -73.13108900 | 1167 | metre | TK2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento presenta material vegetal vivo en las paredes laterales.
01HKA91C1ZP92Z73Q424TVRT5H | 01HKANEW54HAXGPDYYVQXD0212 | 2024-01-04 17:28:34 | 2024-01-04 16:38:46 | Republic of Colombia | 6.08850000 | -73.89890000 | 1146.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HJ6BCGNN9GEF0KRJ5PRM7GQV | 01HJKW083SM543TH4ZYXMYV0CJ | 2025-04-27 01:50:09 | 2023-12-26 20:10:35 | Republic of Colombia | 7.61153400 | -73.63963600 | 67 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 76 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento presenta fisuras en una de sus paredes laterales evidenciando filtraciones en las misma. Se observa desgaste del concreto de la estructura elevada y presencia de material vegetal en su base. El fontanero, con recursos financieros propios y debido a que es un adulto mayor, delega el lavado del tanque a una persona que contrata.
01HJ6BCGNN9GEF0KRJ5PRM7GQV | 01HJKWPYMEAXKDKVZDAA21RANN | 2025-04-27 01:53:01 | 2023-12-26 20:22:59 | Republic of Colombia | 7.61080600 | -73.63680700 | 71 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento presenta desgaste del concreto de la estructura elevada y en su base debido al poco mantenimiento de la misma. El fontanero, con recursos financieros propios y debido a que es un adulto mayor, delega el lavado del tanque a una persona contratada.
01JR8HGRV9K9Q3KR39JNCH21FP | 01JR946B124HEXXA7JB3RK3D40 | 2025-04-14 20:24:43 | 2025-04-07 21:58:34 | Republic of Colombia | 6.59629800 | -72.96578500 | 1759.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 66.08 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento se ubica en la Plata de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), se evidenció que su estructura se encuentra deteriorada debido a grietas y filtraciones.
01JMJQ2ERACCE1JMD98E636DYA | 01JMJXG2WFNC44VAJY1RZ5ET31 | 2025-03-08 01:02:22 | 2025-02-21 00:11:10 | Republic of Colombia | 6.52181600 | -73.61981900 | 396.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta grietas y filtraciones, al momento de la visita se evidenció que estaba cubierto de maleza. No cuenta con cubierta de protección.
01JMJQ2ERACCE1JMD98E636DYA | 01JMJXVRSDQ43CTWKWNSN9E5B3 | 2025-03-08 01:03:39 | 2025-02-21 00:17:33 | Republic of Colombia | 6.52353800 | -73.62427600 | 386.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta grietas y filtraciones, arreglos rudimentarios con cauchos y no cuenta con cubierta de protección.
01HHZD4STHZMH5KNCT593MT11R | 01HHZJPR4CSABMXZ5K2S73FQYZ | 2025-05-02 02:18:27 | 2023-12-18 23:03:18 | Republic of Colombia | 7.60670200 | -73.57814200 | 77 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 150 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento se encuentra elevado, se le realiza limpieza cada 4 meses, la cual es una actividad de alto riesgo para el fontanero ya que es un adulto mayor y además no cuenta con un pago de prestaciones legales o un sueldo. La estructura en general presenta un estado óptimo.
01HHZSEFBENQ9S4VEP6J7ZS1A0 | 01HJ026TS6TV5DR9FGF2CQ8AY7 | 2025-05-02 03:34:30 | 2023-12-19 03:34:14 | Republic of Colombia | 7.60783700 | -73.57897900 | 70 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 75 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento recibe un mantenimiento de generalmente cada 4 meses, sin embargo, debido a que éste se encuentra elevado y la persona encargada es un adulto mayor, se requieren recursos para contratar a una persona que pueda hacerlo, por lo cual la regularidad de limpieza puede variar. La estructura presenta deterioro por las condiciones ambientales.
01JN6DXD8C6BYPT06Q1NBWZ2NV | 01JPQZ7DFEK67YM2F04TWGR8ZM | 2025-04-20 19:47:55 | 2025-03-19 19:48:59 | Republic of Colombia | 7.31920000 | -72.94660000 | 2676.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 29 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | D | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE DOS VECES AL MES. 5.7* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO, YA QUE SU UBICACIÓN TOPOGRÁFICA ES INADECUADA Y NO CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE ALMACENAR UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE AGUA. SU INFRAESTRUCTURA PRESENTA UN DETERIORO APROXIMADO DEL 25%.
01HW4RRJ87FWN5Z7M10HDP5T8V | 01HW4SMBFZ41D4Z2YFJAXSJE53 | 2024-04-23 06:17:30 | 2024-04-23 06:17:30 | Republic of Colombia | 6.85070000 | -73.45790000 | 823 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A
01HW4RRJ87FWN5Z7M10HDP5T8V | 01HW4SPMY8J8BZVW1XE4VST0W5 | 2024-04-23 06:18:45 | 2024-04-23 06:18:45 | Republic of Colombia | 6.85070000 | -73.45790000 | 823 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01HW4RRJ87FWN5Z7M10HDP5T8V | 01HW4SR0W1W0RQRAR7JCQ0Z628 | 2024-04-23 06:19:30 | 2024-04-23 06:19:30 | Republic of Colombia | 6.85070000 | -73.45790000 | 823 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01HK99N5TB3ZEYD0XJMHTJBGT9 | 01HK9AA5NWFHN1ESWKY6Q1XQWK | 2024-01-04 04:04:43 | 2024-01-04 04:04:43 | Republic of Colombia | 6.07180000 | -73.79240000 | 2578 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01JQF8HXBRRMB9QV2JQVQAVX3M | 01JQF9WHSJ9MFK83K2F0X1J5AM | 2025-03-28 21:19:26 | 2025-03-28 21:17:49 | Republic of Colombia | 6.53369300 | -72.88420300 | 1904.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento se ubica en la escuela, la docente manifiesta que al ser un tanque alto es difícil su mantenimiento y limpieza ya que las escaleras son inseguras; este tanque presenta filtraciones y grietas.
01JTRZFRKAWMRNFKQ7YGJABFAN | 01K36MAC559F6FF0C3XQC27RXF | 2025-08-21 15:35:20 | 2025-08-21 15:35:20 | Republic of Colombia | 6.23593400 | -73.10459600 | 1488 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua presenta una configuración cilíndrica construida en concreto, dispuesto de forma superficial y con una capacidad aproximada de 14 metros cúbicos, ubicado en un entorno de uso silvopastoril que implica exposición directa a factores ambientales y posibles fuentes de contaminación externa. La estructura está provista de una tapa superior de inspección que permite el acceso para labores de mantenimiento, así como de una caja de derivación equipada con dos salidas que conducen el caudal hacia tanquillas de reparto, facilitando la distribución del recurso a la red. A pesar de haber recibido mantenimiento en el año 2023, el tanque presenta un estado estructural calificado como regular, evidenciando que las intervenciones realizadas han sido insuficientes para garantizar su óptima conservación a largo plazo. No cuenta con cerramiento perimetral, sistemas de aislamiento físico, señalización preventiva ni elementos de seguridad básicos, lo que constituye una vulnerabilidad tanto desde el punto de vista operativo como sanitario. Los componentes hidráulicos asociados, como llaves, válvulas de control y flotadores, se encuentran igualmente en condición regular, requiriendo acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que aseguren una adecuada regulación del flujo y eviten pérdidas de agua por rebose o fugas, contribuyendo así a la eficiencia y sostenibilidad del sistema.
01JVDF6X365W6AVG8K0Q3TVKZG | 01K36QEPY3G0QFSR4GYSTG0E54 | 2025-08-21 16:30:08 | 2025-08-21 16:30:08 | Republic of Colombia | 6.19888700 | -73.12717200 | 1583 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento del sistema de abastecimiento presenta una configuración cilíndrica, construido en concreto con recubrimiento interno, y se ubica de forma superficial en un entorno silvopastoril, con una capacidad operativa aproximada de 14 metros cúbicos de agua. La estructura dispone de una tapa de inspección superior que facilita el acceso para labores de mantenimiento, así como de una caja de derivación equipada con dos salidas que alimentan las tanquillas de reparto. A pesar de que en el año 2023 se le efectuaron trabajos de mantenimiento, su estado estructural se clasifica como regular, ya que carece de cerramientos perimetrales, señalización preventiva y elementos de seguridad, lo que representa una vulnerabilidad tanto en términos operativos como en aspectos sanitarios, al facilitar el acceso de personas o animales. Los componentes hidráulicos asociados, como llaves y válvulas de control, muestran igualmente un estado regular, requiriendo la implementación de un plan de mantenimiento preventivo que incluya la verificación y ajuste de estos dispositivos, así como la revisión y reposición de flotadores para optimizar la regulación de niveles y prevenir el desperdicio del recurso.
01JAQWFZFF7EFJAC082SGCFYC4 | 01JAV7BMRAZ46EPCMD43JQ92SE | 2024-11-18 20:44:02 | 2024-10-22 23:00:28 | Republic of Colombia | 1.21953680 | -78.01740280 | 1365 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El tanque de almacenamiento se encuentra caído, al encontrarse en un espacio abierto presenta afectaciones físicas incluso la comunidad ha agregado costales con material para sostenerlo. Se realiza desinfección con cloro en pastillas directamente en el tanque, con la misma frecuencia en la que se realiza mantenimiento al tanque de almacenamiento.
01JAR0HWN5BKKR5XJ0M5Q93Q0V | 01JB2AYZPZ08G2V88WJZSCMZ3A | 2024-11-18 20:47:07 | 2024-10-25 17:18:08 | Republic of Colombia | 1.22261890 | -78.00868500 | 1232 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento al estar expuesto al ambiente muestra deterioro físico y agrietamientos pequeños. Se realiza desinfección con cloro directamente en el tanque de almacenamiento.
01HWCBNJCS0E2DFY9DFDN6YQ1N | 01HWCC3HSQ6PFEN6Q50JWAZPQ0 | 2024-04-26 04:56:58 | 2024-04-26 04:55:03 | Republic of Colombia | 6.88880000 | -73.35890000 | 1490 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HWCBNJCS0E2DFY9DFDN6YQ1N | 01HWCC657Q3WC1G93YV10PJZ2T | 2024-04-26 04:56:29 | 2024-04-26 04:56:29 | Republic of Colombia | 6.89520000 | -73.35850000 | 1335 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HWCBNJCS0E2DFY9DFDN6YQ1N | 01HWCC8HVVMRQC71GAFC63E2HE | 2024-04-26 04:57:47 | 2024-04-26 04:57:47 | Republic of Colombia | 6.89337600 | -73.36160800 | 1280 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JMN62MEPNH2XARDD703EMD8T | 01JN6K4N2DRJH6VTK0GKDAS40E | 2025-03-07 15:53:50 | 2025-02-28 15:34:58 | Republic of Colombia | 6.46151500 | -73.27776200 | 996 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDO EN CONCRETO, CON SIGNOS EVIDENTES DE FALTA DE MANTENIMIENTO, COMO LA ACUMULACIÓN DE VEGETACIÓN Y MUSGO EN SU SUPERFICIE. EN LA PARTE SUPERIOR SE OBSERVAN TUBERÍAS DE VENTILACIÓN EN PVC, LAS CUALES PERMITEN LA SALIDA DE GASES Y AYUDAN A MANTENER LA PRESIÓN ADECUADA DENTRO DEL TANQUE. TAMBIÉN SE DISTINGUE UNA COMPUERTA METÁLICA DE ACCESO, LA CUAL FACILITA INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS INTERNOS.
01JMN62MEPNH2XARDD703EMD8T | 01JN6KB88NF01PKZHQEV1HN36F | 2025-03-07 16:03:27 | 2025-02-28 15:38:35 | Republic of Colombia | 6.46275100 | -73.28071900 | 934.9 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 28.51 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | SE OBSERVA PRESENCIA DE GRIETAS Y MANCHAS DE HUMEDAD, LO QUE PODRÍA INDICAR FILTRACIONES EN LA ESTRUCTURA. CUENTA CON TUBERÍAS DE PVC EN LA PARTE SUPERIOR, PARA VENTILACIÓN.
01JCPY17J0AX9QSSG1D76FYFMS | 01JCPYQV3P7VQ4S1M3N9EEA89C | 2024-11-15 03:44:24 | 2024-11-15 03:44:16 | Republic of Colombia | 2.91634000 | -76.56766000 | 1824 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11.87 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento superficial en concreto reforzado en mal estado cubierto por musgo, tiene una forma cuadrada (dimensiones 2.50 m x 2.50m y altura 1,90 m ancho de muros de 0.20m), el tanque se encuentra aproximadamente a un 1000 % de su capacidad, cuenta con sus respectivas válvulas de lavado, de entrada y salida; la estructura presenta fugaz y no cuenta con cercado, ninguna clase de protección no se tiene certeza de cada cuanto se le realiza mantenimiento porque no se lleva un control.
01J7MK81W9T4WE3F33FMTHNHT6 | 01J81XS7SCFACH0GJ24A361A07 | 2024-09-18 06:40:43 | 2024-09-18 06:40:43 | Republic of Colombia | 6.82560819 | -73.03408272 | 1826 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 75 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01J7MK2RAPD05ZWCDW1DDAJFER | 01J81VXSY8S6NH3QG2KA91S6QW | 2024-09-18 06:08:15 | 2024-09-18 06:08:15 | Republic of Colombia | 6.82629204 | -73.04014508 | 1773 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1', '4'] |  | A
01J7MK2RAPD05ZWCDW1DDAJFER | 01J81VYYA8EVXYPAXWQQ7AEPHZ | 2024-09-18 06:08:53 | 2024-09-18 06:08:53 | Republic of Colombia | 6.82629204 | -73.04014508 | 1773 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1', '4'] |  | A
01JCNTRFPNA0VPSTWE8NYDGJ95 | 01JCNW5EQP13DZ4WNWANAA79JX | 2024-11-19 21:30:50 | 2024-11-14 17:40:02 | Republic of Colombia | 2.64723000 | -75.99640000 | 2238 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 49.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | LA INFRAESTRUCTURA SE OBSERVA EN BUEN ESTADO. DIMENSIONES DE ALMACENAMIENTO: 4.72 X 4.75 X 2.20
01H14D461ZMPR0536WTNTCYM6A | 01H14M31RGKWC4WCK6NJXZQSZN | 2024-10-16 05:30:41 | 2023-05-23 15:36:51 | Republic of Colombia | 6.91359000 | -73.27133000 | 1922 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H14D461ZMPR0536WTNTCYM6A | 01H14MAZJQEVQJ6XEF3TGK7JB1 | 2024-10-16 05:16:34 | 2023-05-23 15:41:11 | Republic of Colombia | 6.91363000 | -73.27158000 | 1926 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 0 |  |  | D | Debido al manejo inadecuado de la estructura por parte de la comunidad, el tanque de almacenamiento se encuentra inhabilitado.
01JJME5S791F7HCTYAERPRW2FC | 01JKFBGABPPBASP195RSV5KBFH | 2025-04-08 01:24:51 | 2025-02-07 04:43:18 | Republic of Colombia | 6.80752200 | -74.04330200 | 94.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.8 El tanque de almacenamiento presenta estabilidad estructural y no se evidencian fallas significativas que comprometan su operación o afecten la continuidad del servicio. Para garantizar su óptimo funcionamiento y prolongar su vida útil, el fontanero realiza labores de mantenimiento periódico, incluyendo la limpieza interna, inspección de posibles fisuras y verificación del estado de los elementos hidráulicos asociados.
01JJME5S791F7HCTYAERPRW2FC | 01JKFBNZGM9NY6AZD9TBEZBF89 | 2025-04-08 01:25:06 | 2025-02-07 04:46:24 | Republic of Colombia | 6.80751400 | -74.04350800 | 99.5 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.8 Tanques elevados de plástico en buenas condiciones y funcionales, se utilizan para distribuir agua a una parte de la isla renacer.
01JQV7M84X5R2G31ZNYXAJK1D5 | 01JQW6R1XKPC0N2XK3J2JWKWR5 | 2025-05-05 15:24:31 | 2025-04-02 21:33:04 | Republic of Colombia | 6.50125100 | -73.30284100 | 936.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 47.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua de la comunidad depende de un único tanque de almacenamiento, lo que genera una vulnerabilidad en el suministro, especialmente durante períodos de alta demanda o sequía. Ante esta situación, se ha identificado la necesidad urgente de aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema, ya sea mediante la ampliación del tanque existente o la construcción de tanques adicionales.
01JQV7M84X5R2G31ZNYXAJK1D5 | 01JSJCSFNNST0EQW0MJ1EKEB4Z | 2025-04-23 22:37:41 | 2025-04-23 22:37:41 | Republic of Colombia | 6.51109500 | -73.28986900 | 1015.5 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La infraestructura de almacenamiento se encuentra ubicada dentro de una planta de tratamiento abandonada, la infraestructura de almacenamiento tiene presencia de fisuras y filtraciones, ya que es el unico tanque con el que cuenta la vereda, se manifestó la necesidad de un aumento en su capacidad.
01JQC6ZHSYX8767R7F6KGMB59T | 01JQPBAPGBHQTHZXK7YNC5M0M4 | 2025-05-08 02:01:54 | 2025-03-31 14:57:42 | Republic of Colombia | 6.71360000 | -72.84240000 | 2262.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35 | cubic metre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización
01JC4990XQYV10XKB9SHHG1WFD | 01JC4D3KN3V5JAC6FR7PSM90ME | 2025-05-15 23:23:24 | 2024-11-07 22:49:47 | Republic of Colombia | 6.67030000 | -73.52990000 | 1037.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Es necesario mantenimiento a el tanque de almacenamiento debido a que la vegetación lo ha deteriorado
01JC4990XQYV10XKB9SHHG1WFD | 01JC4DAFKAMTJWG66XMGNG72RE | 2025-05-15 23:24:11 | 2024-11-07 22:53:33 | Republic of Colombia | 6.67040000 | -73.52980000 | 1036.7 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 10 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01JC4990XQYV10XKB9SHHG1WFD | 01JC4DJ071D9MWTA4H8ZBKSDJ6 | 2025-05-15 23:26:17 | 2024-11-07 22:57:39 | Republic of Colombia | 6.67800000 | -73.53010000 | 885.4 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Hace falta mantenimiento del tanque de almacenamiento debido al deterioro por la vegetación y humedad
01HKTQ2E9XYZVP3AY50674PNEE | 01HMW0J0SWXWMHMW2NNPKSTCZ3 | 2024-01-23 21:05:58 | 2024-01-23 20:35:31 | Republic of Colombia | 6.69110000 | -73.03800000 | 1910.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra parcialmente enterrado y presenta deterioro por uso.
01HKTQ2E9XYZVP3AY50674PNEE | 01HMW2FRS12YMWR5EFBERE8ZHW | 2025-01-29 19:22:07 | 2024-01-23 21:09:14 | Republic of Colombia | 6.70160000 | -73.06020000 | 1797 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta un grado de afectación por uso aproximado del 10%.
01J7MJTESB728D6YFKGMKM3E92 | 01J84C1PM6F9191AKJ7Y1GZVAF | 2024-09-19 05:28:29 | 2024-09-19 05:28:29 | Republic of Colombia | 6.83893236 | -73.03579469 | 1783 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 100 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01J7MJTESB728D6YFKGMKM3E92 | 01J84C35KMVNKXRXA8GWRB6SRW | 2024-09-19 05:29:17 | 2024-09-19 05:29:17 | Republic of Colombia | 6.84540000 | -73.03980000 | 1730 | metre | T2 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 36 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01JJT2SM444AYG1ECKKK1ECTS8 | 01JJZASG3K1X47N5NWHYWYCD7M | 2025-01-31 23:41:22 | 2025-01-31 23:23:00 | Republic of Colombia | 6.64120000 | -72.93930000 | 1892.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 28.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN
01JT1TW4Q4KSPHCZBRR1E4TYJJ | 01JT5CPGBCWXKCPF68NEFJPEPZ | 2025-05-01 07:42:33 | 2025-05-01 07:41:38 | Republic of Colombia | 7.32429100 | -73.11131200 | 1482 | metre | TK | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura de almacenamiento se encuentra semienterrada. Se evidencia una grieta a nivel del suelo, lo que podría comprometer el funcionamiento de la estructura. Se realiza limpieza en periodos de dos meses por parte del fontanero y usuarios.
01HNBEJFEJXXRTK0AH9Q6JPSKE | 01HNBM1JN0M0BJPEVY64HKWXP1 | 2024-01-29 22:29:10 | 2024-01-29 22:04:40 | Republic of Colombia | 4.64047222 | -69.69133333 | 157 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2000 | litre | 0 |  |  | D | Ya no se cuenta con tanques de almacenamiento, debido al vendaval del año 2013. Se contrabajistas con 3 tanques, cada uno de 2000 L
01H6Y28JYEDEVA9QV3XMNZ8MHR | 01H6Y3H3Y82P44GD87YBEXV2NT | 2023-08-03 16:26:10 | 2023-08-03 16:26:10 | Republic of Colombia | 6.82430000 | -73.09460000 | 1663.9 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30000 | litre | 1 | ['1', '2'] |  | B
01H6VKWCZD5DFJ7KHB71TR2XF1 | 01H6VMSF58X4A2KFKDHWNSC400 | 2023-08-02 17:30:06 | 2023-08-02 17:30:06 | Republic of Colombia | 6.84238300 | -73.05762500 | 1698 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A
01JQVQDFQ499X205A0V91FKX28 | 01JT75KXSXSCR6EMPVH4PF7TMB | 2025-05-19 00:27:51 | 2025-05-02 00:16:22 | Republic of Colombia | 6.38859000 | -73.12484200 | 1826.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8.5 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A | 5.8 El abasto de agua dispone de dos tanques de almacenamiento principales, cuya construcción en concreto y mampostería asegura su solidez y durabilidad. Un aspecto positivo es que estos tanques fueron suministrados e instalados recientemente, en el presente año. Debido a su reciente incorporación a la infraestructura del sistema, se encuentran en excelente estado de conservación y funcionamiento, lo que garantiza una capacidad de almacenamiento adecuada y minimiza los riesgos de fugas o problemas estructurales en el corto plazo.
01JQVQDFQ499X205A0V91FKX28 | 01JT75QYZFHR4FPH3KJRRCH8DY | 2025-05-19 00:28:20 | 2025-05-02 00:18:35 | Republic of Colombia | 6.38859000 | -73.12484200 | 1826.6 | metre | T1 | Metálicos | Metálicos |  | 13 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A | 5.8 El abasto de agua dispone de dos tanques de almacenamiento principales, cuya construcción en concreto y mampostería asegura su solidez y durabilidad. Un aspecto positivo es que estos tanques fueron suministrados e instalados recientemente, en el presente año. Debido a su reciente incorporación a la infraestructura del sistema, se encuentran en excelente estado de conservación y funcionamiento, lo que garantiza una capacidad de almacenamiento adecuada y minimiza los riesgos de fugas o problemas estructurales en el corto plazo.
01JQZKG9YHHFY798PRCYQ3357Q | 01JRHESPJ44WV2AMSPAJ418VQE | 2025-04-11 03:41:45 | 2025-04-11 03:37:49 | Republic of Colombia | 7.54844400 | -73.31438400 | 328 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 152 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento se encuentra en óptimas condiciones, sin embargo, el suelo de fundación del tanque presenta socavación debido a diversos factores ambientales incluida la acción de la quebrada colindante; anteriormente, la comunidad realizó la construcción de una estructura tipo gavión para la contención, no obstante, al presentarse la tala de árboles en el predio contiguo, parte de la estructura de gavión cedió representando nuevamente un riesgo de colapso de la infraestructura.
01JFT8JMZ2R6VF0E3KZKZKZN6E | 01JJ5R6AQ906T0TJRB2AAFFWVW | 2025-01-22 00:56:56 | 2025-01-22 00:56:56 | Republic of Colombia | 5.85320000 | -73.76140000 | 1851.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 43.7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CADA 3 MESES 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN
01H14G0Z4PZYFS1GD52YS3D77G | 01H14N197B5JAJN0WV3XXJVDD8 | 2024-10-22 03:39:12 | 2023-05-23 15:53:21 | Republic of Colombia | 7.00463600 | -73.41258000 | 732 | metre | A2 | Metálicos | Metálicos |  | 22 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Se construyó un nuevo tanque de almacenamiento adjunto a la estructura en concreto existente debido que este presentaba deterioro por condiciones ambientales del sector, fugas y no tiene la capacidad para abastecer las viviendas del sistema.
01H14G0Z4PZYFS1GD52YS3D77G | 01JAS3WVRAZGJGZA1YBZ3PK8YA | 2024-10-22 03:38:46 | 2024-10-22 03:21:29 | Republic of Colombia | 7.00463600 | -73.41258000 | 732 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura no cuenta con la capacidad para abastecer las viviendas del sistema de agua.
01J093KRNTYM8T85H23KV29J90 | 01J096FE0QKE2J43YGXZZP0GXT | 2024-06-18 20:54:06 | 2024-06-13 16:21:45 | Republic of Colombia | 7.90511000 | -72.64302000 | 298 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 90 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01J1DVP5STGB6VX3T6JPEQSCHE | 01J2F9ZEX09ZJYNC1YSFC3S5RW | 2024-07-10 21:54:42 | 2024-07-10 21:49:46 | Republic of Colombia | 6.37670000 | -73.61230000 | 1162.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento t1, se observa factores que han incidido en su deterioro por el paso del tiempo como son: corrosión del acero y fisuras leves con presencia de humedad.
01HXG9XZPN2MQRXGWM2ND4KSA2 | 01HXHRRQT2RXZ2KZ0YF01XPBP6 | 2024-05-10 17:28:14 | 2024-05-10 17:28:14 | Republic of Colombia | 2.81216400 | -70.54514800 | 170 | metre | A | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5000 | litre | 0 |  |  | B | LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, TIENE DETRIORO POR USO Y NO CUENTA CON CERCADO O PROTECCION.
01J4SZFZ3DGR4SFXDFK6XKA1PS | 01J5X9XMXV9HM6MKESY6DBDAYC | 2024-08-22 15:29:34 | 2024-08-22 15:05:14 | Republic of Colombia | 5.99122300 | -73.27625500 | 1975.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 28 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura de almacenamiento presenta deterioro por uso. En las paredes dentro del tanque se evidencian raíces así como algunas fisuras, no obstante, continúa realizando el servicio. Se realiza limpieza al tanque cada 4 meses o cuando se considera necesario por la comunidad.
01J4SZFZ3DGR4SFXDFK6XKA1PS | 01J5XDHJRVCEDMF4M8K6KJWX6P | 2024-08-22 16:09:09 | 2024-08-22 16:08:33 | Republic of Colombia | 5.99562200 | -73.27712500 | 1951.3 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua : No se evidencian fisuras o daños considerables a la estructura, presenta deterioro por uso y factores ambientales.
01J4SZNQM9TNCH4GFJFC35SJXV | 01J5Y4S08JATFPX047A7TRZPTX | 2024-08-22 22:54:36 | 2024-08-22 22:54:34 | Republic of Colombia | 6.01184300 | -73.29837000 | 2065.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1', '99'] | Mantenimiento correctivo | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura de almacenamiento presenta deterioro por uso. Se evidencian fisuras en las paredes de la estructura por las cuales se filtra el agua; meses atrás, la comunidad realiza la reparación con mortero, no obstante, a la fecha de la visita se evidencia que dicho mantenimiento no fue eficiente. Se realiza limpieza al tanque cada 4 meses o cuando se considera necesario por la comunidad.
01HZY7GCNCAQHK8AG6YK70GNT4 | 01J00H9JW7TXVNGKS1Z10P39ZY | 2024-06-10 07:38:07 | 2024-06-10 07:37:38 | Republic of Colombia | 7.68290900 | -72.58737700 | 725 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 90000 | litre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01HZY7GCNCAQHK8AG6YK70GNT4 | 01J00HEZ606P2WSAHE9EHETCW2 | 2024-06-10 07:40:34 | 2024-06-10 07:40:34 | Republic of Colombia | 7.71489100 | -72.58085400 | 695 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 120000 | litre | 1 | ['1', '3'] |  | A | Tanque de almacenamiento del que salen las líneas de conducción hacia las distribuciones
01H4JDATB7SGK7RH15GHGMZGXN | 01H4PN1DZFT3DAH6SMRB0TFR12 | 2024-09-27 00:20:53 | 2023-07-06 22:26:52 | Republic of Colombia | 6.47224600 | -72.82636000 | 2166 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1800 | litre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento presenta filtraciones y reparaciones con mortero. se realiza limpieza al interior del tanque mensualmente a causa del material sedimentado que genera olor y color al agua.
01H6MECN4B22D0M2YY5CEJ4S18 | 01H6MGFN0VSX0QKM8MZZ3F0QNB | 2025-01-16 16:46:04 | 2023-07-30 23:00:09 | Republic of Colombia | 6.69880000 | -73.08410000 | 1528 | metre | T2 |  |  |  | 73 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento T2 tiene aproximadamente 6 meses de construido, en el momento de la visita técnica de campo, y se encuentra en buenas condiciones.
01H6MECN4B22D0M2YY5CEJ4S18 | 01HPHNDH8GRKH0CNK47FEQFT8K | 2024-02-13 16:40:49 | 2024-02-13 16:39:49 | Republic of Colombia | 6.70090000 | -73.08260000 | 1538.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01J5PAEKN0TRVNAPFE0G3W75V4 | 01J60VQATBKF22H0Z72ZXT2HJY | 2024-08-24 00:14:05 | 2024-08-24 00:14:05 | Republic of Colombia | 6.30276000 | -73.57262700 | 1223 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El sistema cuenta con dos tanques de almacenamiento que se encuentran en el mismo punto. se evidencia que están a su máxima capacidad. los tanques presentan un deterioro cercano al 20% debido al uso constante, la comunidad realiza brigadas de limpieza una vez al año para realizar el mantenimiento preventivo de la estructura.
01J5PAEKN0TRVNAPFE0G3W75V4 | 01J60VV6SCMHYNFYYY5DB7EFN4 | 2024-08-24 00:16:12 | 2024-08-24 00:16:12 | Republic of Colombia | 6.30276000 | -73.57262700 | 1223 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El sistema cuenta con dos tanques de almacenamiento que se encuentran en el mismo punto. se evidencia que están a su máxima capacidad. los tanques presentan un deterioro cercano al 20% debido al uso constante, la comunidad realiza brigadas de limpieza una vez al año para realizar el mantenimiento preventivo de la estructura.
01JFTFTVP1CRRJYWKVE95ZT5Z0 | 01JGMNBE7BBM5C9ATJXXZZNEP5 | 2025-02-25 02:59:25 | 2025-01-02 23:24:31 | Republic of Colombia | 5.80840000 | -73.76800000 | 2201.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11.9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA SEMIENTERRADA, PRESENTA DAÑOS VISIBLES DE APROXIMADAMENTE UN 30% DE AFECTACIÓN CON COMO ROTURA Y FILTRACIÓN DEL AGUA. SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON UNA FRECUENCIA DE CADA 2 MESES.
01JQA7AVVTXED0R9WSVMRXZ0PF | 01JQCBWP5RPZV23W4BDQAE35NS | 2025-03-27 18:01:38 | 2025-03-27 17:55:08 | Republic of Colombia | 6.71130900 | -73.27723100 | 829.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 80 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento 1, el cual es con lechos filtrantes, se encuentra descubierto, cuenta únicamente con una polisombra como protección, lo que podría conllevar a una contaminación, además el tanque presenta grietas y filtraciones. Se evidenció que el agua almacenada en el tanque 1 presenta color y turbiedad.
01JQA7AVVTXED0R9WSVMRXZ0PF | 01JQCCBQ13A4BXAAKY2CBDMS6P | 2025-04-02 14:55:30 | 2025-03-27 18:03:20 | Republic of Colombia | 6.71131300 | -73.27718700 | 828.9 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 150 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento 2 cuenta con cubierta de protección, presenta grietas y filtraciones.En este tanque se almacena el agua ya tratada, para su posterior distribución.
01JFTCSND4E6E3JBBD1V37P3M5 | 01JGWGVNE8MRQ1ZTF0R5X67Q95 | 2025-03-03 20:28:14 | 2025-01-06 00:39:55 | Republic of Colombia | 5.77349600 | -73.82640000 | 2369.7 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6 SE REALIZA MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA 3 MESES 5.7 LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN.
01JFTCSND4E6E3JBBD1V37P3M5 | 01JGWH1CQDHY76FWSQ6RF0CFHE | 2025-01-08 21:07:43 | 2025-01-06 00:43:03 | Republic of Colombia | 5.77610000 | -73.82750000 | 2372.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.3 EL TANQUE SE ENCUENTRA SEMIENTERRADO, HECHO TOTALMENTE EN CONCRETO 5.7 LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN.
01JKEKGTRHRAR0QEX0TYQBQNMA | 01JKGCMNA1G2WZR9H6EWMQ9XS6 | 2025-02-26 14:40:14 | 2025-02-07 14:22:24 | Republic of Colombia | 6.74725700 | -73.25402300 | 1020.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento 1 se encuentra deteriorado, no cuenta con una cubierta adecuada para su protección y el agua se rebosa. Presenta adecuaciones rudimentarias con rocas.
01JKEKGTRHRAR0QEX0TYQBQNMA | 01JKGCPR0H9J17BBR2MYZ0YWYJ | 2025-02-26 14:40:29 | 2025-02-07 14:23:32 | Republic of Colombia | 6.75784300 | -73.23672700 | 788.4 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento 2 presenta grietas y arreglos rudimentarios como cubierta de protección con tablas de madera y piedras.
01JQVZ991HG0FDABB1G16F41DJ | 01JQW14B90DG0DJRENGV8DG9QQ | 2025-04-02 19:54:55 | 2025-04-02 19:54:55 | Republic of Colombia | 6.57423800 | -72.83744100 | 884.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16.51 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque T1 presenta deterioro, como grietas y filtraciones, debido a su antigüedad.
01J91TF9XG875CXGF9Y8Z5TXJR | 01J91XG305DPEZKN9DVYH09FWD | 2024-11-14 21:00:26 | 2024-09-30 16:51:25 | Republic of Colombia | 1.69075300 | -77.55895300 | 1311.69 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13.5 | cubic metre | 0 |  |  | C | Se observa que la estructura se encuentra en mal estado, se recomienda hacer mantenimiento y limpieza para que pueda funcionar correctamente. Se observa vegetación densa y musgo en las paredes de la estructura. El sistema no tiene una planta de tratamiento pero si cuenta con un desarenador que ayuda al tratamiento del agua. La desinfección se realiza en el tanque de almacenamiento mediante la difusión de tabletas de cloro, sin embargo, este proceso solo se realiza ocasionalmente, cuando el agua se encuentra en muy malas condiciones.
01HAR7G9P1G1AGYXBVSR97WMWF | 01JPXHN7QSG9FF2QJZ7XPKT2K5 | 2025-03-21 23:47:18 | 2025-03-21 23:47:18 | Republic of Colombia | 7.28330800 | -73.23821300 | 878 | metre | TK | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Sólo la mitad del volumen del tanque es aprovechable ya que la salida del suministro se encuentra ubicada a la mitad de la altura de la cara lateral lo que no permite que el tanque se llene a totalidad.
01HMQN5RYC3E63JG0RTBA9H4RE | 01HMQPWQJBMHKYKP8TAZ37SYFZ | 2024-01-22 04:29:38 | 2024-01-22 04:29:38 | Republic of Colombia | 6.70220000 | -73.09400000 | 1385 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JAPN0XN1KVRXPF9RSPG664PS | 01JD03PFM5QNAN83PZABCGXVVY | 2024-11-18 17:04:04 | 2024-11-18 17:04:04 | Republic of Colombia | 1.21410000 | -78.04225500 | 1110 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque es pequeño presenta desgaste por la antigüedad, se notan pequeños agrietamientos.
01JSJ5N7SS3M9QHTERJ9W8JZTT | 01JSPTZ393P9V7RW5HFJT5B6F8 | 2025-05-11 23:06:09 | 2025-04-25 16:02:23 | Republic of Colombia | 6.13649722 | -73.69933710 | 1730 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Asocuba cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 18 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento de limpieza cada 2 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01J4R2EXPR8BTRXZ5BE25H3X5W | 01J5F7D18CEKD6CYFHX4Y45X2D | 2024-08-17 03:53:08 | 2024-08-17 03:51:51 | Republic of Colombia | 5.90257400 | -73.38880600 | 2218 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El sistema presenta un tanque de almacenamiento de plástico que se encuentra en estado de alto deterioro y cristalización del material. Se evidencia falta de mantenimiento. Cuenta con válvulas para la distribución a cada vivienda beneficiada.
01JJT476R8RW5KJ55701KKT2KM | 01JP3G8Q9H24WZ8W8GNJE2JH7F | 2025-03-11 21:44:01 | 2025-03-11 21:02:45 | Republic of Colombia | 6.56140000 | -73.04930000 | 1655.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13.35 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN
01JJT476R8RW5KJ55701KKT2KM | 01JP3GAM77Z0449JFYGEME132X | 2025-03-11 21:34:47 | 2025-03-11 21:03:47 | Republic of Colombia | 6.56450000 | -73.06300000 | 1610.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13.21 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 11% DE AFECTACIÓN
01JJT476R8RW5KJ55701KKT2KM | 01JP3GCP08VDQFX2XPDMQ0Y0XR | 2025-03-11 21:37:17 | 2025-03-11 21:04:54 | Republic of Colombia | 6.56280000 | -73.07330000 | 1644.4 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14.46 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 13% DE AFECTACIÓN
01JJT476R8RW5KJ55701KKT2KM | 01JP3GE8HF32TMB63ASP4WW7S9 | 2025-03-11 21:40:48 | 2025-03-11 21:05:46 | Republic of Colombia | 6.56180000 | -73.07540000 | 1627.5 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13.51 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 11% DE AFECTACIÓN
01JJT476R8RW5KJ55701KKT2KM | 01JP3GFZKS7MKDA16ZX282GEY3 | 2025-03-11 21:42:36 | 2025-03-11 21:06:42 | Republic of Colombia | 6.56330000 | -73.08270000 | 1632.6 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15.42 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 13% DE AFECTACIÓN
01H69CZA907YN5JZE8ASPVKT0E | 01H69XCFQT5SDC8FYCGYYMSV4N | 2023-07-26 20:13:58 | 2023-07-26 20:13:58 | Republic of Colombia | 5.85090000 | -73.72960000 | 2044 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 0 |  |  | C | Al momento de la visita el tanque de almacenamiento se encontró en mal estado, con socavación y fisuras en los laterales.
01H52Z1HFZYGKX0A03QQMMBVHE | 01H530ZVNVQ04X2RT1D6M324CQ | 2025-10-20 20:36:50 | 2023-07-11 17:46:36 | Republic of Colombia | 5.88300000 | -73.70420000 | 1787 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H52Z1HFZYGKX0A03QQMMBVHE | 01H5312Q77C4HN1QEXCKA0E9VA | 2025-10-20 20:37:17 | 2023-07-11 17:48:10 | Republic of Colombia | 5.88250000 | -73.70400000 | 1785 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01HTMSBYRMN7SZJJ1YK5SRH46B | 01HTMTGCXE5ZFVBNJKNYA95WNS | 2024-06-27 21:12:35 | 2024-04-04 15:09:16 | Republic of Colombia | 8.60979000 | -73.42368000 | 1181 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 42000 | litre | 0 |  |  | C | tanque de almacenamiento antiguo si valvular de entrada y salida para regular caudal, no tiene sistema de lavado
01J0Z6Q72GX7S1E07MZ6ND1P8V | 01J2HCAVVRA5B4N8PGPWP1FRYE | 2024-07-18 19:44:32 | 2024-07-11 17:09:26 | Republic of Colombia | 6.35360000 | -73.63180000 | 1016.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 36.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 En el tanque de almacenamiento T1 se observo que se encuentra una estructura de una PTAP en estado de abandono y deterioro, además se observó que no está en funcionamiento, las conexiones entre sus componentes están averiadas. El Tanque de almacenamiento T1 se observa factores de deterioro por fisuras, corrosión del acero y etc.
01J8S2H2DT4EHBRTARPY9VW314 | 01JCKQ2183KTEYW9JA0KX50BX7 | 2024-11-13 21:32:18 | 2024-11-13 21:32:18 | Republic of Colombia | 1.67899100 | -77.34573800 | 618 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento es una estructura recientemente construida en muy buen estado.
01J2J6V179E9PHQNZ0YKP0QABR | 01J2JD9YF6PT6F22HDJ5KSRB44 | 2024-07-24 19:17:21 | 2024-07-12 02:45:39 | Republic of Colombia | 6.91833300 | -72.82220100 | 2695 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Item (5.7) Se observa una estructura de almacenamiento de agua semi-enterrada con una construcción en concreto en su parte superior, es evidente el deterioro de sus bases estructurales ocasionado por la humedad y posible erosión del terreno, no se cuenta con una impermeabilización interna, las llaves de corte de paso están en malas condiciones. Item (5.6) La fontanera manifiesta que el tanque de almacenamiento no tiene un sistema de desagüe a nivel del suelo, razón por la cual los días de mantenimiento y limpieza (cada tres meses) se debe desocupar el tanque a mano por medio de cubetas, la tubería de desagüe está 30 cm arriba del nivel del suelo.
01H7KF1QNYDQGG5SK3ZCEYG61V | 01H7TDGSMF4RDQKEF2MMB7MJXT | 2025-10-02 00:13:18 | 2023-08-14 16:19:30 | Republic of Colombia | 5.89790000 | -73.72570000 | 1874 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 0 |  |  | C
01J99DB05SXBRNW6HGD8W94AGZ | 01J99H0WC7J32Q8X2YGCGHWER4 | 2024-10-14 20:20:12 | 2024-10-03 15:47:19 | Republic of Colombia | 1.53617000 | -77.47222600 | 1486 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 42 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | Tanque semi enterrado, con caseta de cloración sobre el tanque y capacidad de 46 metros cubicos, la infraestructura tiene necesidades de mejorar, pero los problemas pueden ser resueltos por la Junta de Acción Comunal y la comunidad, el mantenimiento cada 6 meses debe abordar todos los problemas, la proximidad de las estructuras facilita el mantenimiento básico.
01H7WZMCFM0W63S58GGXG1D6GP | 01K6H7G93TK0KX5EF6BWD02GEZ | 2025-10-02 01:10:06 | 2025-10-02 01:10:06 | Republic of Colombia | 5.89420000 | -73.72410000 | 1805 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | C
01J6A5N8HWF2HZ0XQC6P0ASS89 | 01JKY5NW9MR8AXV2CSNMNTA16Y | 2025-05-19 17:53:56 | 2025-02-12 22:50:05 | Republic of Colombia | 6.66400000 | -73.49500000 | 1026.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A5N8HWF2HZ0XQC6P0ASS89 | 01JKY5RJ7M5NH9EXCP3B0ZSW7Q | 2025-05-19 17:54:45 | 2025-02-12 22:51:33 | Republic of Colombia | 6.66400000 | -73.49500000 | 1028.3 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['2', '3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A5N8HWF2HZ0XQC6P0ASS89 | 01JKY5TVS03MJAXYJ40TAS64B1 | 2025-05-19 17:55:21 | 2025-02-12 22:52:49 | Republic of Colombia | 6.66920000 | -73.50160000 | 952.4 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JJT31MAA3XYDHXG322AVMYEZ | 01JKZPN301ZVD0TW0QW53SC2XN | 2025-02-13 13:06:00 | 2025-02-13 13:06:00 | Republic of Colombia | 6.62470000 | -72.96520000 | 1754.1 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL AÑO 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN
01JPAY76406VKMNST58BB4TGS5 | 01JPJG7EJNXGHYKKF6PQKXTFWP | 2025-03-17 17:13:20 | 2025-03-17 16:50:39 | Republic of Colombia | 7.30373300 | 72.87218000 | 3359.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua El Asomadita, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 5.6 metros cúbicos. 5.5*¿Se han realizado tareas de mantenimiento en el último año? Se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no evidencia grietas, o filtraciones, sin embargo existen accesorios que no están funcionando adecuadamente y se presentan derrames de agua.
01JPAY76406VKMNST58BB4TGS5 | 01JPJGJ9QG6ABRTVC4F74G9W4J | 2025-04-11 03:01:52 | 2025-03-17 16:56:35 | Republic of Colombia | 7.30373300 | -72.87218000 | 3359.3 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Asomadita, cuenta con un tanque de almacenamiento en plástico, con una capacidad de 5 metros cúbicos. 5.5*¿Se han realizado tareas de mantenimiento en el último año? se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JQXK6PFZY4GNPTR7ABAVG420 | 01JQY3KQ6JQNEC0VV14D4W26A7 | 2025-08-23 19:29:21 | 2025-04-03 15:16:45 | Republic of Colombia | 5.95797900 | -73.66986500 | 1879.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Abasto de agua Pozo Viejo cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. La comunidad menciona que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JQXK6PFZY4GNPTR7ABAVG420 | 01JQY3NHR4ZTG9AACS0BYN8H0Z | 2025-04-03 15:18:08 | 2025-04-03 15:17:45 | Republic of Colombia | 5.95919166 | -73.66776600 | 1909.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Abasto de agua Pozo Viejo cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JQXK6PFZY4GNPTR7ABAVG420 | 01K3CQTKR6XC1J53XSN800A4PC | 2025-08-24 00:34:36 | 2025-08-24 00:32:04 | Republic of Colombia | 5.95919166 | -73.66776600 | 1909.7 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Abasto de agua Pozo Viejo cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 1 metro cúbico, de tipo superficial, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JR9KF69G2VYG7WD9AP131DGH | 01JRB3D31XP29PGJACXK4JPTFW | 2025-08-26 11:55:05 | 2025-04-08 16:23:15 | Republic of Colombia | 5.98306499 | -73.69215000 | 2126.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Acueducto Doctrina Naranjos cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 8 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Los usuarios mencionan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JR9KF69G2VYG7WD9AP131DGH | 01JRB3FBKCP3CTQ57ENKRMMW9Y | 2025-04-08 16:25:07 | 2025-04-08 16:24:30 | Republic of Colombia | 5.97248300 | -73.68142333 | 2025.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El Acueducto Doctrina Naranjos cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 27 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JQXKVM2VBPHK87KTD0E6S1X4 | 01JQY9R7Z8TR241WS93SREGMNM | 2025-08-25 11:47:58 | 2025-04-03 17:04:05 | Republic of Colombia | 5.95470800 | -73.67226800 | 1880.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Ojito De Agua cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 5 metros cúbicos, de tipo semienterrado. Se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JQXKVM2VBPHK87KTD0E6S1X4 | 01JQY9W4CZ4YYQ9EB0BDA7PV87 | 2025-08-25 11:52:16 | 2025-04-03 17:06:12 | Republic of Colombia | 5.95467666 | -73.67229100 | 1878.5 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Ojito De Agua cuenta con un tanque de almacenamiento en plástico, con una capacidad de 2 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Durante la visita se evidencia que el otro tanque de plástico registrado en las fotografías no pertenece al sistema, pertenece a un usuario.
01JQXKRRSZEG8QD65RJ926HTTH | 01JQY6P12D39PGEECAMCP1SYDG | 2025-04-03 16:10:26 | 2025-04-03 16:10:26 | Republic of Colombia | 5.96653166 | -73.66690600 | 1890.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Tito Naranjo cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JQXKRRSZEG8QD65RJ926HTTH | 01JQY6SZ86HTZPHG74BZNF3JV7 | 2025-04-03 16:12:55 | 2025-04-03 16:12:35 | Republic of Colombia | 5.96662499 | -73.66857400 | 1936.9 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Tito Naranjo cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JQXKRRSZEG8QD65RJ926HTTH | 01JQY6X8922THHRVVCJQ626AS2 | 2025-04-03 16:14:23 | 2025-04-03 16:14:23 | Republic of Colombia | 5.96646600 | -73.66847330 | 1940.5 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Tito Naranjo cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JQXKY7F2BQA000TGD4ZFZ18W | 01JQYKKWV64BFBSES6Z6CN72CY | 2025-04-03 19:56:28 | 2025-04-03 19:56:28 | Republic of Colombia | 5.95273600 | -73.66371500 | 1887.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El abasto de agua Asolomita cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 5 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es malo, se evidencian daños y filtraciones que comprometen su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JQXKY7F2BQA000TGD4ZFZ18W | 01JQYKTBDQ983CVZWVP9KCDBP0 | 2025-04-03 19:59:59 | 2025-04-03 19:59:59 | Republic of Colombia | 5.95299500 | -73.66530000 | 1927.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Asolomita cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 12 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01HY8TESXVZ3RAEE9B1BYEYWXV | 01HY8V8XP2Z7MB3EBFWX0K8XV3 | 2024-05-19 16:34:34 | 2024-05-19 16:34:34 | Republic of Colombia | 7.69412200 | -72.60954000 | 861 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 44 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se evidencia deterioro por uso en la estructura de almacenamiento
01JCYMBF2C7DK0QF29JHFF47NQ | 01JDAZHSRN8MYJ762VGZHC026R | 2024-11-22 23:39:59 | 2024-11-22 22:23:15 | Republic of Colombia | 2.48279100 | -75.82552700 | 912 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 75 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | SIN DAÑOS Y AVERIACIONES. DIMENSIONES: 5 X 5 X 3
01JA6KCMTSXN99CW23M4QPMWAA | 01JA6N99D0R4QGJXEKKYXZD9TJ | 2024-10-14 23:19:47 | 2024-10-14 23:19:47 | Republic of Colombia | 1.72605200 | -77.50974200 | 551.99 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 0 |  |  | B | Las tuberías de llegada a la unidad de almacenamiento se encuentran en mal estado, el sistema de almacenamiento presenta un desgaste normal por el tiempo de construcción pero su estado estructural es funcional.
01J6A0TTFZA5S48WTT0V3GV1ZY | 01JJY9R07AZZ2VPMCWT8Z363RD | 2025-05-16 03:38:32 | 2025-01-31 13:45:28 | Republic of Colombia | 6.73820000 | -73.50690000 | 885.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A | El tanque de almacenamiento es relativamente nuevo en funcionamiento.
01J6A0TTFZA5S48WTT0V3GV1ZY | 01JJY9YQ1Z6GWJRG5A5KMQ3J64 | 2025-05-16 03:39:51 | 2025-01-31 13:49:08 | Republic of Colombia | 6.73340000 | -73.51050000 | 802.8 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Almacenamiento en regular estado, presenta deterioro por el tiempo de uso.
01J6A0TTFZA5S48WTT0V3GV1ZY | 01JJYA9VETDKVT72QKPVWV2FBN | 2025-05-16 03:40:23 | 2025-01-31 13:55:12 | Republic of Colombia | 6.73150000 | -73.41270000 | 743.1 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con presencia de vegetación. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01J6A0TTFZA5S48WTT0V3GV1ZY | 01JJYAH0XT9EP4BVW35YQJH0K4 | 2025-05-16 03:40:49 | 2025-01-31 13:59:07 | Republic of Colombia | 6.74250000 | -73.52310000 | 797.6 | metre | T4 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01J6A0TTFZA5S48WTT0V3GV1ZY | 01JJYARDFXC75MP8M3ZJ5WXM6C | 2025-05-16 03:41:18 | 2025-01-31 14:03:10 | Republic of Colombia | 6.72200000 | -73.53100000 | 830.6 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01HS6FCH4YF9KJZ85YXAAKXJCH | 01HSP14J93PY1Y4E408B0Y13TN | 2024-07-07 00:29:24 | 2024-03-23 16:08:41 | Republic of Colombia | 7.92520000 | -72.83045000 | 1600 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20000 | litre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | B | tanque de concreto con tapa
01J9HQ50ESP3GBAYM2KNX1RZKJ | 01J9HSNCXBCNQM8CYKM03FGJY2 | 2024-10-11 01:36:18 | 2024-10-06 20:52:15 | Republic of Colombia | 1.49052600 | -77.54209700 | 2101 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A | El tanque semienterrado se encuentra en buen estado, sobre este se ubica la caseta de cloración que no esta funcional.
01JNNPX7K9TF6CRFZJQKP0PD19 | 01JSZ114M3Z7937HP320VWZGYQ | 2025-05-09 20:14:50 | 2025-04-28 20:22:17 | Republic of Colombia | 5.95303500 | -73.62714600 | 1801.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 33 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A | 5.8 El sistema de abastecimiento cuenta con un único tanque de almacenamiento construido en concreto reforzado y mampostería, con una capacidad estimada de 33 m³. La estructura presenta en buen estado físico general, sin evidencias visibles de fisuras, filtraciones ni deterioro superficial significativo en las paredes o la losa de cubierta. Este tanque cumple la función de regular y almacenar el caudal proveniente de la línea de conducción antes de su distribución a los usuarios.
01JNNQ2NHZXHJQM8MPWNZ9W1FT | 01JSZ9PHHJ41AYSRTHWNVQ5WFZ | 2025-05-09 20:20:41 | 2025-04-28 22:53:47 | Republic of Colombia | 5.94807700 | -73.63447300 | 1863.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 33 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento cuenta con dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades individuales de 33 m³ y 20 m³, respectivamente. Ambas unidades presentan condiciones estructurales aceptables y funcionalidad operativa. Durante el último año se han realizado actividades de mantenimiento preventivo que incluyen la limpieza y desinfección interna de los tanques, la verificación del adecuado funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como la inspección física de componentes complementarios como escaleras de acceso, tapas de cierre y revestimientos interiores (pintura). Estas acciones han contribuido a preservar la calidad del agua almacenada y a garantizar la continuidad operativa del sistema.
01JNNQ2NHZXHJQM8MPWNZ9W1FT | 01JSZ9RBV1NABFJ0J05RB64V97 | 2025-05-09 20:21:08 | 2025-04-28 22:54:47 | Republic of Colombia | 5.95204500 | -73.62927300 | 1836.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento cuenta con dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades individuales de 33 m³ y 20 m³, respectivamente. Ambas unidades presentan condiciones estructurales aceptables y funcionalidad operativa. Durante el último año se han realizado actividades de mantenimiento preventivo que incluyen la limpieza y desinfección interna de los tanques, la verificación del adecuado funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como la inspección física de componentes complementarios como escaleras de acceso, tapas de cierre y revestimientos interiores (pintura). Estas acciones han contribuido a preservar la calidad del agua almacenada y a garantizar la continuidad operativa del sistema.
01JNNQ63QXYPF1Y4ZHGX1YH9EM | 01JSZCF8RW43KPREFS9J8M3JA1 | 2025-05-09 22:51:37 | 2025-04-28 23:42:14 | Republic of Colombia | 5.94595600 | -73.62479900 | 1746.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua La Lajita dispone de dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades de 15 m³ y 27 m³, respectivamente. Ambas infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de ambos tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JNNQ63QXYPF1Y4ZHGX1YH9EM | 01JSZCQSFGSZCCNDVRG8V4630P | 2025-05-09 22:51:58 | 2025-04-28 23:46:54 | Republic of Colombia | 5.93598800 | -73.61788300 | 1690.4 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua La Lajita dispone de dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades de 15 m³ y 27 m³, respectivamente. Ambas infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de ambos tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JRD6SS870WJA51NN0MV4VBG6 | 01JRH47RY7Q7JJ6R3Z7B0GHBW4 | 2025-05-16 19:17:24 | 2025-04-11 00:33:16 | Republic of Colombia | 6.09945160 | -73.68729300 | 2436 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua El Amarillo cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 7 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometen su funcionamiento. Mencionan la necesidad de cambio.
01JRETPMWRE5VV77E5SYF1QT8W | 01JRGPBB3NE9C52YYKDBT6QJVP | 2025-04-10 20:30:33 | 2025-04-10 20:30:33 | Republic of Colombia | 6.01863100 | -73.68646000 | 2495 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Acueducto El Amarillo Norte cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 17,5 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento de limpieza cada mes. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometen su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio y ampliar su capacidad de almacenamiento.
01J91QF0BGV4KV3QTZJ0MZZ142 | 01J91RAM47JE8BCV4PMCWZEEB9 | 2024-10-14 19:46:06 | 2024-09-30 15:21:03 | Republic of Colombia | 1.47356500 | -77.52912100 | 1636 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Infraestructura en buen estado por mantenimiento anual adecuado, la tecnología de desinfección no funciona, tiene un almacenamiento de 30 metros cúbicos, se encuentra en buen estado, se realiza limpieza frecuente.
01J3B5MBV4AP67MEWN46M3Q2ER | 01J3D7XN8YWR8KWMXDJZRBTCT5 | 2024-07-30 17:14:09 | 2024-07-22 12:51:03 | Republic of Colombia | 6.84405000 | -72.85957500 | 2192 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 0 |  |  | B | Item (5.7) Se cuenta con una estructura de almacenamiento semi enterrada, con capacidad máxima de 40 m³, denota un aspecto en deterioro a causa de las condiciones climáticas y ambiente, generación de fisuras en las paredes laterales, internas sin impermeabilización por la falta mantenimiento preventivo que disminuyen las filtraciones, no se visualiza tapa en cemento del acceso al tanque. El área de influencia del tanque presenta maleza o material vegetal por falta de mantenimiento y aislamiento mediante encerramiento.
01J8J9BNG6X7CP62F3YZ96SY1Z | 01J8S81NJKP070V1WYAQHCFV9F | 2024-10-10 01:53:51 | 2024-09-27 08:02:37 | Republic of Colombia | 1.78115400 | -77.32232500 | 729 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento semienterrado es en concreto presenta desgaste y agrietamientos leves, además sobre el tanque fue construida una caseta de cloración sin embargo esta no funciona de manera continua y controlada técnicamente.
01JJT361RNV0V1AY59BM7KAKKJ | 01JJYYQE18GRBC71FGRZG0VH54 | 2025-01-31 19:53:24 | 2025-01-31 19:52:09 | Republic of Colombia | 6.67190000 | -72.91500000 | 800 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA 3 MESES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN.
01J9EN2BMAAB6JGP0DR9R9HX6E | 01J9ESJ2RQSFWMD184ZYQVG13Q | 2024-11-08 18:32:33 | 2024-10-05 16:52:43 | Republic of Colombia | 1.52486400 | -77.52861400 | 2019 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Infraestructura en regular estado que puede mejorar con intervención del Prestador de Servicio de Agua o la comunidad, tiene capacidad de 15 metros cúbicos, construido en ladrillo y cemento, tiene caceta de cloración sobre tanque.
01J42XFS5MZHJJ8D3B4CH9VV17 | 01J456F4NDNE0P17EFPJ15PGKG | 2025-09-21 21:11:35 | 2024-07-31 20:07:25 | Republic of Colombia | 5.88715800 | -73.34863500 | 2294.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento del sistema la Guichalera se encuentra en buen estado,solo presenta deterioro por uso .
01JCPFTM7TMCRHGB38FQ0HM8Y8 | 01JCPHG9SQG3WRCJNBK9785395 | 2024-11-19 20:39:31 | 2024-11-14 23:52:57 | Republic of Colombia | 2.62038000 | -75.87330000 | 1985 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 39.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | DIMENSIONES: 4.50 X 3.50 X 2.50, LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.
01JD2CDGW2G7EYPDFQSNWZVSZG | 01JD2FF2GYZ6P4M0FF005YGVB3 | 2024-11-19 15:08:13 | 2024-11-19 15:08:13 | Republic of Colombia | 2.96885000 | -76.44840000 | 1423 | metre | A 1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23.73 | cubic metre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | B | El tanque de almacenamiento esta operando pero presenta filtraciones las dimensiones del tanque son L=7.85m A=2.16m H=1.40m
01JD2CDGW2G7EYPDFQSNWZVSZG | 01JD2FNYTGGTD9GSS9CJFRMK65 | 2024-11-19 15:11:59 | 2024-11-19 15:11:59 | Republic of Colombia | 2.96885000 | -76.44840000 | 1423 | metre | A 2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 66.95 | cubic metre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | B | durante la visita se evidencio fugas en el tanque de almacenamiento sus dimensiones son L=5.83m A=5.83m H=1.97m
01JAS4C9QFV9XF8DN498ZRBT4T | 01JBG5CFWEAQFQFNB5KY32DXST | 2024-10-31 02:10:01 | 2024-10-31 02:10:01 | Republic of Colombia | 1.62345600 | -77.59248800 | 2232.36 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque presenta musgo y acumulación de vegetación, lo que refleja falta de mantenimiento. Aunque su estructura se encuentra estable, se recomienda una limpieza y revisión para evitar deterioros y asegurar la calidad del agua.
01J6AE8FEK689YRPBRWXQNCQGK | 01J6B4W2Q89R18XCNHPBGSQTMN | 2024-08-28 00:06:22 | 2024-08-28 00:06:22 | Republic of Colombia | 6.29167600 | -73.48648600 | 1887.7 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | A | El tanque de almacenamiento se encuentra en excelente estado de funcionamiento puesto que su antigüedad no es mayor a 1 año. El tanque fue entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTWHSHW7TXZJC460GZJQ43F | 2025-04-09 17:11:01 | 2025-02-11 16:12:51 | Republic of Colombia | 6.73550000 | -73.53340000 | 706 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. .
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTWNN366BCFXKNW12D7DTM3 | 2025-04-09 17:11:37 | 2025-02-11 16:14:58 | Republic of Colombia | 6.75230000 | -73.53730000 | 555.4 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 140 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTX69E8KDP37VHRHYP0MC23 | 2025-04-09 17:12:12 | 2025-02-11 16:24:03 | Republic of Colombia | 6.78700000 | -73.58170000 | 430 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTXDQG3B3H867H0JDGBWED6 | 2025-04-09 17:13:06 | 2025-02-11 16:28:07 | Republic of Colombia | 6.78700000 | -73.58180000 | 430 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | C | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTXGWWN4989TXBXZ0R777WM | 2025-04-09 17:14:37 | 2025-02-11 16:29:50 | Republic of Colombia | 6.78170000 | -73.60590000 | 305 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 47 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTXQPEXQ8FP9VNJQ9076QFX | 2025-04-09 17:15:13 | 2025-02-11 16:33:33 | Republic of Colombia | 6.78210000 | -73.60650000 | 314 | metre | T6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 42 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTXWB0ABAVYKVE6DAH4DZTX | 2025-04-09 17:15:31 | 2025-02-11 16:36:05 | Republic of Colombia | 6.74670000 | -73.59240000 | 352 | metre | T7 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTY1F5FRGAN3YTDKK1AA84Y | 2025-04-09 17:15:59 | 2025-02-11 16:38:53 | Republic of Colombia | 6.81040000 | -73.55040000 | 297 | metre | T8 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTY5FMF2GZ1J7CC34EFBBB6 | 2025-04-09 17:16:34 | 2025-02-11 16:41:05 | Republic of Colombia | 6.81200000 | -73.55650000 | 296.6 | metre | T9 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTY8ZCGKBT715PX761FW51E | 2025-04-09 17:16:59 | 2025-02-11 16:42:59 | Republic of Colombia | 6.72770000 | -73.54170000 | 353 | metre | T10 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTYC9M7ZC1RGFSKB2PKX2M5 | 2025-04-09 17:17:20 | 2025-02-11 16:44:48 | Republic of Colombia | 6.72310000 | -73.56750000 | 479 | metre | T11 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 43 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de filtración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTYM0FSZPPKVH08JZWMEYR1 | 2025-04-09 17:17:36 | 2025-02-11 16:49:01 | Republic of Colombia | 6.76460800 | -73.55364700 | 477.3 | metre | T12 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J6A7G7Z6VC1SS8E8E00M248K | 01JKTYP91296BRMMBRAYTJ9STK | 2025-04-09 17:17:55 | 2025-02-11 16:50:15 | Republic of Colombia | 6.68990000 | -73.57280000 | 442 | metre | T13 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de filtración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01JTVB330FFX4Y8PE1HFDSHG0V | 01K2FH39FMRH1WK0WXKK60CXM9 | 2025-08-12 16:16:30 | 2025-08-12 16:16:30 | Republic of Colombia | 6.31465100 | -73.04268300 | 1876 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque A1 constituye la infraestructura principal de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua y presenta una configuración rectangular, construida en concreto. Carece de cerramiento perimetral o elementos de protección que limiten el ingreso de animales, situación crítica dado que se encuentra ubicado en un área silvopastoril donde con frecuencia el ganado se aproxima e incluso reposa sobre su cubierta, incrementando el riesgo de contaminación y afectación estructural. La inspección evidenció la presencia de grietas horizontales tanto en las paredes laterales como en la placa superior, las cuales generan filtraciones visibles que comprometen la capacidad de almacenamiento, la estanqueidad y la integridad estructural del tanque. La estructura dispone de una tapa de inspección y de cajas de paso externas equipadas con válvulas para la regulación y control del flujo de agua; sin embargo, se observan signos de deterioro atribuibles al envejecimiento de los materiales y a la ausencia de un plan de mantenimiento preventivo. Asimismo, no se han ejecutado intervenciones correctivas esenciales, tales como el sellado de fisuras, la impermeabilización interna y externa o la evaluación técnica detallada de su estado estructural, acciones necesarias para prolongar su vida útil y garantizar la seguridad sanitaria del recurso. Ante estas deficiencias, la comunidad ha expresado la necesidad prioritaria de construir un tanque de almacenamiento adicional que permita incrementar la capacidad de reserva y asegurar un suministro más estable durante la temporada seca.
01JVDE6TS6XEEHNW4NQA6B9Q0J | 01K2FDN5S5C9QNRKESNVC1XCBR | 2025-08-12 15:18:48 | 2025-08-12 15:16:22 | Republic of Colombia | 6.31440700 | -73.04366900 | 1865 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento A1, actualmente dispuesto de manera superficial y con carácter provisional, fue instalado como solución temporal en tanto se gestionan los recursos necesarios para la construcción de una infraestructura de captación definitiva que cumpla con los estándares técnicos y sanitarios requeridos. Con una capacidad de 5 m3, la estructura no presenta fugas ni daños significativos; sin embargo, se ha evidenciado una deformación en la tapa o cubierta que impide su cierre hermético, situación que podría comprometer la calidad del agua almacenada al facilitar la entrada de partículas, insectos u otros contaminantes. En el interior, las paredes muestran un cambio de coloración, fenómeno explicado por el fontanero como resultado del contacto continuo con el agua, pese a que el tanque es sometido a limpiezas periódicas para mantener condiciones sanitarias adecuadas. Aun así, la ausencia de un sistema de aislamiento o cerramiento perimetral deja el tanque expuesto a factores externos como radiación solar directa, variaciones térmicas, impacto de objetos o presencia de animales, lo que incrementa el riesgo de deterioro prematuro y de alteración de la calidad del recurso. Por ello, se considera prioritario implementar medidas de protección y mantenimiento preventivo que garanticen la inocuidad del agua y prolonguen la vida útil de la estructura.
01JVDE6TS6XEEHNW4NQA6B9Q0J | 01K2FDVPSGD039R5A87Q9F7TTH | 2025-08-12 15:22:33 | 2025-08-12 15:19:56 | Republic of Colombia | 6.31407500 | -73.04347800 | 1864 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento A2, construido en concreto y ubicado en una zona de potrero sin ningún tipo de cerramiento perimetral ni elementos de protección física, presenta un estado estructural comprometido a pesar de su relativamente corta vida útil. La presencia de grietas y filtraciones visibles evidencia deficiencias en el mantenimiento preventivo y correctivo, afectando tanto la estabilidad como la seguridad sanitaria del sistema. La tapa superior, también fabricada en concreto, permite el acceso directo al interior del tanque para labores de inspección o limpieza; sin embargo, esta apertura representa un punto potencial de ingreso de contaminantes si no se manipula bajo condiciones controladas. El sistema de entrada y salida del agua está equipado con válvulas o llaves plásticas que, debido a fugas recurrentes, han sido ajustadas de forma empírica mediante la colocación de segmentos de neumáticos como sellos improvisados, una solución temporal que no garantiza la hermeticidad ni la durabilidad del conjunto. Esta situación resalta la necesidad urgente de intervenciones técnicas que incluyan el reforzamiento estructural, la implementación de sistemas de protección perimetral y la sustitución de elementos hidráulicos por dispositivos con especificaciones adecuadas a las exigencias operativas del sistema de abastecimiento.
01JVDEKMHYTZTPSS4HWD2GC0NA | 01K2FBTGQGMVKGT9X65P4BH5PX | 2025-08-12 14:44:20 | 2025-08-12 14:44:20 | Republic of Colombia | 6.30577000 | -73.04208700 | 1739 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua se encuentra dispuesto de manera superficial, construido en concreto con recubrimiento interno, y posee una capacidad aproximada de 18 m3, ubicado en un entorno silvopastoril adyacente a la vía principal de acceso a la comunidad. La estructura cuenta con una tapa superior de concreto que garantiza un cierre hermético, permitiendo a la vez su remoción para facilitar las labores de limpieza y mantenimiento interno. Debido a su reciente construcción, no presenta evidencias de deterioro estructural, fisuras ni pérdida de impermeabilización. Sin embargo, el área perimetral carece de cerramiento, señalización y demás elementos básicos de seguridad, lo que incrementa el riesgo de accesos no autorizados, interferencias operativas y potenciales contaminaciones externas. Asimismo, el tanque no dispone de dispositivos hidráulicos esenciales, como llaves o válvulas de control de caudal, ni de sistemas de flotación para la regulación automática del nivel, lo que puede ocasionar desperdicio de agua y limita la eficiencia en la gestión del recurso.
01JA76F42Q2CGSNB3ERCN2HFK4 | 01JA77M8MXC8ERGVGR5SWC605J | 2024-10-15 04:40:21 | 2024-10-15 04:40:21 | Republic of Colombia | 1.68153200 | -77.48248700 | 920 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra en condiciones aceptables y esta funcionando correctamente, pero se presenta deficiencia en su tapa de acceso, adicionalmente no se evidencia que se realice un mantenimiento continuo.
01HGXT6NSAPJE721E9RFQHJCNR | 01HH18WPV6K8W0NPNTFFRMX6YZ | 2023-12-07 04:34:34 | 2023-12-07 04:34:34 | Republic of Colombia | 6.30980000 | -73.45200000 | 1447 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* Actividades de mantenimiento en el último año: Según manifiesta el prestador del servicio de agua, se le realiza limpieza y desinfección a la infraestructura de almacenamiento cada 3 meses.
01JPGVRZHTK7QCJ9AKT6CX1JFZ | 01JPNKNK8DXWEHXY85MQ0KGWBA | 2025-03-18 21:48:32 | 2025-03-18 21:48:32 | Republic of Colombia | 7.33130166 | -72.89487160 | 2992 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 0 |  |  | B | El abasto de agua El Chopo, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, no se le ha realizado mantenimiento durante el último año. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometen su funcionamiento.
01J94GFEPK01NGSZTX14H3Z4KT | 01J94KWN1KSDVWGCAMY47THAX0 | 2024-10-31 02:33:18 | 2024-10-01 18:01:14 | Republic of Colombia | 1.92804100 | -77.36289900 | 1039 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | En el tanque de almacenamiento presenta deterioro del concreto y hay una construcción de una caseta donde tiene un tanque plástico para cloración, la cual funciona si se dispone del insumo. Se ubica en un espacio abierto y dentro de los accesorios cuanta con conos de ventilación, cajillas de entrada y salida que cuentan con válvulas de corte y en la losa superior hay tapas metálicas para ingresar a realizar el mantenimiento interno.
01HHJQ1AKDA5HD2QJZ4ZZ8S4R5 | 01HHJSKEV92KV1HQ9Z28ZPPY4Y | 2023-12-13 23:53:43 | 2023-12-13 23:53:43 | Republic of Colombia | 6.52790000 | -73.17790000 | 1186 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* Se le realiza limpieza y desinfección al tanque de almacenamiento con una frecuencia de 4 meses.
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPB5S9YHPE9QW6MPYC56GYZS | 2025-03-14 22:18:26 | 2025-03-14 20:33:29 | Republic of Colombia | 6.58950000 | -73.04660000 | 1727.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 114.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ A LA SEMANA. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN.
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPB5VKNB2RHSZHYYH108J1N2 | 2025-03-14 22:21:14 | 2025-03-14 20:34:45 | Republic of Colombia | 6.58940000 | -73.04630000 | 1725 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ A LA SEMANA. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN.
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPB5XZNCJ2JXDQCTFQ4ZD5AT | 2025-03-14 22:30:54 | 2025-03-14 20:36:02 | Republic of Colombia | 6.59020000 | -73.04830000 | 1715.6 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 53.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ A LA SEMANA. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN.
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPB60MFV6CK45V4YQ5R728HP | 2025-03-14 22:32:14 | 2025-03-14 20:37:29 | Republic of Colombia | 6.59023600 | -73.06561700 | 1636 | metre | T4 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ A LA SEMANA. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO PRESENTA DAÑOS NI AVERÍAS.
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPB69J5VNQP8H7GNTG3NMJDC | 2025-03-14 22:32:36 | 2025-03-14 20:42:22 | Republic of Colombia | 6.59023600 | -73.06561700 | 1636 | metre | T5 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ A LA SEMANA. 5.7* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO PRESENTA DAÑOS EN SU INFRAESTRUCTURA.
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPB6C7AEJ7C0ZWK80JTRRB58 | 2025-03-14 22:32:49 | 2025-03-14 20:43:49 | Republic of Colombia | 6.59023600 | -73.06561700 | 1636 | metre | T6 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ A LA SEMANA. 5.7* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO PRESENTA DAÑOS EN SU INFRAESTRUCTURA.
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPB6F0D6Q2R10X843FV29M0R | 2025-03-14 22:34:20 | 2025-03-14 20:45:20 | Republic of Colombia | 6.59580000 | -73.05070000 | 1675 | metre | T7 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ A LA SEMANA. 5.7* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO PRESENTA DAÑOS EN SU INFRAESTRUCTURA.
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPB6SF1EJ0RSJB3ZY6GCZ7Q6 | 2025-03-14 22:34:35 | 2025-03-14 20:51:03 | Republic of Colombia | 6.59580000 | -73.05070000 | 1675 | metre | T8 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ A LA SEMANA. 5.7* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO PRESENTA DAÑOS EN SU INFRAESTRUCTURA.
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPB6WNWQZGM12XNH5ZJ1A7J7 | 2025-03-14 22:51:25 | 2025-03-14 20:52:48 | Republic of Colombia | 6.58740000 | -73.07500000 | 1582 | metre | T9 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ A LA SEMANA. 5.7* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO PRESENTA DAÑOS EN SU INFRAESTRUCTURA
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPB6YH310NQ3DQ91MVXS6ZMV | 2025-03-14 22:37:39 | 2025-03-14 20:53:49 | Republic of Colombia | 6.58560000 | -73.07677000 | 1599 | metre | T10 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ A LA SEMANA. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN.
01JJSYF6V9EEEMD472W7EGZ13S | 01JPB72NDMMP2E2NVB14YJ4W74 | 2025-03-14 22:38:49 | 2025-03-14 20:56:04 | Republic of Colombia | 6.59830000 | -73.07240000 | 1548 | metre | T11 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ A LA SEMANA. 5.7* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO PRESENTA DAÑOS EN SU INFRAESTRUCTURA.
01JAZQCHZ6WXV4WYPDEPBNDPXS | 01JB05DV7P14PCXA7Y3Q3FFFKW | 2024-11-08 17:51:45 | 2024-10-24 21:02:55 | Republic of Colombia | 1.68654600 | -77.58483500 | 1980.62 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se ha observado que la tapa del tanque presenta fisuras y está dañada en las esquinas, lo que compromete la protección del agua almacenada. Aunque el fontanero señala que se ha realizado la limpieza del tanque, el deterioro de la estructura es evidente debido al desgaste por el uso continuo.
01HJ3TAREX93S2KB8J5H0K5RJE | 01HJ3VWJS77V4HTQJ6GJ9PGWJF | 2024-01-05 17:22:03 | 2023-12-20 15:00:44 | Republic of Colombia | 6.67750000 | -73.56842600 | 492 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Debido a la antigüedad del tanque, este ya presenta signos de agritamiento, fisuras y filtraciones, evidenciando el desgaste del tanque por el tiempo de uso.
01H6F46TW2AWDXFG8QZD562RQS | 01H6FEVGB44JM9SWYQZE1Z2E45 | 2023-07-28 23:55:28 | 2023-07-28 23:55:28 | Republic of Colombia | 6.85787978 | -73.07280395 | 1685 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A
01JJMD1P4SJ5Y1E5X2A9NNGCY9 | 01JKX7Z9YVC3HXVRTBT3V8S840 | 2025-04-10 15:47:14 | 2025-02-12 14:10:57 | Republic of Colombia | 6.64307200 | -73.94809500 | 164.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.8 Durante la visita a campo, se identificó un tanque elevado de 32.000 litros, construido en concreto y mampostería. Se evidencian signos de deterioro avanzados, producto del envejecimiento natural de los materiales, lo que podría comprometer su estabilidad estructural y operativa a mediano plazo. Ante esta situación, se recomienda la construcción de un nuevo tanque de mayor capacidad, que permita mejorar la regulación del suministro y garantizar una mayor autonomía en el almacenamiento de agua. Para su diseño, es fundamental considerar materiales de alta durabilidad, capacidad estructural adecuada y un sistema de impermeabilización que minimice filtraciones y prolongue su vida útil.
01JB8DPD4BNP6B6EPH1ECVMNCQ | 01JB8EC54Y3XW1Q599QDY7SADV | 2024-10-31 02:30:03 | 2024-10-28 02:13:12 | Republic of Colombia | 1.68161400 | -77.38287100 | 1572 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento fue construido en el año 2024 con caseta de cloración, son unidades funcionales.
01HHKB0CYZK59K1AM9Z8Q87DF2 | 01HHMYY9QG8ZSNY778G0GWW12N | 2023-12-14 20:05:29 | 2023-12-14 20:05:29 | Republic of Colombia | 6.52310000 | -73.18320000 | 1225 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HHKB0CYZK59K1AM9Z8Q87DF2 | 01HHMZ0SNWBESBZ0VA22903FWV | 2023-12-14 20:06:51 | 2023-12-14 20:06:51 | Republic of Colombia | 6.52390000 | -73.18330000 | 1227 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HHKB0CYZK59K1AM9Z8Q87DF2 | 01HHMZ38944DV7S3BQQFEGW1G0 | 2023-12-14 20:08:12 | 2023-12-14 20:08:12 | Republic of Colombia | 6.53170000 | -73.18050000 | 1117 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 75 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HHKB0CYZK59K1AM9Z8Q87DF2 | 01HHMZ6P9A5XW49JMWCKAYRF8P | 2023-12-14 20:10:04 | 2023-12-14 20:10:04 | Republic of Colombia | 6.52861000 | -73.19139000 | 1087 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 65 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HHKB0CYZK59K1AM9Z8Q87DF2 | 01HHMZ8YJZTYVTCR83GZCYVCFN | 2023-12-14 20:11:19 | 2023-12-14 20:11:19 | Republic of Colombia | 6.52830000 | -73.19140000 | 1087 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 55 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HHN0VF9JGZNF393ZVT380NDV | 01HHN5KYR7NCHRA68Z4A9NRAAT | 2023-12-28 14:43:46 | 2023-12-14 22:02:11 | Republic of Colombia | 6.52658700 | -73.18838200 | 1097 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.5*¿Se han realizado tareas de mantenimiento en el último año?: Las actividades de limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento se realizan cada 3 meses.
01HHFXEY7TASM87Q2SCRR4QD5Z | 01HHFYRN5Z0JYA6MTFPQC0CW2E | 2023-12-12 21:26:12 | 2023-12-12 21:26:12 | Republic of Colombia | 6.32400000 | -73.46750000 | 1785 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JJTQG38GP47DEB74F77F6661 | 01JJZ9FV7HEXTY2HWAAXCAG70Z | 2025-02-25 17:41:07 | 2025-01-31 23:00:15 | Republic of Colombia | 6.52060000 | -73.67320000 | 1310.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JB8NXWED4Y0FCNWF9YHY8ZB5 | 01JB8R9AFERFPP61E3J8RBY9CF | 2024-11-13 21:44:29 | 2024-10-28 05:06:25 | Republic of Colombia | 1.69661200 | -77.58785900 | 1957.9 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento muestra componentes en la parte superior que no están funcionando correctamente. Las tapas y las conexiones metálicas presentan corrosión evidente. La estructura general del tanque presenta pequeñas fisuras, y las tuberías de PVC muestran desgaste en algunas secciones.
01J1Z7RK66N8FPZKA0RXMADV50 | 01J1Z9RAW21R8RTNC8QRHM6932 | 2024-07-05 01:57:16 | 2024-07-04 16:38:02 | Republic of Colombia | 8.37816800 | -72.41855100 | 310 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | litre | 1 | ['1', '2'] |  | A | EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.
01HXZHVBTG25XKAREEAX62PRZR | 01J1X5Y7RG258475FRGMPK6WFP | 2024-07-03 20:54:28 | 2024-07-03 20:52:52 | Republic of Colombia | 1.86113100 | -75.23298400 | 315 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 0 |  |  | B
01HY7GZZY9SAWWFBKZ6PXVF0VZ | 01HY7KFRPH7238NCVSVA88BKG5 | 2024-05-19 05:01:18 | 2024-05-19 04:59:15 | Republic of Colombia | 7.56440000 | -72.63260000 | 1080 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JT1WN42RD9QZTSZWTDGCS5NF | 01JTMPEJN9Y8HKBN2CA72RRGR5 | 2025-05-07 06:24:26 | 2025-05-07 06:20:40 | Republic of Colombia | 7.36111500 | -73.14952300 | 1289 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 29 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura de almacenamiento presenta fisuras y socavación. El tanque estuvo fuera de servicio por un periodo aproximado de 10 años, por lo cual se encuentra deteriorado internamente.
01JB6A7TA7E69VFMQS9A0KDV1P | 01JB7CW9QVYVV6B8ZSRRWMB5K3 | 2024-10-27 16:27:49 | 2024-10-27 16:27:49 | Republic of Colombia | 1.23099000 | -77.98828600 | 1262 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento esta es un estado regular se nota desgaste del concreto, presenta corrosión y la tubería de entrada y de salida con desgaste evidente.
01HEP85Z8XSYV30T77PQ4CTP73 | 01HH00GHN07SVXJBNGX5PGVZPH | 2023-12-07 01:45:18 | 2023-12-06 16:48:53 | Republic of Colombia | 6.37439100 | -73.38240000 | 1538 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* Según el prestador del servicio de agua, se le realiza limpieza y desinfección al tanque de almacenamiento cada 4 meses.
01J5PCGE4ZFYDYTPF9P62VWBMT | 01J75F5EVV8252S13CKPZEJ9XJ | 2024-09-18 16:47:42 | 2024-09-07 05:26:31 | Republic of Colombia | 6.28722200 | -73.45138800 | 1379 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: En el año 2022, en conjunto con la cooperativa COOMULDESA, la comunidad realiza una inversión para la impermeabilización del tanque de almacenamiento. No fue posible el acompañamiento para visitar la estructura de almacenamiento.
01J5PD0M0P8X5AHCTBR1WTV08M | 01J75NMNZ5ACJNH9C8JZ7TZRJG | 2025-03-13 16:03:27 | 2024-09-07 07:19:41 | Republic of Colombia | 6.29258700 | -73.45267300 | 1663 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El almacenamiento de agua se realiza mediante un tanque plástico adquirido por la comunidad aproximadamente hace 2 años. Se realiza la limpieza del tanque cuando es necesario, principalmente en temporada de lluvia. Cerca del tanque de distribución, la comunidad ubicó un tanque más pequeño (1000L) para riego y consumo de animales.
01JK62YEYT6QHZH26C32VY6SYG | 01JK63WT5VA8EZK0GY9GZHHPQG | 2025-08-26 16:58:16 | 2025-02-03 14:37:09 | Republic of Colombia | 6.55470000 | -73.64250000 | 690 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 0 |  |  | C
01H2XBWQMEG5JK0ZYT7YCJA38B | 01H5MT5JR42CKNP129NJ2RAD8X | 2023-07-18 15:33:43 | 2023-07-18 15:33:43 | Republic of Colombia | 1.09833333 | -76.38565280 | 406 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.34 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Observaciones: Tanque de almacenamiento es en concreto reforzado y de tipo semi enterrado con unas dimensiones de 3,30 metros de ancho por 3,42 metros de largo con una altura de 2,33 metros con un espesor de 20 cm, recibe el agua desarenador, tiene una llave de lavado y una de salida de 6&amp;amp;amp;amp;quot;, este tanque abastece solo a una vereda que es Jardín, no se encuentra encerrado, tiene 2 ductos de ventilación y una tapa en concreto, la primera tubería que sale para la distribución es de 6&amp;amp;amp;amp;quot; con una longitud de 6 metros y después se reduce a 4&amp;amp;amp;amp;quot;, el tanque en el momento de la visita se encuentra lleno de agua, a futuro se pueden presentarse daños ocasionados por la naturaleza por falta de prevención de la comunidad hacia al tanque debido a que se encuentra un hormiguero grande en el lado del tanque, a futuro se puede presentar hundimiento y esto puede ocasionar fractura en el tanque o rompimiento totalmente.
01JK0WP7WNZN544TZ4GCKFEY8R | 01JK216RZ173V6FA0SYEXKS2KP | 2025-04-07 21:50:01 | 2025-02-02 00:33:12 | Republic of Colombia | 6.58800000 | -73.63380000 | 608 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, concreto no impermeable, con necesidad de optimización.
01JK23BZ9YW55FM68EQP3TJN1W | 01JK24X2PHJ6HDNCA40E91FZKK | 2025-04-03 04:03:09 | 2025-02-02 01:37:49 | Republic of Colombia | 6.58800000 | -73.64390000 | 560.2 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01JK23BZ9YW55FM68EQP3TJN1W | 01JK24Z49FHY13Y8PWTM6TP962 | 2025-04-03 04:01:33 | 2025-02-02 01:38:56 | Republic of Colombia | 6.58800000 | -73.64390000 | 560.2 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 500 | litre | 1 | ['1'] |  | A
01JK255MSFG2C4P034MVGDZ7QC | 01JK26024C052YEMR2VF5NC7W3 | 2025-04-03 04:20:57 | 2025-02-02 01:56:55 | Republic of Colombia | 6.57400000 | -73.64560000 | 570 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01JK255MSFG2C4P034MVGDZ7QC | 01JK261F4DNAM2BR13YXXGCFZE | 2025-04-03 04:21:16 | 2025-02-02 01:57:41 | Republic of Colombia | 6.57400000 | -73.64560000 | 570 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HWVXJCK8K51MFKMRQ0HF3GYW | 01HWVY7PTC0376X0K516YVHKXC | 2024-05-02 06:00:30 | 2024-05-02 06:00:30 | Republic of Colombia | 6.85710000 | -73.52010000 | 367 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HWVXJCK8K51MFKMRQ0HF3GYW | 01HWVY90NNZEJ8FNH8AV05B6WN | 2024-05-02 06:01:13 | 2024-05-02 06:01:13 | Republic of Colombia | 6.85700000 | -73.54120000 | 297 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HAMAP77C1A6GFS2JDQWMEAX2 | 01HAMHXHX1P1W27HX9E2ZTB4FZ | 2023-09-18 16:28:01 | 2023-09-18 16:28:01 | Republic of Colombia | 6.85937800 | -73.08363200 | 1680 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 53 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3', '4'] |  | A
01JAS46N05C6W53V5AQQ1XY64M | 01JAS89KQ9WGXWPYN6JC9THGP2 | 2024-10-22 04:41:13 | 2024-10-22 04:38:21 | Republic of Colombia | 1.99315500 | -77.30264000 | 1943 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 28 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se encuentra en la parte alta de la montaña donde existe vegetación a su alrededor y en los muros laterales existe agrietamiento que presenta filtración de agua. En la losa superior hay una construcción de una caseta para el tanque de cloración el cual no esta en uso.
01J22H83A5710886ENN92MT0T6 | 01J3C69E6ZH5NYGQ5QS5F5JTRR | 2025-05-13 04:49:22 | 2024-07-22 03:03:17 | Republic of Colombia | 5.83702000 | -73.95556900 | 2252.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO: EL PRESTADOR DEL SERVICIO MANIFIESTA QUE LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES MENSUAL. 5.8.* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO T1, PRESENTA UN ESTADO DE AFECTACIÓN QUE SE EVALÚA APROXIMADAMENTE EN 25% POR USO.
01J22H83A5710886ENN92MT0T6 | 01J3C6CNTD7NC8MNAZSWGBGK0Z | 2025-05-13 04:50:53 | 2024-07-22 03:05:04 | Republic of Colombia | 5.85017000 | -73.94840000 | 2230.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO: EL PRESTADOR DEL SERVICIO MANIFIESTA QUE LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES MENSUAL. 5.8.* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO T2, PRESENTA UN ESTADO DE AFECTACIÓN QUE SE EVALÚA APROXIMADAMENTE EN 20% POR USO.
01J22H83A5710886ENN92MT0T6 | 01J3C6G1246GYB0WS5ZVVMN4HA | 2025-05-13 04:51:51 | 2024-07-22 03:06:53 | Republic of Colombia | 5.83059800 | -73.96330400 | 2176.4 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO: EL PRESTADOR DEL SERVICIO MANIFIESTA QUE LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES MENSUAL. 5.8.* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO T3, PRESENTA UN ESTADO DE AFECTACIÓN QUE SE EVALÚA APROXIMADAMENTE EN 20% POR USO.
01J22H83A5710886ENN92MT0T6 | 01J3C6JKQ7KP3JQXY76PNZ52Y6 | 2025-05-13 04:54:34 | 2024-07-22 03:08:18 | Republic of Colombia | 5.83079300 | -73.96548400 | 2092 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO: EL PRESTADOR DEL SERVICIO MANIFIESTA QUE LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES MENSUAL. 5.8.* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO T4, PRESENTA UN ESTADO DE AFECTACIÓN QUE SE EVALÚA APROXIMADAMENTE EN 18% POR USO.
01J3JD8Y6J6X1S6CTVKCJSF296 | 01J3K3E1QQZHVQ3Q7T2P3SS4J0 | 2024-08-01 01:49:50 | 2024-07-24 19:28:04 | Republic of Colombia | 6.89479800 | -72.81539200 | 2575.9 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Item (5.7) La estructura de almacenamiento rectangular semi-enterrada con capacidad máxima de 13 m³ y muestra deterioro a causa de las condiciones climáticas del entorno. Se presentan fisuras ocasionadas por la falta de mantenimiento preventivo en sus paredes, no cuenta con impermeabilización para prevenir filtraciones, se observa perdida del material en los bordes, con presencia de material vegetal. Las llaves de paso y desagüe del tanque no realizan su función debido que están averiadas. El tanque de almacenamiento no cuenta con una barrera de encerramiento.
01JBCMFC1SD4DZJVXN20GSQVXW | 01JBCMWH44AM7MSNQ2R2HZHPFT | 2024-11-13 20:57:59 | 2024-10-29 17:23:58 | Republic of Colombia | 1.92855700 | -77.34843800 | 1480 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 0 |  |  | B
01JA794Q1H960DV2YXFFNHB56V | 01JA79XH4J5H6ACTHQ8Q861GTE | 2024-11-12 20:36:11 | 2024-10-15 05:20:22 | Republic of Colombia | 1.67781000 | -77.39910100 | 1748 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento es funcional, no se realiza un mantenimiento adecuado.
01HT5Y8QW6N3D8QXB2K9RFKPW5 | 01HT5ZBBG5JJPQET98K54DNSXV | 2024-07-04 14:50:40 | 2024-03-29 20:45:17 | Republic of Colombia | 7.90347900 | -72.72621900 | 580 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5000 | litre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B
01JJT3A7PTPVKSF6Y8W2B3VZ1M | 01JK69MVAWJY8N99NBVVDTZBMZ | 2025-05-07 17:59:33 | 2025-02-03 16:17:40 | Republic of Colombia | 6.61980000 | -72.97900000 | 1842 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 65.7 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN. 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA CUATRO MESES.
01JJT3A7PTPVKSF6Y8W2B3VZ1M | 01JNBT2P2H2Z185TWZF2H0MJM5 | 2025-05-07 17:59:40 | 2025-03-02 16:12:26 | Republic of Colombia | 6.62050000 | -72.97580000 | 1746.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.8 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN. 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA CUATRO MESES.
01J82TWB3351CCDMMV3F4TKA9W | 01J9VECVD09W3NZ63NT71TJ1J8 | 2024-11-15 15:30:06 | 2024-10-10 14:47:45 | Republic of Colombia | 1.55714390 | -77.47538620 | 1260 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A | La infraestructura se encuentra en buen estado, el tanque en acabado de repello cuenta con caseta de cloración sobre el mismo, es un tanque semienterrado que esta rodeado de material vegetal, que al largo plazo podría afectar el acceso o funcionamiento del mismo
01J91V4VFV4VXE34RNZ9H4P2X4 | 01J91W8WEC7CE8CPTVCYCVSM5D | 2024-11-15 16:58:12 | 2024-09-30 16:30:00 | Republic of Colombia | 1.53096300 | -77.50285400 | 1477 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24.5 | cubic metre | 0 |  |  | A | Mantenimiento cada 6 meses permite buen estado almacenamiento, la caseta se encuentra sobre el tanque, pero el sistema de desinfección no funciona, la JAC afirma no haber prestador de servicio de acueducto, por tanto, no hay quien organice o asuma el gasto de su reparación, mantenimiento y operación. Capacidad de 24,50 metros cúbicos
01HJ73N3CJDM0MHNKP9BRDP6DQ | 01HJ76ZNA9D0YZB10FBDN3MRWP | 2024-01-09 01:41:36 | 2023-12-21 22:12:22 | Republic of Colombia | 6.64920000 | -73.62360000 | 542 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración y filtración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01HGVX7W3FCSBZMEZ3ZVZE1NBR | 01HGW5JKXYT39NVYMEHQJEHY5V | 2023-12-05 05:03:38 | 2023-12-05 05:00:26 | Republic of Colombia | 7.24101100 | -73.03854100 | 1350 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.6 | cubic metre | 0 |  |  | C | La estructura del tanque de almacenamiento al momento de la visita se evidenció que no contaba con una cubierta adecuada para su protección, ya que era material de tejas de zinc en mal estado donde se observó que no cubría en totalidad el tanque.
01HGW65F5QMDSMN92ACSAY42C9 | 01HGXQ83BGD5QHJ1188HYQ3EW1 | 2023-12-05 19:37:59 | 2023-12-05 19:28:30 | Republic of Colombia | 7.23794000 | -73.03676600 | 1477 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 112 | cubic metre | 0 |  |  | C | La estructura del tanque de almacenamiento al momento de la visita se evidenció que no contaba con una cubierta adecuada para su protección, ya que era material de tejas de zinc en mal estado donde se observó que no cubría en totalidad el tanque. No tenía ningún tipo de mantenimiento y tampoco limpieza.
01HHJPJ1PWVZ908P4BFE9K4Y63 | 01HHJXWAFSE2ADS5X6RM2167HD | 2023-12-14 01:08:56 | 2023-12-14 01:08:27 | Republic of Colombia | 7.23552800 | -73.02621300 | 1655 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.2 | cubic metre | 0 |  |  | C | Este almacenamiento se encuentra junto a la estructura de captación, sin cercado o protección, su estructura en concreto presenta malas condiciones, se evidencian filtraciones y junto a la vegetación se genera lama o sustancia verde en su contorno. No se le ha realizado mantenimientos para mejorar su correcto funcionamiento.
01HHJPJ1PWVZ908P4BFE9K4Y63 | 01HHJY659Q08SWKNW0Y8MPP9X8 | 2023-12-14 01:13:50 | 2023-12-14 01:13:50 | Republic of Colombia | 7.24119900 | -73.03838000 | 1352 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se considera como el Almacenamiento principal del sistema, construido en concreto y mampostería, este elemento no presenta actividades de mantenimiento recientemente, recibe distribución de las dos captaciones. No presenta elementos de regulación, solo llave de paso.
01HFWKBGW32N2RT5WQWYWYCE6P | 01HFWNV9Y3NHJXP67PC5CF3SM5 | 2024-01-03 02:12:40 | 2023-11-22 23:29:06 | Republic of Colombia | 7.22090000 | -73.00120000 | 1970 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 0 |  |  | C | ESTA CUBIERTO POR MALEZA DANDO ASI QUE SE VEA DETERIORADO , EL PRESIDENTE AFIRMA QUE TIENE UNA FUGA Y QUE SOLO TRABAJA EL 65% DEL MISMO.
01JRDY61SMZZRCX0TT63JPDFCW | 01JSX46PA75MF8Q34YWKM4QDW2 | 2025-04-28 02:39:16 | 2025-04-28 02:39:16 | Republic of Colombia | 6.62474500 | -72.63213600 | 1969.8 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.57 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra en una estructura de concreto parcialmente enterrada, pero la red de conducción desemboca en la parte superior, lo que impide un cierre adecuado con la tapa correspondiente. En lugar de una solución apropiada, se ha instalado un elemento incorrectamente sobre la abertura, que solo evita el ingreso de hojas y objetos de gran tamaño.
01JRDY8XHFF7CYT9PKY8QEYZR8 | 01JSX676XHAGRRPPWE8JT9H3DM | 2025-04-28 03:14:30 | 2025-04-28 03:14:30 | Republic of Colombia | 6.62927900 | -72.64373700 | 2161.2 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento construido en concreto y con tapa, presenta varias áreas que requieren atención. El tanque carece de cerramiento y otros elementos de protección.
01HDKNZPQM0DKTZHYZ62H8BXBH | 01HXDVD6PA82J6370AS48YGZ8C | 2024-06-24 16:00:45 | 2024-05-09 04:57:24 | Republic of Colombia | 2.56961100 | -72.60127800 | 214 | metre | T.A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2000 | litre | 1 | ['1', '2'] |  | B | LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES,SE REQUIERE UNA LIMPIEZA DE LA VEGETACION ALREDEDOR DE LA ESTRUCTURA.
01HDKNZPQM0DKTZHYZ62H8BXBH | 01J06DXE42QB1WBRKGNE05V2EQ | 2024-06-24 16:01:12 | 2024-06-12 14:34:01 | Republic of Colombia | 2.56961100 | -72.60127800 | 214 | metre | T.A.2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5000 | litre | 1 | ['1', '2'] |  | B | LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE REQUIERE UNA LIMPIEZA ALREDEDOR DE LA MALLA DE PROTECCION.
01J3G01ZYD5SMN4HAS3E0EXVYN | 01J3R9PZ74PS5MJNSE4VY54G7M | 2024-09-01 15:21:17 | 2024-07-26 19:54:00 | Republic of Colombia | 6.66769200 | -72.55363100 | 3225 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.38 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento, construido en concreto y con tapa, presenta varias áreas que requieren atención. Aunque el diseño en concreto proporciona una base sólida y duradera, el tanque carece de cerramiento y otros elementos de protección. La falta de cerramiento expone el tanque a posibles contaminaciones externas y riesgos de seguridad.
01J3G01ZYD5SMN4HAS3E0EXVYN | 01J3R9R4HRFZVG9GA3GTJ2998F | 2024-09-01 15:24:41 | 2024-07-26 19:54:38 | Republic of Colombia | 6.66760200 | -72.55825300 | 3172.6 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 88.18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura en concreto destinada al almacenamiento de agua y a la distribución a gran parte de los usuarios del sistema presenta una tapa de concreto, pero muestra grietas visibles que están generando humedad y afectaciones en los muros exteriores. Estas grietas pueden comprometer la integridad estructural del tanque y la calidad del agua almacenada. Adyacente a la unidad, se han construido cajas que albergan llaves de paso, las cuales se utilizan para los mantenimientos del tanque.
01J3G01ZYD5SMN4HAS3E0EXVYN | 01J3R9RSEY7BNXZ1ECNNWBEGNM | 2024-09-01 15:28:43 | 2024-07-26 19:54:59 | Republic of Colombia | 6.63409800 | -72.58856800 | 2534.7 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento, ubicado en la parte baja del sistema, está construido en concreto y cuenta con una tapa. Este tanque se encarga de la distribución de agua a los usuarios de la comunidad de Loma de Barco El Copial. La unidad no dispone de elementos de protección ni cercado adecuados. En el exterior de la estructura se observan signos de humedad moderada, atribuibles a filtraciones y falta de impermeabilización en la placa superior. Durante la visita, se evidenció un rebose de agua a través de una tubería instalada en la parte superior de la estructura.
01HGDY4GTERMAHKHE4A2WCKXQW | 01HGE28VZ8Q6QC5K6AGQK13PJ1 | 2023-12-13 22:23:54 | 2023-11-29 17:33:19 | Republic of Colombia | 7.26040000 | -72.95120000 | 2580 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 74 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Tanque enterrado, con estructura en concreto y mampostería, con presencia de sustancia generada por la humedad en la intemperie. Se evidencia algunos elementos como llaves de paso para regulaciones y mantenimientos a realizar.
01JBANE0TDW3SV08BW74KQ73ME | 01JBCJJKS837Z2VJAFD9044YM5 | 2024-11-08 17:04:19 | 2024-10-29 16:43:36 | Republic of Colombia | 1.67107800 | -77.40000000 | 2157 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 0 |  |  | A | El tanque de almacenamiento construido en concreto muestra evidencias de limpiezas previas y en general se encuentra en buen estado. La estructura se observa sólida y bien conservada, lo que indica un mantenimiento adecuado.
01JP5B2YDX6PRVXFTPR8R865W6 | 01JP5WBFRMHXHGB8Y4EPRC6CNS | 2025-03-16 00:34:39 | 2025-03-12 19:12:27 | Republic of Colombia | 7.32984500 | -72.84849300 | 3600 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua El Salado, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 12,2 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza limpieza y desinfección una vez cada seis meses, el estado físico de la infraestructura es buena, no se evidencian daños o averías que comprometan su funcionamiento.
01J8S1SCWJWB6RP426VY4E2QZD | 01J8SA549WSC6QW7TTM39TBD7R | 2024-10-31 01:11:41 | 2024-09-27 08:39:27 | Republic of Colombia | 1.75118996 | -77.38939200 | 1632 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento es semienterrado, presenta desgaste y agrietamientos
01HGE9Y9C2DVTPZ818SEP2B9YE | 01HGECB1P651ADVK4XE3N1GW5S | 2023-11-29 20:29:16 | 2023-11-29 20:29:16 | Republic of Colombia | 6.80385690 | -73.05818764 | 1699 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 0 |  |  | D | El tanque de almacenamiento no funciona desde hace dos años, por tanto las viviendas reciben agua desde la captación hasta la red de distribución.
01HZNV0HG2Y7NF19DVSSQA8KC3 | 01HZNWEKKYY5KKJ9Z7Z9HK6Q45 | 2024-06-19 22:12:34 | 2024-06-06 04:20:58 | Republic of Colombia | 8.25494000 | -72.56355000 | 125 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 64 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Tanque de Almacenamiento Superficial
01J3QY5RRYHSV7QXJWHY9GANME | 01J406B7K6RCM53FMRKGR0T7PZ | 2024-07-29 21:29:05 | 2024-07-29 21:29:05 | Republic of Colombia | 5.95075600 | -73.32720500 | 2036.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura presenta fisuras en sus paredes, por las cuales se evidencia fuga de agua que afectan la infraestructura y la cantidad de agua distribuida a los usuarios.
01J3QY5RRYHSV7QXJWHY9GANME | 01J407968WCNTSMVPGG92K2R7N | 2024-07-29 22:17:00 | 2024-07-29 21:45:27 | Republic of Colombia | 5.95075200 | -73.32720700 | 2035.9 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura de almacenamiento no presenta daños visibles en su exterior, sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la comunidad, en temporada de verano o estiaje este tanque permanece con niveles mínimos o nulos de agua.
01J40VAJDRNJ5WQS41PKPKT742 | 01J42922GXVS0GSCPT7JYPCWP2 | 2024-07-30 17:11:22 | 2024-07-30 16:54:59 | Republic of Colombia | 5.96695500 | -73.33230800 | 1869.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura de almacenamiento se encuentra semienterrada y rodeada por vegetación. No presenta fisuras o grietas visibles, sin embargo, es notable que aún en temporada invernal, no completa su capacidad de almacenamiento de agua y no son claras las razones de esta situación de acuerdo a lo manifestado por la comunidad. 5.6 Actividades de mantenimiento en el último año: Se realiza limpieza del mismo aproximadamente cada cuatro meses o cuando se considera necesario por los usuarios.
01J42SC6HZFZM13J19YN81SBX9 | 01J44S9D7CRWFABHTRWBEZG6RS | 2024-07-31 17:00:15 | 2024-07-31 16:17:06 | Republic of Colombia | 5.94783600 | -73.32829200 | 2059.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura de almacenamiento presenta dilataciones entre la cubierta y el tanque por las cuales se están generando pérdidas del agua para distribución y afectaciones a las paredes de la estructura y el suelo de fundación produciendo saturación del mismo. Debido a que la visita se realizó en temporada invernal, el tanque se encontraba en su máxima capacidad. Se realiza limpieza del mismo aproximadamente cada seis meses o cuando se considera necesario por los usuarios.
01J42SC6HZFZM13J19YN81SBX9 | 01J44X1RD751FAZQ9VRDDQJZR3 | 2024-07-31 17:22:49 | 2024-07-31 17:22:49 | Republic of Colombia | 5.95475500 | -73.33159200 | 1982.8 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 0 |  |  | D | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura se encuentra fuera de servicio, presenta grietas y fisuras considerables. Los usuarios no han proyectado definir recursos para la rehabilitación de esta estructura.
01J97JDEAW5Q6N6ZSFKJ4HMMZN | 01J97NHPP5EJABTE3SY9C8WGRM | 2024-11-14 16:53:37 | 2024-10-02 22:27:56 | Republic of Colombia | 1.88670600 | -77.37250600 | 1298 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Se encuentra en un espacio abierto; el concreto de la estructura está en condiciones regulares ya que tiene grietas, desmoronamiento de concreto en los muros laterales y en la losa superior existe una construcción de una caseta que se utiliza para almacenar un tanque plástico para cloración, el cual no está en funcionamiento.
01HK5Z5ARZKQFYPATP90NWMH30 | 01HK6118ZB7HW5XPSTDPSSZQ55 | 2024-01-02 21:24:51 | 2024-01-02 21:24:51 | Republic of Colombia | 6.04090000 | -73.83340000 | 2628 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01J82VP040DNRPKHQS0930X8BC | 01J83E0YXX605HQ94A3DT9ANDD | 2024-09-21 02:00:05 | 2024-09-18 20:43:48 | Republic of Colombia | 6.65449300 | -72.58453800 | 2572.2 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 34.42 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento de agua, construido en concreto y dotado de una tapa, presenta grietas visibles en su estructura, lo que está generando problemas de humedad que afectan significativamente los muros circundantes. Estas fisuras no solo comprometen la impermeabilidad del tanque, sino que también aumentan el riesgo de filtraciones y posibles contaminaciones en el agua almacenada.
01JKVPZ7Z8MC0WBNKHTP2SYKZZ | 01JKVQQZB39DHQSCMQ8F7ZCJCQ | 2025-05-20 00:10:28 | 2025-02-12 00:08:05 | Republic of Colombia | 6.75090000 | -73.50620000 | 961.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01HTNDCVVXZ9X795EMY6FTTE02 | 01HV1PFPDRZE27T2MCPMQK3K7A | 2024-06-26 19:59:09 | 2024-04-09 15:09:06 | Republic of Colombia | 7.68190090 | -73.51677780 | 65 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra nuevo
01HV1T8B8KZPQAVR29YYZKWRMT | 01HV1V2JTHHG9V802Y4SJFMT5R | 2024-06-26 19:54:56 | 2024-04-09 16:29:20 | Republic of Colombia | 7.68043503 | -73.51783197 | 65 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Tanque elevado con filtración de agua,
01HV1W3X152YR5XS5X988S4R73 | 01HV1WMX40WJ1GTSRBX6NW50C5 | 2024-06-26 19:47:50 | 2024-04-09 16:56:49 | Republic of Colombia | 7.67633914 | -73.52180164 | 65 | metre | A3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1000 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C
01JRBJ4BTR3YZX527ZSP5QS9H6 | 01JRBYPD00EKCKKKKM6V5ZPWYQ | 2025-05-13 13:52:01 | 2025-04-09 00:20:12 | Republic of Colombia | 6.00653000 | -73.71934833 | 2250.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de Agua El Uvito cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 40 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento o limpieza cada mes. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01J8NJAS1JXNSN8QEKKF53FR46 | 01J8S6DX6JG2NKVRV9G4ZKYAYZ | 2024-11-14 15:28:32 | 2024-09-27 07:34:21 | Republic of Colombia | 1.82335800 | -77.33769100 | 1535 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento es semienterrado en concreto se nota desgaste y agrietamientos pequeños.
01HK630Z2TDN56JTTRTNW523MZ | 01HK63PYQPJC6YFKM2TT4MBWPZ | 2024-01-02 22:11:39 | 2024-01-02 22:11:39 | Republic of Colombia | 6.10570000 | -73.82540000 | 2416 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta socavación y fisuras.
01J8S16VTT5KP7GW2PV1WC67PJ | 01JB67EWR4JMVFV3MJJ8PA0VY2 | 2024-10-27 05:33:53 | 2024-10-27 05:33:53 | Republic of Colombia | 1.86356219 | -77.40907788 | 1054 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento esta en regular estado se nota desgaste del concreto y pequeños agrietamientos por la antigüedad de su construcción.
01JKS1PYX125X1ZA01KJM3PA3G | 01JQXY7VY1XXN87913PG47178A | 2025-04-03 15:58:23 | 2025-04-03 13:42:54 | Republic of Colombia | 6.67230000 | -73.47580000 | 942.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | A | A el tanque de almacenamiento se le realiza mantenimiento preventivo y correctivo
01H2GF8XSRWHMG9NB8J04HQDBF | 01H2GG8FEB4R2H70Y20AA6N3D8 | 2025-10-08 22:51:46 | 2023-06-09 16:36:29 | Republic of Colombia | 5.72080000 | -73.64100000 | 3194 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 19 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01J8S1Y84FEMCHJZP697VG0268 | 01J8SBC0V452660DGFFZ7JRQHR | 2024-10-17 16:36:48 | 2024-09-27 09:00:42 | Republic of Colombia | 1.86972200 | -77.36649000 | 1269 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento semienterrado en concreto se nota desgastado y con leves agrietamientos.
01J2Y1FC7RG4K69RQJRCFHW7MR | 01J2Y56X2EKGA69Z2NV01ZTBYY | 2024-09-08 15:45:33 | 2024-07-16 16:15:04 | Republic of Colombia | 5.83225300 | -73.39314900 | 2179.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: Se realiza limpieza una vez al año. El tanque no ha presentado desde su construcción alguna avería o fisura que haya impedido su funcionamiento y correcto uso.
01JKGVZ3WHD67CM228FKW5YC8M | 01JKGX6SFRD1NQ8KZD6NFT9476 | 2025-08-25 21:03:16 | 2025-02-07 19:11:55 | Republic of Colombia | 6.64770000 | -73.58950000 | 549.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de nfiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01J97HFCJX7G0N8XX2RCZZNDEQ | 01J97PW5KYS2Z1A9A4R7QS965B | 2024-11-18 20:11:43 | 2024-10-02 22:51:07 | Republic of Colombia | 1.89637600 | -77.39516000 | 1096 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 0 |  |  | C | Hay deterioro de la estructura y afectación en el sistema ya que hay deterioro en el desgaste de concreto con presencia de algunas grietas y se pudo determinar que hay conexiones externas en la parte superior de la losa de concreto y no cuenta con ningún tipo de accesorios como válvulas de corte.
01JE92CRPXAKW14N5ZM4AM8TM0 | 01JEECWPN051FR0FYS932H6Z0P | 2024-12-06 16:29:49 | 2024-12-06 16:29:49 | Republic of Colombia | 6.50008000 | -72.82745000 | 1780 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JMMRK2XA36BF3B9J1WA277TX | 01JRG7M7D5N23TTNKNYD1RT3TK | 2025-05-07 22:00:57 | 2025-04-10 16:13:16 | Republic of Colombia | 5.94079300 | -73.62770700 | 1699.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | 5.8 El sistema cuenta con un tanque de almacenamiento construido en concreto y mampostería, con una capacidad de 30 m³. En el último año se han realizado actividades de limpieza y desinfección, en cumplimiento de las rutinas de mantenimiento preventivo. No obstante, el estado físico del tanque se califica como regular, debido a la presencia de fisuras en su estructura y un avanzado deterioro ocasionado por el desgaste natural de los materiales, lo que podría comprometer su vida útil y funcionalidad si no se interviene oportunamente.
01JMMRPZ585DZ1BXYBEQGDQ2BA | 01JSX16NT15X5FKTN5JCWJXHFJ | 2025-05-07 22:16:09 | 2025-04-28 01:46:50 | Republic of Colombia | 5.93392400 | -73.63802400 | 1773.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abasto cuenta con dos tanques de almacenamiento, construidos en mampostería y concreto, cada uno con una capacidad de 30 m³. El primer tanque distribuye el 50% del volumen de agua almacenada a dos sistemas adicionales administrados por el PSA Asousaco. En el último año se han ejecutado actividades de mantenimiento preventivo, que incluyen limpieza y desinfección, verificación del funcionamiento de la boya o flotador, así como la inspección del estado físico general del depósito, abarcando tapa, escalera y pintura. Con base en la inspección técnica, se califica su estado físico como regular, atribuido al deterioro progresivo por el paso del tiempo y el desgaste natural de los materiales.
01JMMRPZ585DZ1BXYBEQGDQ2BA | 01JSX1ABNXWXEAC3Z1XQ5YC8E3 | 2025-05-07 22:16:56 | 2025-04-28 01:48:50 | Republic of Colombia | 5.93244800 | -73.63107200 | 1718.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abasto cuenta con dos tanques de almacenamiento, construidos en mampostería y concreto, cada uno con una capacidad de 30 m³. El primer tanque distribuye el 50% del volumen de agua almacenada a dos sistemas adicionales administrados por el PSA Asousaco. En el último año se han ejecutado actividades de mantenimiento preventivo, que incluyen limpieza y desinfección, verificación del funcionamiento de la boya o flotador, así como la inspección del estado físico general del depósito, abarcando tapa, escalera y pintura. Con base en la inspección técnica, se califica su estado físico como regular, atribuido al deterioro progresivo por el paso del tiempo y el desgaste natural de los materiales.
01JMMRRH941JMSR4FDBPN13Q3K | 01JSX4VK7ZQE9YYJMZTV310A62 | 2025-05-07 22:26:20 | 2025-04-28 02:50:41 | Republic of Colombia | 5.93913900 | -73.63594000 | 1810.2 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 4 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A | 5.8 El sistema cuenta con dos tanques de almacenamiento fabricados en material plástico, cada uno con una capacidad de 2 litros. Durante el último año se han ejecutado actividades de mantenimiento preventivo, consistentes en la limpieza y desinfección de los tanques, así como la verificación del correcto funcionamiento del flotador o boya. Con base en la inspección ocular realizada, se concluye que los tanques se encuentran en buen estado físico, sin evidencia de deterioro estructural ni fallas funcionales.
01JMMRTS7NQ55486182FB4VHTQ | 01JSX6P1FQF58XWMHRPPVRHQJZ | 2025-05-07 22:31:21 | 2025-04-28 03:22:36 | Republic of Colombia | 5.93392400 | -73.63802400 | 1773.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abasto cuenta con dos tanques de almacenamiento, construidos en mampostería y concreto, cada uno con una capacidad de 30 m³. El primer tanque distribuye el 50% (15 m³) del volumen de agua almacenada a el Sistema de abasto de agua JAC Francisco de Paula. En el último año se han ejecutado actividades de mantenimiento preventivo, que incluyen limpieza y desinfección, verificación del funcionamiento de la boya o flotador, así como la inspección del estado físico general del depósito, abarcando tapa, escalera y pintura. Con base en la inspección técnica, se califica su estado físico como regular, atribuido al deterioro progresivo por el paso del tiempo y el desgaste natural de los materiales.
01JMMRTS7NQ55486182FB4VHTQ | 01JSX6R8Y60FRT58YZHAE19D0F | 2025-05-07 22:31:34 | 2025-04-28 03:23:49 | Republic of Colombia | 5.93244800 | -73.63107200 | 1721.8 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.8 El sistema de abasto cuenta con dos tanques de almacenamiento, construidos en mampostería y concreto, cada uno con una capacidad de 30 m³. El primer tanque distribuye el 50% (15 m³) del volumen de agua almacenada a el Sistema de abasto de agua JAC Francisco de Paula. En el último año se han ejecutado actividades de mantenimiento preventivo, que incluyen limpieza y desinfección, verificación del funcionamiento de la boya o flotador, así como la inspección del estado físico general del depósito, abarcando tapa, escalera y pintura. Con base en la inspección técnica, se califica su estado físico como regular, atribuido al deterioro progresivo por el paso del tiempo y el desgaste natural de los materiales.
01JMMRVN25SESCT91DPZ3WFYSF | 01JSX88QXMXFEA8TMTBXB9GSJ8 | 2025-05-07 22:36:55 | 2025-04-28 03:50:17 | Republic of Colombia | 5.93372200 | -73.63285700 | 1749.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua El Placer dispone de dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 14 m³ y 30 m³ para el T2. Ambas infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de ambos tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales en especial el estado estructural del Tanque 1 el cual es evidente el desgaste de sus materiales con presencia de fisuras en toda su estructura.
01JMMRVN25SESCT91DPZ3WFYSF | 01JSX8ASQH9ZRDF0RG3RA9DVZV | 2025-05-07 22:37:09 | 2025-04-28 03:51:25 | Republic of Colombia | 5.93244800 | -73.63107200 | 1718.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua El Placer dispone de dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 14 m³ y 30 m³ para el T2. Ambas infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de ambos tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales en especial el estado estructural del Tanque 1 el cual es evidente el desgaste de sus materiales con presencia de fisuras en toda su estructura.
01JMMRWDT2DAVR663WPQFRSGYN | 01JSX9EWRJ1GT410B5CTTFBCGX | 2025-05-07 22:41:13 | 2025-04-28 04:11:07 | Republic of Colombia | 5.93244800 | -73.63107200 | 1718.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua dispone de una (1) estructura de almacenamiento construida en concreto y mampostería, con capacidad de 30 m³. La infraestructura de almacenamiento cumple funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales del tanque, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JMMRXBN6HKK1E7YB7W8R1W63 | 01JSXAQBYVRBBEA6A9EF4Y729T | 2025-05-07 23:29:00 | 2025-04-28 04:33:14 | Republic of Colombia | 5.93372200 | -73.63285700 | 1749.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Socorro Alto dispone de dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 14 m³ y 30 m³ para el T2. Ambas infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de ambos tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales en especial el estado estructural del Tanque 1 el cual es evidente el desgaste de sus materiales con presencia de fisuras en toda su estructura.
01JMMRXBN6HKK1E7YB7W8R1W63 | 01JSXASB300XNJAXC668CY9BYG | 2025-05-07 23:31:11 | 2025-04-28 04:34:18 | Republic of Colombia | 5.93244800 | -73.63107200 | 1718.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Socorro Alto dispone de dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 12 m³ y 17 m³ para el T2. Ambas infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de ambos tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales en especial el estado estructural del Tanque 1 el cual es evidente el desgaste de sus materiales con presencia de fisuras en toda su estructura.
01JSF644ZY45R7NXX1MC5P256J | 01JSFWF7PV97K16Z51ZCNX5VXN | 2025-05-06 15:07:25 | 2025-04-22 23:14:00 | Republic of Colombia | 6.06584166 | -73.69997000 | 2503 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua El Gaital cuenta con un tanque de almacenamiento en plástico, con una capacidad de 1 metros cúbico, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JSF644ZY45R7NXX1MC5P256J | 01JSFWN9G4T63GJYC90CAX84KQ | 2025-04-22 23:17:18 | 2025-04-22 23:17:18 | Republic of Colombia | 6.06783600 | -73.70493400 | 2452 | metre | T2 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua El Gaital cuenta con un tanque de almacenamiento en fibra de vidrio, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JSF656B7QEH1GGQD6N94YR3Q | 01JSFS7ZAKSGQY50CR52X75HFT | 2025-05-14 13:59:02 | 2025-04-22 22:17:36 | Republic of Colombia | 6.07076800 | -73.71013000 | 2403 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua La Esperanza cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 2 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01H2TKZQDMFJFC8KPX6W25Z7RG | 01H2VEHRM7CWRHYSVSHCRT9DT7 | 2025-03-18 21:56:11 | 2023-06-13 22:38:15 | Republic of Colombia | 7.32791000 | -73.14183000 | 1292 | metre | TP | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 34 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque principal recibe directamente el agua de las tres captaciones y las distribuye en dos tanques auxiliares para el abastecimiento de la comunidad. El tramo de distribución de tanque a tanque se encuentra instalada tubería galvanizada y existe un tramo subterráneo en tubería PVC que se encuentra en la vía, el cual se ve afectado cuando se realizan reparaciones en la vía.
01H2TKZQDMFJFC8KPX6W25Z7RG | 01H9SD0S5M71XDZXZY2XFN34RP | 2025-03-18 21:42:33 | 2023-09-08 03:22:54 | Republic of Colombia | 7.32791000 | -73.14183000 | 1292 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tramo de distribución de tanque a tanque se encuentra instalada tubería galvanizada y existe un tramo subterráneo en tubería PVC que se encuentra en la vía, el cual se ve afectado cuando se realizan reparaciones en la vía.
01H2TKZQDMFJFC8KPX6W25Z7RG | 01H9SD5MD9AF0S9RWPCWDNVXRV | 2025-03-18 21:55:47 | 2023-09-08 03:25:33 | Republic of Colombia | 7.31720000 | -73.14287200 | 1210 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tramo de distribución de tanque a tanque se encuentra instalada tubería galvanizada y existe un tramo subterráneo en tubería PVC que se encuentra en la vía, el cual se ve afectado cuando se realizan reparaciones en la vía.
01H3HPM33YRBWJADSERXEWNM03 | 01JSDY2P86VXT8YHYGPM5XTBP8 | 2025-04-22 05:03:37 | 2025-04-22 05:03:37 | Republic of Colombia | 7.37055000 | -73.23390900 | 926 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | En época de lluvia, se realiza limpieza del tanque de almacenamiento aproximadamente cada dos meses debido a los sedimentos presentes en el agua. La estructura presenta filtraciones.
01H3HPM33YRBWJADSERXEWNM03 | 01JSDY6D0S5ZD5YV843FJKJ05G | 2025-04-22 05:06:04 | 2025-04-22 05:05:38 | Republic of Colombia | 7.37024600 | -73.23387900 | 925 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | En época de lluvia, se realiza limpieza del tanque de almacenamiento aproximadamente cada dos meses debido a los sedimentos presentes en el agua.
01JRZNBECTJZBTBB5X1W3FG68Y | 01JSE1A2QGV0NPDV9RDDBXVDTM | 2025-04-22 06:00:05 | 2025-04-22 06:00:05 | Republic of Colombia | 7.38163200 | -73.21125300 | 1034 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento presenta fisuras y pequeñas filtraciones. El tanque de almacenamiento se encuentra superficialmente.
01JKAY343KQ237DKC0G69ET2V9 | 01JKVWXRSVWGJWKWJ8PV0ZEBMB | 2025-09-21 04:17:07 | 2025-02-12 01:38:38 | Republic of Colombia | 5.92368800 | -73.34529500 | 2097.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | La estructura se encuentra semienterrada. Se evidencia deterioro por uso, no obstante, no parece aceptar su funcionamiento. Se realiza limpieza con una periodicidad de 2 a 4 veces por año o cuando se considere necesario.
01JKAY343KQ237DKC0G69ET2V9 | 01JKX98J848Q236BQMPRZ8TFGN | 2025-09-21 04:17:50 | 2025-02-12 14:33:29 | Republic of Colombia | 5.93776600 | -73.33869800 | 2055.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque presenta una estructura superficial deteriorada, con fugas y daños visibles por exposición a factores ambientales. Además, se observa crecimiento de vegetación que cubre parcialmente la estructura, lo que podría estar contribuyendo a su deterioro.
01JKAY343KQ237DKC0G69ET2V9 | 01JKX9P1T5WWEYW0SDQAFZG4MZ | 2025-09-21 04:21:48 | 2025-02-12 14:40:51 | Republic of Colombia | 5.92825500 | -73.33907900 | 2069.1 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.5*¿Se han realizado tareas de mantenimiento en el último año? Se realiza limpieza cada 4 meses o cuando se considera necesario. 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua. La construcción de la estructura de almacenamiento es reciente, lo que evidencia las buenas condiciones en las que se encuentra.
01JKAY343KQ237DKC0G69ET2V9 | 01JKXA9TW38B2ABN8XRJ4HSYF8 | 2025-09-21 04:23:10 | 2025-02-12 14:51:39 | Republic of Colombia | 5.93265200 | -73.34376600 | 2026.3 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El tanque presenta una estructura superficial. Se evidencian fisuras y fugas, asi como deterioro por uso. Los usuarios manifiestan que cumple con su función.
01JKAY343KQ237DKC0G69ET2V9 | 01JKXAK1FW969SZ25753JT5FN4 | 2025-09-21 04:24:15 | 2025-02-12 14:56:41 | Republic of Colombia | 5.93514800 | -73.34754300 | 1992 | metre | T5 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura de almacenamiento se encuentra en buen estado. No presenta fugas. El tanque fue gestionado por la Junta del abasto ante la alcaldía del municipio de Gámbita
01JKAYDJY1MMCBGPJA30EWKGY6 | 01JKXKB9N6V1DN06XZSXYKC5Y6 | 2025-09-21 04:00:12 | 2025-02-12 17:29:44 | Republic of Colombia | 5.92754900 | -73.33658300 | 2127.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento se encuentra semienterrada. Se evidencia deterioro por uso, no obstante, no se ve comprometido su funcionamiento. Su limpieza se realiza de 2 o tres veces al año, o cuando se considera necesario.
01JKAYDJY1MMCBGPJA30EWKGY6 | 01JKXM5718T0HBG6TS23MSMQQM | 2025-09-21 04:08:46 | 2025-02-12 17:43:54 | Republic of Colombia | 5.92083400 | -73.33611600 | 2188.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua. La estructura de almacenamiento se encuentra semienterrada. Se evidencia deterioro por la exposición a factores ambientales, pero funciona correctamente. Se evidencia material vegetal recubriendo parcialmente alrededor de la estructura. 5.5 ¿Se han realizado tareas de mantenimiento en el último año? Según lo manifestado La limpieza se realiza cuando se considera necesario.
01JKAYDJY1MMCBGPJA30EWKGY6 | 01JKXMEPVRZQ4T8WKWX9WA48ZM | 2025-09-21 04:11:02 | 2025-02-12 17:49:05 | Republic of Colombia | 5.92789600 | -73.34814900 | 2063.2 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua. El Tanque de almacenamiento presenta fugas en la dos de las caras laterales. La estructura requiere impermeabilización según lo evidenciado y mencionado por la comunidad.
01JKAYDJY1MMCBGPJA30EWKGY6 | 01JKXN2RZJ00MB9EHK7B217R2F | 2025-09-21 04:13:23 | 2025-02-12 18:00:02 | Republic of Colombia | 5.92256000 | -73.35398900 | 2080.7 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua. La estructura de almacenamiento presenta fisuras y fugas, así como deterioro del material por uso. No cuenta con cubierta o tapa. En el momento de la visita se pudo observar que el tanque no esta recibiendo agua del sistema y según lo manifestado por los usuarios la situación se ha presentado por varios días, comprometiendo la continuidad del suministro de agua en el sistema.
01JKAYMF5AZXDAE218201WTSTG | 01JKXZC9Y6M5SXZ7XK7CQTXNYE | 2025-03-05 02:42:38 | 2025-02-12 21:00:00 | Republic of Colombia | 5.93367500 | -73.33370500 | 2073 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 0 |  |  | C | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua. La infraestructura de almacenamiento se encuentra en mal estado, evidenciando filtraciones y roturas en sus paredes. Se evidencia que la estructura presenta un avanzado estado de deterioro. 5.5 ¿Se han realizado tareas de mantenimiento en el último año? La comunidad informa que no ha contado con los recursos necesarios para su mantenimiento.
01JKAYW43MFTY9NTTS4QGV1F0X | 01JKZZ9V955FPTKB3A0GDVX6H2 | 2025-09-21 13:19:49 | 2025-02-13 15:37:09 | Republic of Colombia | 5.92134500 | -73.32179600 | 2360 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua. El tanque de almacenamiento no presenta daños visibles en su infraestructura, se puede observar deterioro por uso.
01JKAYW43MFTY9NTTS4QGV1F0X | 01JKZZHRQXSRSAQRKJRH4YNTNG | 2025-09-21 16:55:44 | 2025-02-13 15:41:28 | Republic of Colombia | 5.92544800 | -73.32376200 | 2311.3 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua. El tanque de almacenamiento esta en buen estado, presenta deterioro por uso.
01J3P4QJS5J7NEECFEKE0S1ZJV | 01J3P60VABPY56B6EQ399Q24EH | 2024-09-03 14:26:17 | 2024-07-26 00:11:00 | Republic of Colombia | 6.63162100 | -72.60278100 | 2351.2 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.96 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | EL SISTEMA DISPONE DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO QUE SIRVE COMO PUNTO PRINCIPAL PARA LA DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DEL AGUA. LA ESTRUCTURA DEL TANQUE PRESENTA FISURAS VISIBLES EN SU EXTERIOR, AUNQUE ESTÁ EQUIPADA CON DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO QUE FACILITAN LA REALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS NECESARIOS.
01HZ66HDA6VGMEJAZQDPSPRJBR | 01J26WXWGQA2FQ57NTE0MF7N4Q | 2024-07-07 15:27:48 | 2024-07-07 15:27:48 | Republic of Colombia | 6.99388900 | -72.13388900 | 454.2 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5000 | litre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque presenta fisuras y filtraciones en su estructura
01H6Q50178MV4CTMPHCNYQYG73 | 01H6QMTHX6KT9QH79PCWXGXD9W | 2023-08-01 04:13:44 | 2023-08-01 04:13:44 | Republic of Colombia | 7.04334000 | -73.43556000 | 630 | metre | TK | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 36 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento presenta al interior como en su exterior, material vegetal vivo en sus paredes y cubierta.
01JQJ2BCW93EZR3GTHB3RFPGYD | 01JRBCXRF5W9CEK00GF2V8BPC1 | 2025-05-19 20:46:19 | 2025-04-08 19:09:39 | Republic of Colombia | 6.25621600 | -73.00548200 | 1916.6 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13.86 | cubic metre | 0 |  |  | C | El tanque de almacenamiento es una estructura construida en concreto. Se evidencia un notable deterioro en su mantenimiento, con signos de humedad en sus paredes, acumulación de musgo, vegetación en la superficie superior, hojas secas y otros residuos que comprometen su integridad estructural y sanitaria. En la parte superior del tanque se encuentran instaladas tuberías de Policloruro de Vinilo PVC destinadas al sistema de ventilación, indispensables para evitar presiones negativas y garantizar la adecuada circulación del agua. Asimismo, se dispone de una tapa de acceso que permite realizar las labores de inspección y limpieza interna, aunque dicha tapa carece de mecanismos de seguridad, lo cual representa un riesgo significativo, ya que puede ser abierta por cualquier persona, afectando la protección del recurso hídrico. La ausencia de cerramiento perimetral alrededor del tanque incrementa su vulnerabilidad frente al ingreso de animales, personas no autorizadas y agentes contaminantes.
01JQJ2BCW93EZR3GTHB3RFPGYD | 01JRBD09GGBFDFT9SGD1QRZAHG | 2025-08-09 17:25:21 | 2025-04-08 19:11:02 | Republic of Colombia | 6.25578800 | -73.00589400 | 1906.1 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.04 | cubic metre | 0 |  |  | D | El tanque de almacenamiento construido en concreto, presenta un avanzado estado de deterioro como consecuencia de la ausencia de mantenimiento correctivo periódico. La estructura muestra signos visibles de desgaste por la exposición prolongada a condiciones de alta humedad, evidenciada por la proliferación de musgo, líquenes y manchas en su superficie. El tanque opera a su máxima capacidad, provocando derrames constantes por rebose, en su parte superior se encuentra acumulación de material vegetal como hojas, ramas y troncos, representando un riesgo sanitario. Además, la ausencia de cerramiento perimetral de protección, sumado a su ubicación inmediata al borde de la vía, incrementa la vulnerabilidad del sistema frente a contaminaciones externas, actos vandálicos o accidentes, evidenciando la necesidad urgente de intervención para garantizar condiciones mínimas de salubridad y seguridad.
01JQJ2BCW93EZR3GTHB3RFPGYD | 01JRBD2DB5CBKV4P4QYEM6G78X | 2025-08-09 17:27:50 | 2025-04-08 19:12:11 | Republic of Colombia | 6.25698600 | -73.01244500 | 1832 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 0 |  |  | D | El tanque de almacenamiento de configuración rectangular, construido en concreto, que actualmente se encuentra en estado de deterioro y fuera de operación debido a la presencia de múltiples fisuras estructurales que provocan filtraciones significativas. Esta condición de desuso obligó a la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento, denominado A4, con el fin de garantizar la continuidad del servicio. No obstante, la capacidad operativa del tanque A4 resulta insuficiente para cubrir de manera eficiente la demanda total de los usuarios, especialmente en periodos de alto consumo o disminución del caudal de abastecimiento. La comunidad ha manifestado la necesidad prioritaria de realizar un proceso integral de recuperación y mantenimiento del tanque original, con el objetivo de reincorporarlo al sistema como unidad de reserva estratégica. La puesta en funcionamiento simultáneo de ambas estructuras permitiría optimizar la capacidad de almacenamiento, mejorar la regulación del suministro y fortalecer la resiliencia del sistema frente a variaciones en la disponibilidad del agua, garantizando así un abastecimiento más seguro, continuo y eficiente para todos los habitantes.
01JQJ2BCW93EZR3GTHB3RFPGYD | 01JRBD528S3WXNDK1G1W54GQ9N | 2025-08-09 17:33:01 | 2025-04-08 19:13:38 | Republic of Colombia | 6.25700900 | -73.01241700 | 1832 | metre | A4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura presenta un estado regular, con riesgo de deterioro progresivo, debido a la ausencia de un revestimiento interno impermeabilizante que prevenga filtraciones, las cuales se han ido generando por el desgaste propio del uso continuo. En el exterior, las paredes muestran fisuras y signos iniciales de filtración, mientras que en su parte superior dispone de una abertura cubierta por una tapa de concreto removible, utilizada para acceder al interior durante las labores de limpieza o mantenimiento, presentando un avanzado deterioro; adicionalmente, cuenta con un sistema de ventilación de aire tipo cuello de cisne, cuya terminación carece de dispositivos de protección contra el ingreso de insectos, o contaminación. En el interior, se evidenció la presencia de varillas de hierro oxidadas, dispuestas en forma de escalera y en contacto directo con el agua, generando un posible riesgo para la calidad del recurso. La comunidad ha manifestado la necesidad urgente de implementar un plan de mantenimiento correctivo que incluya trabajos de impermeabilización, reparación estructural y mejoras en la protección sanitaria, dado que esta infraestructura constituye el único tanque de almacenamiento disponible y es esencial para garantizar la continuidad y seguridad del suministro.
01H4M0BP72QBY1E38AE6GMJNMA | 01H4M1544WY16CBNW4M745Z4HV | 2023-07-05 22:00:52 | 2023-07-05 22:00:52 | Republic of Colombia | 6.87411100 | -73.49565091 | 396 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01JDJMHR1B70PJ6N16NY3Z4C4V | 01JDJNAVPDTCSRDY9DXJNYHQPE | 2024-11-25 21:58:38 | 2024-11-25 21:58:38 | Republic of Colombia | 3.02443000 | -76.55294000 | 1258 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27.76 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento es subterráneo en concreto reforzado deteriorado por el uso, tiene una forma cuadrada con dimensiones de 3.30 m ancho x 3.30m largo y altura 2.55 m ancho de muros de 0.25 m, el tanque se encuentra aproximadamente a un 50 % de su capacidad a la fecha de la visita, cuenta con sus respectivas válvulas de lavado, de entrada y salida, compuertas de mantenimiento de 0.56m x0.56m, su mantiene es una vez al año, la estructura no cuenta con medios de protección y se recomienda realizar mantenimiento a la zona.
01HZB3G7M34GNE9S53EMRQD7M1 | 01HZJE9C0FJ8C55G5SY9KCKJC5 | 2024-07-05 16:47:03 | 2024-06-04 20:15:43 | Republic of Colombia | 8.57154000 | -73.46432000 | 523 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 130 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | Se realiza limpieza al tanque de almacenamiento cada quince días, tanque de almacenamiento con muy poca capacidad.
01HZJHAYS6YTBF1PYJN3A6B8JX | 01HZJJQ63KJBX5PDWX9KV4E091 | 2024-06-27 21:28:25 | 2024-06-04 21:33:10 | Republic of Colombia | 8.55978000 | -73.46160000 | 492 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 75 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | C | Las válvulas que regulan el flujo en el tanque de almacenamiento están en malas condiciones, filtración de agua
01JCPA7B5YCPRZXAQSESSJEGHC | 01JCPBXC69RHEJA9TSFWCNHNGY | 2024-11-19 22:28:05 | 2024-11-14 22:15:14 | Republic of Colombia | 2.68919000 | -75.97067000 | 2145 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 44.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | EL DETERIORO ES POR EL TIEMPO DE USO, LA TAPA SE ENCUENTRA DAÑADA. DIMENSIONES: 4 X 4 X 2.80
01JCPA7B5YCPRZXAQSESSJEGHC | 01JCPC025A7SAV1PQV9818NQSV | 2024-11-19 22:28:19 | 2024-11-14 22:16:42 | Republic of Colombia | 2.67826000 | -75.97620000 | 1647 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 131.9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | DIMENSIONES: 6.5 X 5.8 X 3.50
01JPK0TB7J7NBRF5VAA38RCKCB | 01JPK3870WDJS4GKS9TN9SEQBJ | 2025-04-23 17:57:03 | 2025-03-17 22:23:07 | Republic of Colombia | 6.10150000 | -73.54160000 | 1183.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 160 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | En las instalaciones del tanque de almacenamiento del T1 se encuentra la primera plata de bombeo (motora) del sistema de abastecimiento. Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con necesidad de optimización.
01JPK0TB7J7NBRF5VAA38RCKCB | 01JPK3NZMCW6BFZDR6VT2X51KS | 2025-04-23 17:57:45 | 2025-03-17 22:30:38 | Republic of Colombia | 6.08010000 | -73.53500000 | 1421.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | En las instalaciones del tanque de almacenamiento T2 se encuentra la segunda plata de bombeo (moto bomba) del sistema de abastecimiento. Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con necesidad de optimización.
01JPK0TB7J7NBRF5VAA38RCKCB | 01JPK46AGC3HJQ5GA1EQ40CDKJ | 2025-04-23 17:58:35 | 2025-03-17 22:39:34 | Republic of Colombia | 6.12820000 | -73.50820000 | 1390.9 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JPK0TB7J7NBRF5VAA38RCKCB | 01JPK4SE09EP9ZRTRFNSA8M2XW | 2025-04-23 17:59:17 | 2025-03-17 22:50:00 | Republic of Colombia | 6.12940000 | -73.50370000 | 1451.2 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 0 |  |  | C | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01JPK0TB7J7NBRF5VAA38RCKCB | 01JPK4ZE7N9DSJ2DEVMTH42T1J | 2025-04-23 17:59:40 | 2025-03-17 22:53:17 | Republic of Colombia | 6.07700000 | -73.54230000 | 1509.1 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01JPK0TB7J7NBRF5VAA38RCKCB | 01JPK52WN61Z4GY09NFZ1YQBCE | 2025-04-23 18:00:07 | 2025-03-17 22:55:10 | Republic of Colombia | 6.07220000 | -73.54560000 | 1556.2 | metre | T6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de optimización..
01JPK0TB7J7NBRF5VAA38RCKCB | 01JPK56NK3VF70YY3V1KBRZ49D | 2025-04-23 18:00:33 | 2025-03-17 22:57:14 | Republic of Colombia | 6.07170000 | -73.54560000 | 1561.1 | metre | T7 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01J97KH1P9B68KCR37JCNENQGD | 01J9EHGFQK70VXEGV499FAJN1R | 2024-10-05 14:49:23 | 2024-10-05 14:32:03 | Republic of Colombia | 2.67166000 | -76.01523000 | 1823 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LA ESTRUCTURA ESTA EN PREDIOS PRIVADOS.
01HGB8BB0QPJBZEAFK5JFJ53N4 | 01HGBAK15B78FPQ4APB0C8MHBC | 2024-01-18 18:29:45 | 2023-11-28 16:00:57 | Republic of Colombia | 7.15088000 | -73.16900000 | 1971 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque fue construido hace menos de 10 años, le hacen limpieza cada vez que pueden o que sea necesario. La comunidad fue la encargada de cubrir los gastos de construcción y de mano de obra. El tanque presenta fisuras, filtraciones Y agrietamientos.
01JPWGHXTAY935FSRCM0SZJZHN | 01JPWGHXRGNZ7Z9ENR4X5H3JGZ | 2025-09-24 11:19:13 | 2025-03-21 14:08:47 | Republic of Colombia | 5.82522200 | -73.42510500 | 2153.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura de almacenamiento presenta visible deterioro por uso y falta de mantenimiento. De acuerdo con lo manifestado por la comunidad, el dueño del predio donde se encuentra el tanque ha tenido inconvenientes con otros usuarios y el fontanero por lo cual se ha descuidado la estructura al no realizarle un lavado periódico. El tanque 1 le distribuye a 30 usuarios de la comunidad de Guausa.
01JPWGHXTAY935FSRCM0SZJZHN | 01JPWGHXRSCYAEPXJXD7X2SPX9 | 2025-03-21 14:08:47 | 2025-03-21 14:08:47 | Republic of Colombia | 5.82884900 | -73.42478000 | 2134.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura de almacenamiento puede llegar a no tener la capacidad suficiente de agua debido a obstrucciones entre la conexión con el prime tanque (T1), dejando sin agua a las 6 viviendas y escuela hasta realizar el debido mantenimiento. El tanque evidencia deterioro por uso, sin embargo esto no impide su funcionamiento; la comunidad realiza limpiezas de este tanque en periodos de 4 a 6 meses o cuando se considera necesario
01JPWGHY16SDR2G96NMNWXX8EQ | 01JPWGHXZ63RD8ZJJH4QVFC0KD | 2025-03-21 14:08:47 | 2025-03-21 14:08:47 | Republic of Colombia | 5.81363800 | -73.42447500 | 2221.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento no cuenta con cubierta por lo que el agua almacenada se encuentra expuesta a la intemperie. La estructura presenta material vegetal vivo alrededor y deterioro por uso. La comunidad manifiesta no haber realizado intervención alguna en la estructura desde su construcción.
01JPWGHY16SDR2G96NMNWXX8EQ | 01JPWGHXZCAY8YA43HFK5T25JJ | 2025-09-24 11:52:11 | 2025-03-21 14:08:47 | Republic of Colombia | 5.81388300 | -73.42421400 | 2208.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento no tiene cubierta, lo que significa que el agua está expuesta a la intemperie. Esta falta de protección permite que el agua se contamine fácilmente con polvo, hojas o desechos. La exposición directa al sol también promueve el crecimiento de algas, lo que puede afectar el sabor y olor del agua, y causa una pérdida significativa por evaporación. Además, durante la visita, se observó que el nivel de agua estaba bajo.
01JFTAM4E7QFGQ5M5J58F53N32 | 01JHRPJS60GN6425PX6YHQVXJA | 2025-03-13 15:43:01 | 2025-01-16 23:18:40 | Republic of Colombia | 5.82770000 | -73.93000000 | 2009.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20.7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA 6 MESES 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN
01JFTAM4E7QFGQ5M5J58F53N32 | 01JHRPPFZCC1K28T660T1G4D85 | 2025-01-16 23:21:02 | 2025-01-16 23:20:41 | Republic of Colombia | 5.83270000 | -73.79260000 | 1903 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10.9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CADA 6 MESES 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 18% DE AFECTACIÓN
01JFTAM4E7QFGQ5M5J58F53N32 | 01JHRPVAGYJNK0R7E40GHXKT8N | 2025-01-16 23:23:19 | 2025-01-16 23:23:19 | Republic of Colombia | 5.83080000 | -73.79190000 | 1927.3 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CADA 6 MESES 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 18% DE AFECTACIÓN
01JT1VJ3W72PCXZEFT0BJB45DS | 01JTCSJ4TV9ZSQ6ZS9484KYEGY | 2025-05-04 04:41:34 | 2025-05-04 04:41:08 | Republic of Colombia | 7.30595900 | -73.10784000 | 1479 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura presenta diferentes fisuras y una filtración en la base. La comunidad manifiesta la necesidad de inversión para el mejoramiento de la estructura puesto que su funcionamiento no es el adecuado, generando problemáticas en la distribución.
01JT1VKF6E4HP08JE2X78EZ14D | 01JTGG0B0B9M1XPD0QGAZ9T306 | 2025-05-05 15:11:05 | 2025-05-05 15:11:05 | Republic of Colombia | 7.29984900 | -73.11664500 | 1429 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura presenta fisuras superficiales, pero estas no han comprometido su funcionamiento. La estructura se encuentra semienterrada. La comunidad realiza las actividades de limpieza aproximadamente cada mes.
01JT1VKF6E4HP08JE2X78EZ14D | 01JTGG8PXG656FY50G4HAR29B3 | 2025-05-05 15:15:39 | 2025-05-05 15:15:39 | Republic of Colombia | 7.29765400 | -73.11569000 | 1339 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura se encuentra funcionando correctamente.
01HJKY900QQWSTTYRXXMGHEDT3 | 01HJKZ9R495J2AKSQ9DK0DQWR8 | 2023-12-26 21:08:12 | 2023-12-26 21:08:12 | Republic of Colombia | 6.81795000 | -72.64633300 | 3180 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 62 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se identifica tanque de almacenamiento con llaves de paso que regulan su funcionamiento para actividades de mantenimiento, esta estructura en su interior cuenta con elementos metálicos tipo canastilla para evitar el paso de vegetación o sedimentos gruesos que puedan obstruir la tubería.
01HJM2A6T1MDYS67HT7S702CF9 | 01HJM85XBBTAPRE54HTDDNWDSR | 2023-12-26 23:43:24 | 2023-12-26 23:43:24 | Republic of Colombia | 6.82113500 | -72.65126700 | 3124 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 0 |  |  | C | Se evidencia estructura en concreto sin tapa o cubierta utilizado como almacenamiento en mal estado, no cuenta con elementos de protección y cercado, la comunidad manifiesta que es necesario la inversión de recursos públicos para construir o mejorar la infraestructura del sistema.
01JTEDZDR1HFHAF60RVX7B6FG7 | 01JTGFN144QJK5V8WVKW6AM7GA | 2025-05-12 13:55:29 | 2025-05-05 15:04:54 | Republic of Colombia | 6.24758200 | -73.02573400 | 2014.6 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 65 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento está construido en concreto, ubicado en un potrero sin cerramiento o protección perimetral, lo cual permite la manipulación no controlada. La estructura presenta grietas en la placa superior y en los muros laterales, además de empozamiento de agua lluvia sobre la tapa, lo que podría comprometer su durabilidad estructural. Se han realizado trabajos de impermeabilización y resanes, pero las condiciones actuales requieren intervenciones técnicas adicionales. El tanque cuenta con tuberías de ingreso y salida, así como válvulas para regulación de presión. Cuatro tuberías de aireación están instaladas en la placa superior, aunque algunas presentan deterioro.
01JQJ5Z9K5K2KXPGWE3VZFSQY4 | 01JRAXYK2RCH6DXXHT0MANFVP4 | 2025-04-15 19:24:15 | 2025-04-08 14:47:57 | Republic of Colombia | 6.25283200 | -73.02383100 | 1905.5 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento de agua construido en concreto, evidencia un progresivo deterioro superficial, manifestado en la presencia de manchas de humedad, indicativos de posibles filtraciones que requieren intervención técnica para evitar la degradación estructural y la contaminación del recurso hídrico. En la parte superior del tanque, se han dispuesto orificios de ventilación equipados con codos de PVC, diseñados para la liberación controlada de gases y el equilibrio de presiones internas, mientras que una tapa de acceso facilita las labores de inspección, saneamiento y mantenimiento preventivo, garantizando una evaluación periódica del estado del reservorio. En términos de seguridad, la infraestructura está protegida por un cerramiento perimetral compuesto por postes y alambre, cuya función es restringir el acceso no autorizado, mitigar riesgos de vandalismo y reducir la posibilidad de contaminación externa que comprometa la potabilidad del agua almacenada.
01JRD3M6EX16PPK1CG0SNK69S8 | 01JRDP8B4HA3B231FMXTPCBSDJ | 2025-04-09 16:31:12 | 2025-04-09 16:31:12 | Republic of Colombia | 5.99334000 | -73.70130160 | 2396 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua La Siberia cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 5 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JRD3Q06J6FS9RNHZW4PF0455 | 01JRDRGR4SEQN8CWSD6NGNJ96C | 2025-04-09 17:10:44 | 2025-04-09 17:10:44 | Republic of Colombia | 5.98764000 | -73.70931000 | 2213 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua La Toma cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 3 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JPNPEWNXK35KVC4TYD4JHCDE | 01JPR5GMW3Q8FED46EDXT08X96 | 2025-04-25 19:54:10 | 2025-03-19 21:38:53 | Republic of Colombia | 6.05660000 | -73.54200000 | 1379.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración y filtración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JPNPEWNXK35KVC4TYD4JHCDE | 01JPR5TTM8J56E6M1H8NE98BEK | 2025-04-25 19:53:35 | 2025-03-19 21:44:27 | Republic of Colombia | 6.06730000 | -73.53290000 | 1274.9 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración y filtración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01HENWWANMGJTXD0N0Z12DW1ZS | 01HH5V3V8JMDPVCQBZGDEFAJX3 | 2023-12-16 13:03:31 | 2023-12-08 23:10:00 | Republic of Colombia | 6.35490000 | -73.39440000 | 1331.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7 Tiene buenas condiciones físicas el tanque, al rededor cuenta con buen despeje de la vegetación, se hace necesario aislarlo del contacto directo por presencia de animales o humanos y un periodo de limpieza más cercano de al menos cada 2 meses.
01JPZ3MKCCBQ72668C4J17A1RQ | 01JQ58ASVWBSKYX4MXDJT2X2ST | 2025-05-06 18:59:16 | 2025-03-24 23:38:15 | Republic of Colombia | 6.76740000 | -72.80600000 | 2225.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01JPZ3MKCCBQ72668C4J17A1RQ | 01JQ58FSEDNNTRDYXTQ1RKMVKS | 2025-05-06 19:00:31 | 2025-03-24 23:40:58 | Republic of Colombia | 6.78010000 | -72.82370000 | 2133.8 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 110 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01JPZ3MKCCBQ72668C4J17A1RQ | 01JQ58MRC6WHX2VPZA90FC7V87 | 2025-05-06 19:00:20 | 2025-03-24 23:43:41 | Republic of Colombia | 6.77610000 | -72.83600000 | 1823 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia poco deterioro por el tiempo de uso, poco desgaste del recubrimiento, con pocos signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes.
01JPZ3PV09GNPTX7Z5J4K5A1J0 | 01JQ6X4G5GPF383MSXWBPPQZK1 | 2025-05-06 20:00:06 | 2025-03-25 15:01:03 | Republic of Colombia | 6.78020000 | -72.80090000 | 2621.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01JPZ3PV09GNPTX7Z5J4K5A1J0 | 01JQ6X7ZQH9MJ2HD4MA8DMXP51 | 2025-05-06 19:59:57 | 2025-03-25 15:02:57 | Republic of Colombia | 6.78030000 | -72.81170000 | 2386.2 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01JPZ3PV09GNPTX7Z5J4K5A1J0 | 01JQ6XBABQAPHZ4F1RYA9A05XJ | 2025-05-06 19:59:46 | 2025-03-25 15:04:46 | Republic of Colombia | 6.78010000 | -72.82370000 | 2133.8 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01JPZ3PV09GNPTX7Z5J4K5A1J0 | 01JQ6XDS99YB92HRTWH5XD9TSE | 2025-05-06 19:59:37 | 2025-03-25 15:06:07 | Republic of Colombia | 6.77600000 | -72.83600000 | 1822.3 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01H58YJAEH53TWF2Q2ECH25P7B | 01H593XNKP1BG48H4GW8ZDGV8F | 2025-03-22 01:44:24 | 2023-07-14 02:33:17 | Republic of Colombia | 7.25618000 | -73.22450900 | 911 | metre | T | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura de almacenamiento presenta grietas en sus paredes laterales, así como fallas en su diseño que no permiten cumplir con su función.
01HZFAZ3DQ11PGN0GEJTV70PNG | 01HZFC8QVXJ3VBKZA9FZ0JCGV7 | 2024-07-07 09:54:38 | 2024-06-03 15:42:42 | Republic of Colombia | 7.55467600 | -72.53447800 | 2568 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | el tanque no posee una tapa en metal o en concreto, sino tiene una tapa de tablas de madera.
01JPXXMTBQV8VGBEANMYS8WNCJ | 01JQM26KHDVQKT232KYB0VQHW7 | 2025-03-30 17:39:42 | 2025-03-30 17:39:42 | Republic of Colombia | 7.27717100 | -73.11537700 | 1527 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A | La estructura de almacenamiento se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento.
01HPKY7XCBX0VPZQWA1Z2WZWD9 | 01HPM02ZPXZW0ZYDG7DKQ1PSYA | 2024-02-14 14:24:46 | 2024-02-14 14:24:46 | Republic of Colombia | 6.78609900 | -73.43892100 | 1147 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HPKY7XCBX0VPZQWA1Z2WZWD9 | 01HPM049KXSVSWG1HWET5CRQS5 | 2024-02-14 14:25:29 | 2024-02-14 14:25:29 | Republic of Colombia | 6.81540900 | -73.45933000 | 1147 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JQVJSCYF3HJM253CBG3HS49F | 01JQVPPSZ85SN3WJB2F7CD8RXN | 2025-04-02 16:52:46 | 2025-04-02 16:52:46 | Republic of Colombia | 6.58260800 | -72.96103900 | 1712.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque T1 presenta deterioro, como grietas y filtraciones, debido a los años transcurridos desde su construcción.
01JKXP87DQ0XVQFAAP4BNPFA5Y | 01JM06EPXQYE002NFGJQ5SG5RD | 2025-03-20 01:34:21 | 2025-02-13 17:42:08 | Republic of Colombia | 6.51220000 | -72.35910000 | 1997.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01HJBQTP4V4JZX009X84C3RJ8J | 01HJC2TDVKMCWJY6AXX4FNM14G | 2023-12-23 19:35:49 | 2023-12-23 19:35:49 | Republic of Colombia | 6.67413800 | -73.36324600 | 2093.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque hace parte de una planta de tratamiento instalada, la cual se encuentra en deterioro y no está en funcionamiento. El sistema cuenta con tres estructuras de almacenamiento. Debido a la complejidad de la localización del tanque 3, no fue posible tomar las coordenadas de referencia. Se realiza la limpieza de las estructuras cada 4 meses o más regularmente de acuerdo con la necesidad.
01HJBQTP4V4JZX009X84C3RJ8J | 01HJC2X908DHPNQ08Y323X609E | 2023-12-23 19:37:22 | 2023-12-23 19:37:22 | Republic of Colombia | 6.66240400 | -73.34196000 | 1871.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque presenta deficiente encerramiento.
01H2XX9X7EEJTN0A1S2ZPTSZ7R | 01H2XYT7ABFXJY7F52WRZXG1J9 | 2025-03-19 23:32:11 | 2023-06-14 22:00:58 | Republic of Colombia | 7.45756100 | -73.23718300 | 1010 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Presenta material vegetal recubriendo la estructura. En su interior, de acuerdo con la comunidad, presenta fisuras debido al periodo de uso que lleva la estructura en funcionamiento y su falta de mantenimiento o impermeabilización. En su parte interior, el tanque se divide para abastecer a las comunidades del municipio de El Playón y Rionegro. Estructura semienterrada.
01J61A5F2838Q85JKTWT6953GC | 01J61DC54GVYWRC363Y3TT29TY | 2024-08-24 05:22:33 | 2024-08-24 05:22:33 | Republic of Colombia | 6.00170200 | -73.34901400 | 1812.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 19 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La infraestructura del tanque se encuentra semienterrado, cuyo material de construcción es el concreto. La tapa del tanque se encuentra deteriorada por uso y por la falta de intervención o mantenimiento. Realizan la limpieza cada 3 meses o cuando se considere necesario.
01J8ZTRM10BM03CD1G33AEZQS8 | 01J8ZWTQMN98TVS7QTCKJZ95EG | 2024-10-14 21:33:18 | 2024-09-29 22:01:16 | Republic of Colombia | 1.50940300 | -77.53405700 | 1676 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Tanque en buen estado, semienterrado, con 16 metros cúbicos de capacidad, cuenta con caseta en la parte superior, pero el sistema de desinfección no se encuentra funcional.
01J9HY2FSXXR833DHJ6BNBJVJ1 | 01J9HYYT1KV9YD9RC6XHYRV7K6 | 2024-11-13 15:16:04 | 2024-10-06 22:24:47 | Republic of Colombia | 1.51623100 | -77.53066700 | 1672 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Infraestructura en buen estado, mantenimiento anual por parte del fontanero. La caseta se encuentra en estado funcional, mientras que la tecnología de desinfección no está funcionando.
01HJJ80WBHR7XZB2RAMW8N9GK2 | 01HJJDS3Y581YKYQ9G7QS7G5QE | 2023-12-26 06:42:47 | 2023-12-26 06:42:47 | Republic of Colombia | 6.83303700 | -72.71296300 | 2955 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 0 |  |  | C | Estructura en concreto en pésimo estado, se evidencia aceros sobre los muros perimetrales con presencia de oxido que presenta un riesgo para los usuarios, se evidencia filtraciones y humedad en los muros, no cuenta con una cubierta ni tampoco con elementos de protección o cercado.
01HJJE0BPV9YD0HH7QJ4ZYYBXX | 01HJJGWWQB1NAXV1C2Y4CRZA4E | 2023-12-26 07:37:16 | 2023-12-26 07:37:16 | Republic of Colombia | 6.83391700 | 72.71716700 | 3052 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 0 |  |  | C | Estructura en concreto sin cubierta, los elementos de protección se encuentran en mal estado, la estructura presenta deterioros y dilataciones por donde se filtra el agua.
01H7JNHQKFDJS0Q1XQ7P3WDSP9 | 01H7JQKNGPDAF2GTQB7PZ7848R | 2023-08-11 16:45:03 | 2023-08-11 16:41:54 | Republic of Colombia | 6.65457612 | -72.70386437 | 1435 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01K83RSA4T4S1YGWBD7KDMM92V | 01K83TDJQ7FZ4V3XW3W1BMC3R6 | 2025-10-21 16:42:42 | 2025-10-21 16:42:42 | Republic of Colombia | 5.89510000 | -73.69090000 | 1826.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 0 |  |  | C
01K83NEJQG54ZBMXDGGPJGHNZZ | 01K83REQY999MSSF5XA3NKANNS | 2025-10-21 16:08:23 | 2025-10-21 16:08:23 | Republic of Colombia | 5.89390000 | -73.69670000 | 1742.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K83NEJQG54ZBMXDGGPJGHNZZ | 01K83RGYR1854N7D4VJZ1X2FSM | 2025-10-21 16:09:36 | 2025-10-21 16:09:36 | Republic of Colombia | 5.89900000 | -73.69830000 | 1728.5 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K83NEJQG54ZBMXDGGPJGHNZZ | 01K83RKCGC92H5H0YVNYZTPA9N | 2025-10-21 16:10:55 | 2025-10-21 16:10:55 | Republic of Colombia | 5.89980000 | -73.70490000 | 1753.9 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K83NEJQG54ZBMXDGGPJGHNZZ | 01K83RN4DB8P31QXJ81QERZ4XX | 2025-10-21 16:11:53 | 2025-10-21 16:11:53 | Republic of Colombia | 5.89460000 | -73.70060000 | 1732.8 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K84580CGBTM1AHH8BJK265XC | 01K846WA9MQWBKS76NBPWRY4YN | 2025-10-21 20:20:28 | 2025-10-21 20:20:28 | Republic of Colombia | 5.90221000 | -73.69390000 | 1770.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | A
01K843P195DCJVHY6DA3EN0QJR | 01K8453SGRK4B2E8KYVGSKKCRN | 2025-10-21 19:49:36 | 2025-10-21 19:49:36 | Republic of Colombia | 5.89820000 | -73.68420000 | 1879 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K847G8RDGV0ZWRWDZ1K229JH | 01K8488FE1M3DF79NKFH3RMXMZ | 2025-10-21 20:44:35 | 2025-10-21 20:44:35 | Republic of Colombia | 5.90270000 | -73.68550000 | 1827.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K848FGFDT9PM3ZSYEZZ4R07J | 01K849QRF8FMG74RHDSPM9ZDQ3 | 2025-10-21 21:10:24 | 2025-10-21 21:10:24 | Republic of Colombia | 5.76830000 | -73.66520000 | 2682 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K848FGFDT9PM3ZSYEZZ4R07J | 01K849SXYYSBZ3FQ51NJ5CAHXZ | 2025-10-21 21:11:36 | 2025-10-21 21:11:36 | Republic of Colombia | 5.90810000 | -73.68530000 | 1827.2 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01JDJ72985SYQ282FX9P0H4G1N | 01JDJ820REZ0SR4JPAJQMJ4VZ2 | 2024-11-25 18:06:36 | 2024-11-25 18:06:36 | Republic of Colombia | 2.90370000 | -76.46433000 | 1875 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 37.84 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento es superficial en concreto reforzado deteriorado por el uso, tiene una forma rectangular con las siguientes dimensiones 4.60 m x 4.50 m y altura 2.20 m ancho de muros de 0.20m, el tanque se encuentra aproximadamente a un 50 % de su capacidad a la fecha de la visita, cuenta con sus respectivas válvulas de lavado, de entrada y salida, compuertas de mantenimiento de 0.56m x0.58m, su mantiene es una vez al mes, la estructura no cuenta con medios de protección y se recomienda realizar mantenimiento a la zona.
01J5PBD3VM8TYKE24JP1JSRKAQ | 01J5XVHYDYAXMG63F8JHDZZFES | 2024-08-22 20:13:25 | 2024-08-22 20:13:25 | Republic of Colombia | 6.29630900 | -73.48428700 | 1860 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Jose Antonio Galán cuenta con un tanque de almacenamiento que se encuentra con un deterioro cercano al 30% debido al uso desde su construcción, la comunidad contrata ocasionalmente a un fontanero que realiza mantenimientos una vez por semestre.
01HZ8JFHNGA1TVKCY7KNXWWH72 | 01HZ8MZZRZK6BJP3XF8CRDSRFQ | 2024-07-06 19:49:39 | 2024-06-01 01:00:31 | Republic of Colombia | 7.69615260 | -72.49251200 | 654 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | litre | 1 | ['1', '2', '3', '4'] |  | B | Existen dos tanques de almacenamiento, el tanque de almacenamiento de Juna Frio y el de Galán
01HGEEZWGSA43KTH0CZZ8ZTB7A | 01HGGGD0RHAC7R3TV7PP1J0YCG | 2023-12-04 21:03:07 | 2023-11-30 16:18:44 | Republic of Colombia | 7.20873500 | -73.03106800 | 1720 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2475 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura del tanque de almacenamiento en el momento de la visita se evidenció que no contaba con una cubierta adecuada para su protección, ya que era material de tejas de zinc en mal estado donde se observó que no cubría en totalidad el tanque.
01H1W8T4E67YVK5TYETD29YNT0 | 01H1W98FB5YY5FJ8SK4EDHVWYJ | 2024-10-01 22:17:47 | 2023-06-01 20:09:20 | Republic of Colombia | 6.50805204 | -72.82900330 | 1981 | metre | TK | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 0 |  |  | B | En época de invierno, el aumento del caudal de la fuente hídrica La Batea puede derrumbar las tanquillas o tanques estacionarios del cual se benefician las familias de la comunidad.
01H187F49DW75F4SZ9JZSBDTGC | 01H18CGHGSDD6953KMTZGP5TXR | 2024-10-24 02:30:39 | 2023-05-25 02:41:22 | Republic of Colombia | 6.94340000 | -73.33640000 | 1351 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H187F49DW75F4SZ9JZSBDTGC | 01H18CN07RD22SY3S7PQQ9GC46 | 2023-06-27 16:35:30 | 2023-05-25 02:43:48 | Republic of Colombia | 6.95868000 | -73.32850000 | 1190 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H1VM112TA65KWNX22V3DHTCP | 01H1VN3B88D52Y7W4CNGM2KG1N | 2024-09-25 02:58:38 | 2023-06-01 14:17:01 | Republic of Colombia | 6.48656000 | -72.83660000 | 2274 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17.7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se evidencia deterioro por uso. La estructura no posee tapa o cubierta dejando el líquido captado a la intemperie y se evidencia la falta de flotador dentro de la misma.
01JN6E8QX20EEK64Q6SV38FP6F | 01JPX4BGZ1A77PR4812TQJEJSW | 2025-03-21 20:09:28 | 2025-03-21 19:54:49 | Republic of Colombia | 7.36980000 | -72.91640000 | 2477.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.77 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DAÑOS VISIBLES DE APROXIMADAMENTE UN 45% DE AFECTACIÓN
01JRDYCGPCDQ5XX53FJJ7DC8Q3 | 01JST817Q59Q534ZPP528QABRN | 2025-04-26 23:48:28 | 2025-04-26 23:48:28 | Republic of Colombia | 6.71367300 | -72.57498800 | 3500 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23.94 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento cuenta con llaves de paso en las redes que llegan, las cuales están protegidas con cajas metalicas y de mamposteria para su mantenimiento adecuado.
01JN6ECGKYYF38404MW8ZWKPFQ | 01JPWTKKWP1JX2SXMC7GHZZFWC | 2025-04-21 00:23:04 | 2025-03-21 17:04:28 | Republic of Colombia | 7.36720000 | -72.91080000 | 2477.5 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 0.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 30% DE AFECTACIÓN
01JTMET3CZT4DJNYMP698AJHE7 | 01JTXNCB1ZGQ4HBH0BCD2XEVJW | 2025-05-10 19:13:26 | 2025-05-10 17:55:08 | Republic of Colombia | 5.80803600 | -73.96841500 | 1635.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 82 | cubic metre | 0 |  |  | B
01J0Z3QTV1EE1ARVSC7NGEENXK | 01J15PQXJSKN71F61Y86ME1R63 | 2024-07-11 15:08:56 | 2024-06-24 18:04:45 | Republic of Colombia | 6.27570000 | -73.36130000 | 698.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 64.8 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | Tanque de almacenamiento T1, de este tanque se deriva la RD2 que sumistra agua a la comunidad La Campana, se observa factores que han inciden en su deterioro con el paso del tiempo como son fisuras, corrosión del acero.
01J0Z3QTV1EE1ARVSC7NGEENXK | 01J15PWSHP5HJZ5F1TGXA2DPG9 | 2024-07-01 17:23:39 | 2024-06-24 18:07:24 | Republic of Colombia | 6.28250000 | -73.36250000 | 676.9 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 56 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | Tanque de almacenamiento T2, se observa factores que han inciden en su deterioro con el paso del tiempo como son fisuras, corrosión del acero.
01J0Z3QTV1EE1ARVSC7NGEENXK | 01J1QH8RVR0J5MXC3G69SWHZNT | 2024-07-11 15:14:34 | 2024-07-01 16:15:25 | Republic of Colombia | 6.46740000 | -73.64480000 | 349.2 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 49.9 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | En el tanque de almacenamiento T3 se pudo evidenciar que se encuentra una estructura de una PTAP en estado de abandono y deterioro, además se observó que no está en funcionamiento, las conexiones entre sus componentes están averiadas. El Tanque de almacenamiento T3 se observa factores que han inciden en su deterioro con el paso del tiempo como son fisuras, corrosión del acero etc.
01J0Z3QTV1EE1ARVSC7NGEENXK | 01J1QNESVWBV2WPC5P3B68NDBK | 2024-07-11 15:05:41 | 2024-07-01 17:28:37 | Republic of Colombia | 6.46740000 | -73.64480000 | 345 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | Tanque de almacenamiento T4, se observa factores que han inciden en su deterioro con el paso del tiempo como son fisuras, corrosión del acero.
01JQVQG4G57AA702H33VZHTKEQ | 01JT1500YD5MMZRQF6Y6B8QDP5 | 2025-08-12 15:19:53 | 2025-04-29 16:10:04 | Republic of Colombia | 6.31766200 | -73.12450900 | 1595.7 | metre | T1 | Metálicos | Metálicos |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 La infraestructura de almacenamiento que recibe el agua de la fuente de captación de El Fique se encuentra en buenas condiciones generales y recibe mantenimiento constante. Esto garantiza su funcionamiento óptimo y la calidad del agua almacenada, lo que es un factor positivo para la estabilidad del servicio.
01JQVQG4G57AA702H33VZHTKEQ | 01JT157RNJHXDZPJA9KBCCE3ZC | 2025-08-12 15:20:31 | 2025-04-29 16:14:17 | Republic of Colombia | 6.31534000 | -73.13370800 | 1521.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 La infraestructura de almacenamiento que recibe el agua de la fuente de Llano Grande presenta serias complicaciones y afectaciones. Debido al mal estado de su estructura, se ha solicitado su reemplazo para garantizar un almacenamiento seguro y eficiente del agua.
01JQVQG4G57AA702H33VZHTKEQ | 01JT15FBQ15BDMER29GFNS8YER | 2025-08-12 15:21:02 | 2025-04-29 16:18:26 | Republic of Colombia | 6.31904400 | -73.13107400 | 1565.6 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 La infraestructura de almacenamiento que recibe el agua de la fuente de Pantano Frío se encuentra en buenas condiciones. Esto asegura la correcta conservación y calidad del agua antes de su distribución.
01J3GKJTX2TT3K1N5C513GS9T1 | 01J3GQCNX77DA27TTY5PYAKYGC | 2024-07-24 16:15:16 | 2024-07-23 21:19:07 | Republic of Colombia | 5.91916800 | -73.37245400 | 2115.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 80 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: En el tanque de concreto se evidencia material vegetal recubriendo la estructura semienterrada; cuenta con dos válvulas para la distribución a las comunidades que abastece el sistema. Se realiza limpieza de la estructura cada dos meses de acuerdo con lo manifestado por el prestador.
01J3GKJTX2TT3K1N5C513GS9T1 | 01J3GQKK0E1WCJVYHTEG9T098A | 2024-07-24 16:15:55 | 2024-07-23 21:22:54 | Republic of Colombia | 5.92550500 | -73.37297100 | 2079.8 | metre | T2 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 20 | cubic metre | 0 |  |  | A | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El tanque de fibra de vidrio fue instalado por la Alcaldía municipal de Gámbita en enero de 2024 como parte de la ampliación del sistema para un mejor abasto de las comunidades Porqueras y Juanegro.
01HTD2Y9GAE42XVBRHTAF0FW7A | 01HTEAH8WNFGXMQQXYJT6GJZK9 | 2024-07-04 04:00:55 | 2024-04-02 02:34:41 | Republic of Colombia | 7.67176000 | -73.03531000 | 1968 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Tanque de Almacenamiento con estructura de desarenador, se observa filtracion de agua. No se le ha hecho ninguna adecuacion
01JJT21SDYB4SFFXDV2R65C19R | 01JPFS8NK078KT6H87WFS4PC8V | 2025-03-16 15:52:00 | 2025-03-16 15:30:53 | Republic of Colombia | 6.64080000 | -72.97640000 | 1663.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 34.1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL AÑO 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 18% DE AFECTACIÓN
01JJT21SDYB4SFFXDV2R65C19R | 01JPFSC300N1JAAQ7FNJ54RMMG | 2025-03-16 15:54:18 | 2025-03-16 15:32:45 | Republic of Colombia | 6.64900000 | -72.97980000 | 1596.4 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL AÑO 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 19% DE AFECTACIÓN
01JPJA43K7HAZF0A5T7WNWFBPA | 01JQ29KMM4AGVDEFFYYDZC11MJ | 2025-04-20 03:22:56 | 2025-03-23 20:02:50 | Republic of Colombia | 6.11659200 | -73.12551100 | 1814 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento de agua es un componente fundamental del sistema de abastecimiento, la estructura representa el punto de distribución inicial para las comunidades de Rionegro y La Chapa, cada una con su propia red de distribución independiente. La estructura del tanque está construida en concreto, lo que confiere resistencia y durabilidad; sin embargo, se observa una acumulación significativa de material orgánico y hojas en la parte superior, material que genera condiciones propicias para la proliferación de microorganismos y afectar la calidad del agua al momento de no llegar a realizarse mantenimiento adecuado. Asimismo, se evidencia humedad en las paredes exteriores del tanque, lo que podría indicar filtraciones o falta de impermeabilización. En la parte superior de la estructura, se encuentra una tubería de PVC cuya función es permitir la salida de aire, evitando problemas de presión en el sistema. En términos de protección y seguridad, el tanque está cercado con alambre de púas, impidiendo el acceso de animales o personas no autorizadas.
01JP9DQC6JS7JRYXVYHFHJX2TY | 01JP9FJ8Y2H4XWK97NK7PWDSKR | 2025-03-14 04:45:56 | 2025-03-14 04:45:56 | Republic of Colombia | 6.12860700 | -73.12317400 | 1755.7 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.79 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de concreto, de forma cilíndrica, presenta una tapa de concreto en mal estado y carece de elementos de protección y cercado alrededor de la misma. Se observan grietas visibles en sus paredes exteriores, lo que provoca filtraciones, y se evidencia la falta de impermeabilización en la estructura. Junto a esta, se encuentra una caja de concreto donde están instaladas las llaves de paso de las redes, tanto de la red principal como de la red domiciliaria. La comunidad señala que los niveles de tendido de la red y la altura en la que está construido el tanque afectan la presión del agua que llega al mismo. Afirman que la reubicación del tanque podría mejorar el servicio de agua a los usuarios que dependen de este suministro.
01JP9DQC6JS7JRYXVYHFHJX2TY | 01JP9FP47V7CQQCTJRP87AJKZE | 2025-03-14 04:48:02 | 2025-03-14 04:48:02 | Republic of Colombia | 6.13327500 | -73.12461900 | 1695 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.85 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura cilíndrica, construida en concreto, cuenta con tapa y manijas de acero. Sin embargo, presenta agrietamientos horizontales que ocasionan filtraciones, y la placa superior muestra signos de humedad. Este tanque abastece a los 3 usuarios de la comunidad de Tumbita, pero carece de elementos de protección y está ubicado en un predio destinado a potrero.
01J8S1KT44SBF6P7M4Y2X7GAJT | 01JB0954Y9PCV1QABE8TC4ZDGN | 2024-10-24 22:08:04 | 2024-10-24 22:08:04 | Republic of Colombia | 1.74422500 | -77.38736200 | 1671 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta un estado regular por pequeños agrietamientos y desgaste del concreto
01HENV219F5HRMKAG3WW1WFJK1 | 01HG0TRRX5F2NYPC0Y6ZEXVF1Q | 2023-12-06 15:49:19 | 2023-11-24 14:12:04 | Republic of Colombia | 6.37042200 | -73.40647600 | 1791.5 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2000 | litre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6) Según manifiesta quien acompañó la visita de campo, se realiza limpieza y desinfección al tanque de almacenamiento con una frecuencia de cada 6 meses.
01HENS7WNB0Z2WBS7VBE7CZ058 | 01HG15J6AE47QV71AARC17HNDY | 2023-12-06 14:23:36 | 2023-11-24 17:20:42 | Republic of Colombia | 6.39310000 | -73.39100000 | 1802 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6) Se realiza limpieza y desinfección al tanque de almacenamiento con una frecuencia de cada 15 días.
01HENS7WNB0Z2WBS7VBE7CZ058 | 01HG15P57Z7N8SGEB4ZXPP1BGZ | 2023-12-06 14:33:41 | 2023-11-24 17:22:52 | Republic of Colombia | 6.36220000 | -73.41110000 | 1967.5 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HENS7WNB0Z2WBS7VBE7CZ058 | 01HG15RTH5GCV6K822PP12EETX | 2023-12-06 14:39:01 | 2023-11-24 17:24:20 | Republic of Colombia | 6.35320000 | -73.25900000 | 1619.9 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HENS7WNB0Z2WBS7VBE7CZ058 | 01HG15VJJQTS0FWXM32WZ630NY | 2023-12-06 14:51:20 | 2023-11-24 17:25:50 | Republic of Colombia | 6.39126800 | -73.38849000 | 1714 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HENS7WNB0Z2WBS7VBE7CZ058 | 01HG15XF29T4GRYCSJ40QD28NZ | 2023-12-06 14:50:07 | 2023-11-24 17:26:52 | Republic of Colombia | 6.39122500 | -73.38835100 | 1714 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HENS7WNB0Z2WBS7VBE7CZ058 | 01HG15Z8QC8EVBMWS4RPZE3D5K | 2023-12-06 14:53:54 | 2023-11-24 17:27:51 | Republic of Colombia | 6.34510000 | -73.38510000 | 1386.1 | metre | T6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 36 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HENS7WNB0Z2WBS7VBE7CZ058 | 01HG16103262K09W8QFFHSXHWM | 2023-12-06 14:55:36 | 2023-11-24 17:28:47 | Republic of Colombia | 6.36820000 | -73.38420000 | 1605.2 | metre | T7 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HENS7WNB0Z2WBS7VBE7CZ058 | 01HG163BFGEK78XDHCMFN8RZHD | 2023-12-06 14:57:13 | 2023-11-24 17:30:05 | Republic of Colombia | 6.31917200 | -73.36895500 | 1213 | metre | T8 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HENS7WNB0Z2WBS7VBE7CZ058 | 01HG166401M468MZRRKKT495VQ | 2023-12-06 15:00:19 | 2023-11-24 17:31:35 | Republic of Colombia | 6.38890000 | -73.38600000 | 1611.3 | metre | T9 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HENS7WNB0Z2WBS7VBE7CZ058 | 01HG1682008V7942E81E14B99A | 2023-12-06 15:02:00 | 2023-11-24 17:32:39 | Republic of Colombia | 6.39000000 | -73.37960000 | 1623.6 | metre | T10 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H4T430CAQT8YBWVZCD7PW6KZ | 01H4T7CZE9DZGH7VBVT4DH01WQ | 2025-03-25 02:40:55 | 2023-07-08 07:45:28 | Republic of Colombia | 7.80474500 | -73.75024400 | 57 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura de almacenamiento presenta fisuras en una de sus paredes laterales, las cuales han generado filtración del líquido por las mismas. La estructura de apoyo presenta colmatación del concreto de sus columnas, comprometiendo en una de ellas la resistencia debido a que el revestimiento de concreto fue fracturado quedando a la intemperie el armado de hierro. Se evidencia presencia de lama o material orgánico recubriendo la estructura. Debido a su altura, para la comunidad representa una dificultad realizar cualquier tipo de mantenimiento a la estructura.
01HNWWE2S8RDH3KVSZC0PCV516 | 01HNX0ZZZBKE2ZPCSB68V9VKF3 | 2024-02-05 16:18:05 | 2024-02-05 16:18:05 | Republic of Colombia | 6.71915528 | -73.47235272 | 1451 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HNWWE2S8RDH3KVSZC0PCV516 | 01HNX11GFSZ8KEV5ZTWA618JA4 | 2024-02-05 16:18:55 | 2024-02-05 16:18:55 | Republic of Colombia | 6.71915528 | -73.47235272 | 1451 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HNWWE2S8RDH3KVSZC0PCV516 | 01HNX134X50S25FAA48PFWR41Y | 2024-02-05 16:19:48 | 2024-02-05 16:19:48 | Republic of Colombia | 6.71915528 | -73.47235272 | 1451 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 90 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HNWWE2S8RDH3KVSZC0PCV516 | 01HNX15J39YV0KHDQ0K3C749SN | 2024-02-05 16:21:07 | 2024-02-05 16:21:07 | Republic of Colombia | 6.78380680 | -73.46497800 | 1400 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HNWWE2S8RDH3KVSZC0PCV516 | 01HNX17F6VRZ84EEFY6D1N20E3 | 2024-02-05 16:22:10 | 2024-02-05 16:22:10 | Republic of Colombia | 6.78380680 | -73.46497800 | 1322 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HNWWE2S8RDH3KVSZC0PCV516 | 01HNX1BC0AMG6NHRFQ60YBR2RX | 2024-02-05 16:24:54 | 2024-02-05 16:24:18 | Republic of Colombia | 6.79348440 | -73.47522050 | 1245 | metre | T6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HT1DHB4JAMC9SNQ7ZA4P05SG | 01HT1F1ED9DFY8SNNXH0YY6PZ6 | 2024-07-07 00:02:19 | 2024-03-28 02:43:18 | Republic of Colombia | 7.71548600 | -72.63186600 | 1570 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 10000 | litre | 1 | ['1', '2', '3', '4'] |  | A | el tanque esta en buenas condiciones
01HVPW5VPSAZX7RDB76X0K5BF6 | 01HVPX883Q6N42EF4PG9MMXDC8 | 2024-06-26 20:42:18 | 2024-04-17 20:51:25 | Republic of Colombia | 7.87936000 | -72.93638000 | 1854 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 63 | cubic metre | 0 |  |  | C | Tanque de Almacenamiento de agua con filtración de agua en la infraestructura
01H64QTS5VNXCNA47G8X4S04CG | 01H650X6FR6CEZXA1HDKY02BGR | 2023-07-24 22:39:20 | 2023-07-24 22:39:20 | Republic of Colombia | 6.86094509 | -73.07789803 | 1675 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B
01JAREMFMMRSPMDWN1J5RQX19A | 01JARGMWNVNHVF6BEBXWDMVRMF | 2024-10-26 04:02:47 | 2024-10-21 21:45:04 | Republic of Colombia | 2.46296000 | -75.91225000 | 1181 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | DIMENSIONES DE LOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO: A1: 2.82 X 2.84 X 2.50; LAS ESTRUCTURAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.
01JAREMFMMRSPMDWN1J5RQX19A | 01JB3FP5Q10D2XWD519SYADP1A | 2024-10-26 04:00:16 | 2024-10-26 03:59:57 | Republic of Colombia | 2.45763000 | 75.91191000 | 1158 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | A2: 4.12 X 4.9 X INFRAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO
01JBFTX0XZ6FCDV7AVHNFERMA5 | 01JBHRX0VJ97QFPW3BGS43X5MC | 2024-11-13 20:58:13 | 2024-10-31 17:10:20 | Republic of Colombia | 1.51525153 | -77.56610600 | 2870 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 0 |  |  | C | No se puede acceder a la zona, porque hay presencia de minas antipersona, situación que genera inseguridad e incertidumbre a la comunidad, y la razón de la falta de mantenimiento se debe a este motivo y los riesgos que esto acarrea.
01H066M0S6MV2FZVQ8S10WWN7Z | 01H068WVARVPGAJHB57WPF7AKJ | 2024-10-24 06:28:36 | 2023-05-11 20:44:00 | Republic of Colombia | 6.94153000 | -73.33545000 | 1407 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 0 |  |  | C | La estructura se encuentra en funcionamiento, sin embargo, presenta deterioro debido a que no tiene tapa o cubierta y se evidencian filtraciones.
01JQRD645PF83VSNB8YB42DEBA | 01JQYQ80JG419V47ER8163HTD2 | 2025-04-14 08:29:06 | 2025-04-03 20:59:53 | Republic of Colombia | 6.20541833 | -73.75376666 | 1118 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1000 | litre | 1 | ['1'] |  | B | El Abasto de agua La Esperanza dispone de un tanque de almacenamiento plástico con capacidad de 1000 litros. La limpieza y desinfección se efectúan con una frecuencia trimestral. 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El estado físico de la infraestructura no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento, pero se encuentra deteriorado por su uso.
01JQRD645PF83VSNB8YB42DEBA | 01JQYQHFY6S2WQ1PBM9NFFC4WJ | 2025-04-21 13:08:27 | 2025-04-03 21:05:03 | Republic of Colombia | 6.20541833 | -73.75376666 | 1118 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1000 | litre | 1 | ['1'] |  | B | El Abasto de agua La Esperanza dispone de un tanque de almacenamiento plástico con capacidad de 1000 litros. La limpieza y desinfección se efectúan con una frecuencia trimestral. 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JQRD645PF83VSNB8YB42DEBA | 01JQYQQ1J2JXSTH4BBZTWKXSMF | 2025-04-14 08:29:33 | 2025-04-03 21:08:05 | Republic of Colombia | 6.20541833 | -73.75376666 | 1118 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1000 | litre | 1 | ['1'] |  | B | El Abasto de agua La Esperanza dispone de un tanque de almacenamiento plástico con capacidad de 1000 litros. La limpieza y desinfección se efectúan con una frecuencia trimestral. 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua. El estado físico de la infraestructura no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento, pero se encuentra deteriorado por su uso.
01JQRD645PF83VSNB8YB42DEBA | 01JQYSTHVFY6T4AW9HAD559KRX | 2025-04-14 10:05:42 | 2025-04-03 21:44:57 | Republic of Colombia | 6.20266666 | -73.75836666 | 1047 | metre | T4 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | EL sistema comunitario abasto de agua La Esperanza dispone de un tanque de almacenamiento en fibra de vidrio con capacidad de 10.000 litros. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Realizan actividades de limpieza y desinfección cada 3 meses.
01JV7E6NRAPGPD606QT3QK526D | 01JVK48QCWEC6DYH67K1X58K91 | 2025-05-19 03:17:05 | 2025-05-19 01:59:22 | Republic of Colombia | 5.75306300 | -73.03738300 | 1785.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JV7E6NRAPGPD606QT3QK526D | 01JVK4BASH83WRBV568H75AG7T | 2025-05-19 04:11:05 | 2025-05-19 02:00:47 | Republic of Colombia | 5.73916700 | -74.05444400 | 1690 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | B
01J3NVQ4HA1GZ61H8H9YAME979 | 01J3NXVTD5EQN05ZYNE9SG5XZ2 | 2024-09-03 15:01:04 | 2024-07-25 21:48:27 | Republic of Colombia | 6.62587000 | -72.64379200 | 1991.3 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.68 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | EL AGUA ES ALMACENADA EN UN TANQUE DE CONCRETO QUE PRESENTA SIGNOS EVIDENTES DE HUMEDAD EN SU SUPERFICIE EXTERIOR Y CRECIMIENTO DE VEGETACIÓN, LO CUAL MUESTRA DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE HUMEDAD EN LA ESTRUCTURA. ASIMISMO, LA FALTA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN, COMO CERCADO O BARRERAS PERIMETRALES, INCREMENTA EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y DAÑOS ADICIONALES A LA INFRAESTRUCTURA.
01H0NBDJA0R0V21RMP4SBZ4FK6 | 01H0NZQA2R98PT5VBVDQRH8S1V | 2023-05-17 23:11:32 | 2023-05-17 23:11:32 | Republic of Colombia | 7.03109000 | -73.40120000 | 723 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H0NBDJA0R0V21RMP4SBZ4FK6 | 01H0NZWP993ZKB0C0T88MFBW45 | 2023-05-17 23:14:29 | 2023-05-17 23:14:29 | Republic of Colombia | 7.01989000 | -73.39660000 | 434 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01J6QBTR80KXMVBVZ9BK1A6Q2J | 01J6QEBMER9MS5S471G0YAXWYT | 2024-10-08 14:57:53 | 2024-09-01 18:43:02 | Republic of Colombia | 2.45277780 | -76.50638800 | 2151 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15.66 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento es relativamente nuevo y fue construido por la comunidad en el año 2021, en concreto reforzado y tiene unas dimensiones de 2.45 metros cuadrados por una altura de 1.80 metros y una capacidad de almacenamiento de 15.66m3.
01H1PR4JTWT1G512MZCMYBW48P | 01H1PWBR9R10DEYZNM6RHHV6SD | 2024-12-30 16:27:04 | 2023-05-30 17:47:44 | Republic of Colombia | 7.13305560 | 73.52527777 | 530 | metre | TK | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 200 | litre | 0 |  |  | C
01HJQ8KZ7Z06TFFY01BPH5F5SD | 01HJQA9SQ0DYA58YNFCE7NN6YY | 2023-12-28 04:22:32 | 2023-12-28 04:18:11 | Republic of Colombia | 6.53890000 | -73.14940000 | 1497.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JT1V6JMPK9WMNJSBWNM8HS8M | 01JT9Q5WFDGS6PA2Q54CGG551S | 2025-05-03 00:02:15 | 2025-05-03 00:01:45 | Republic of Colombia | 7.24774000 | -73.13103000 | 1245 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El almacenamiento presenta material vegetal recubriéndolo, así como deterioro por uso. Se encuentra en funcionamiento.
01HZ7VZMB9BJX9Q7WBXXFP1M9E | 01J03VJWQVZPCZPP4PHX44KF8B | 2024-07-10 15:08:54 | 2024-06-11 14:35:12 | Republic of Colombia | 2.63234500 | -72.48789000 | 199 | metre | A-1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2000 | litre | 0 |  |  | B | El tanque se encuentra en estado regular, no se usa porque no hay captación.
01J29ZEDERZ958XQY7GSE63TMP | 01J2MB7FPA743V0XYFCGRHX859 | 2024-07-23 21:08:41 | 2024-07-12 20:47:50 | Republic of Colombia |  |  | 0 | metre |  | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1000 | litre | 0 |  |  | A | Se almacena el agua cruda, para posteriormente ser llevada hasta el sistema de tratamiento.
01HRSKXCZ2MSY4ZSEAW0YH88R0 | 01HVPSRCJS6BG4QTE8NW22AJPP | 2024-08-20 21:55:07 | 2024-04-17 19:50:20 | Republic of Colombia | 2.66797100 | -72.45480600 | 193 | metre | A | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2000 | litre | 0 |  |  | B | El sistema ya no cuenta con tanque de almacenamiento. En el momento de la visita, el tanque desarenador hacía las veces de tanque de almacenamiento. El tanque tiene deterioro por uso, presenta moho y lama en la parte interna, requiere mantenimiento.
01HZ52MG3BM62MHPW54492E0KS | 01HZ7NHMB0K5KEYR9GT670EE4M | 2024-07-06 17:47:24 | 2024-05-31 15:50:55 | Republic of Colombia | 8.99203300 | -72.89848600 | 90 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | litre | 1 | ['1', '2', '3', '4'] |  | B | EL TANQUE NO HA SIDO OPTIMIZADO DESDE EL MOMENTO DE SU CONSTRUCCION, El proyecto de optimización contempla la construcción de un tanque de almacenamiento.
01J0V4WDYEHV9XC7HMTKTC1PMM | 01J1T5MNP41G0H6EE3XVQSG45C | 2024-07-11 19:28:30 | 2024-07-02 16:49:55 | Republic of Colombia | 6.41530000 | -73.59720000 | 925 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 31 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Tanque de almacenamiento T1, se observa factores que han inciden en su deterioro con el paso del tiempo como son: corrosión del acero, muestra humedad en la base del tanque.
01H0QV4ZR2VP65PQF79E8ZJH0J | 01H0QW5CM9FG5475EY7X71P1V9 | 2023-09-19 18:25:01 | 2023-05-18 16:47:48 | Republic of Colombia | 7.21620000 | -73.36120000 | 449 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 8000 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El almacenamiento son dos (2) tanques plásticos con capacidad total de 8000 litros entre los dos.
01HT0D3TWFSSJCZT5MQCTS0XYZ | 01HT0FAMKKVGGDC8XMB8P8QJKA | 2024-06-12 14:01:43 | 2024-03-27 17:29:04 | Republic of Colombia | 7.70130200 | -72.64760300 | 1180 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8000 | litre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | B | El tanque tiene mucho tiempo de haberse construido.
01J8S2V683283P2EAWJYA3GHZS | 01JA3DW32ZVWQG6X9XA1EAEQRH | 2024-11-15 16:35:00 | 2024-10-13 17:12:32 | Republic of Colombia | 1.77873900 | -77.35239200 | 2019 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Anteriormente el sistema hacía uso de un tanque sobre el cual fue construida la caseta de cloración, sin embargo, en el año 2015 fue construido un tanque nuevo semienterrado en concreto reforzado que es el que actualmente está en funcionamiento con un volumen mayor al anterior.
01JJWNBB58BW07KNAFE9TG5BP1 | 01JKCC9YJH2021TZFDZV8H0EWH | 2025-02-26 15:47:38 | 2025-02-06 00:59:35 | Republic of Colombia | 6.76500000 | -73.31433700 | 1926.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.5 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta grietas y filtraciones. Se encuentra semienterrado y cuenta con tapa de protección.
01JQ9P2XPFXD6B2K52BZGNA3GV | 01JQFFA8G8WKR6TJ0ZH8T7CP9E | 2025-03-28 22:56:59 | 2025-03-28 22:52:41 | Republic of Colombia | 7.54621200 | -73.28351800 | 606 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura presenta en su interior desgaste de la impermeabilización. Se observa material vegetal vivo recubriendo la estructura y señales de filtraciones.
01JQC3ZCMHWXS0DF6YVHDPBN8Y | 01JQES7YK5QF0S2W6QB3R1R8K9 | 2025-05-12 17:12:38 | 2025-03-28 16:26:57 | Republic of Colombia | 6.69830000 | -72.86170000 | 1835.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 90 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J3P29H8T561X337G3PQNXNPP | 01J3P47TWC4HK48J7YBZ3XH9JB | 2024-08-30 21:11:32 | 2024-07-25 23:39:52 | Republic of Colombia | 6.67121200 | -72.54244200 | 3632.6 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Se construyó un tanque de almacenamiento en concreto con tapa, que distribuye agua a la mayoría de los usuarios conectados al sistema. No obstante, los usuarios han reportado que el nivel de agua durante la temporada de invierno es significativamente inferior a la capacidad del tanque.
01JRD5VEMMADPA6F9XT9MY3ADJ | 01JRH84JNQ94WNNXATAZ3EM8JE | 2025-05-19 09:35:14 | 2025-04-11 01:41:26 | Republic of Colombia | 5.98789306 | -73.69665900 | 2233.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8.12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Lagunetas cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 8,12 metros cúbicos, de tipo semienterrado. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. La comunidad menciona que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JRD5VEMMADPA6F9XT9MY3ADJ | 01JRH8AQ2FF5Q602MHEE6PF2ZM | 2025-05-19 09:36:07 | 2025-04-11 01:44:47 | Republic of Colombia | 5.98045737 | -73.69267600 | 2182 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8.64 | cubic metre | 0 |  |  | B | El abasto de agua Lagunetas cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 8,64 metros cúbicos, de tipo semienterrado. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. La comunidad menciona que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JRD5VEMMADPA6F9XT9MY3ADJ | 01JRH8GV91WPDMR5EENQBB75BS | 2025-05-19 09:36:58 | 2025-04-11 01:48:08 | Republic of Colombia | 5.98038100 | -73.69257200 | 2180.3 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.8 | cubic metre | 0 |  |  | B | El abasto de agua Lagunetas cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 2,80 metros cúbicos, de tipo semienterrado. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01J951QMRAAT0TEQJ5KYEEVRT5 | 01J954DJ1232JMTVX3S779SJPY | 2024-10-14 03:30:37 | 2024-10-01 22:50:05 | Republic of Colombia | 1.67005200 | -77.52839600 | 1007.69 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 0 |  |  | B | El área donde se encuentra el tanque de almacenamiento está limpia, libre de vegetación y es fácilmente accesible. Sin embargo, se observan grietas en la estructura y la tapa presenta un avanzado estado de oxidación, lo que compromete su seguridad. Aunque el tanque sigue funcionando adecuadamente, es necesario realizar un mantenimiento preventivo para evitar futuros problemas y garantizar su buen estado.
01JD3EJ3302HK8VEZNV3K2V8EF | 01JD3GDK57R6MR3VBP7RHNMKPK | 2024-11-20 00:44:08 | 2024-11-20 00:44:08 | Republic of Colombia | 2.64289000 | -75.89322000 | 2037 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 31.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | TANQUE EN BUENAS CONDICIONES, DIMENSIONES: 4 X 4 X 1.95
01JRE6VE4125ZNPMC8DC6QASCM | 01K34EZB0SWTCHZVHSTBARMD87 | 2025-08-20 19:23:27 | 2025-08-20 19:23:27 | Republic of Colombia | 6.62261760 | -73.07346400 | 1749.1 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23.09 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento A1, de configuración cilíndrica y capacidad aproximada de 23,09 metros cúbicos, está construido en concreto cumpliendo la función de regular y garantizar la disponibilidad de agua dentro del sistema de abastecimiento comunitario. Sin embargo, presenta un avanzado estado de deterioro evidenciado por la presencia de grietas horizontales tanto en los muros perimetrales como en la placa superior, las cuales generan filtraciones visibles que no solo reducen la eficiencia del almacenamiento, sino que también comprometen la estabilidad e integridad estructural del depósito. La infraestructura dispone de una tapa de inspección y de cajas de paso externas equipadas con válvulas para la regulación y control del flujo de agua; no obstante, estas se encuentran expuestas a las inclemencias ambientales, lo que podría afectar su operatividad a mediano plazo. El deterioro observado responde, en gran medida, al agotamiento de la vida útil de los materiales y a la ausencia de un plan sistemático de mantenimiento preventivo. Ante esta situación, se hace necesaria la ejecución de intervenciones correctivas especializadas, tales como el sellado técnico de fisuras, la aplicación de recubrimientos impermeabilizantes en las superficies internas y externas, y una evaluación estructural integral que permita garantizar la seguridad, funcionalidad y prolongar la vida útil del tanque dentro del sistema.
01JRE6VE4125ZNPMC8DC6QASCM | 01K34F3XTE4MY95A66GKH2YGH6 | 2025-08-20 19:25:57 | 2025-08-20 19:25:57 | Republic of Colombia | 6.22948500 | -73.08552900 | 1691.8 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21.79 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento, construido en concreto y de configuración cilíndrica, constituye un componente esencial dentro del sistema de abastecimiento de agua; sin embargo, presenta diversas deficiencias estructurales y operativas que requieren atención prioritaria. La estructura carece de un cerramiento perimetral adecuado, existiendo únicamente una delimitación artesanal que se encuentra en estado de deterioro y demanda labores de rehabilitación para garantizar la seguridad y protección sanitaria del agua almacenada. Se evidencian grietas tanto en la placa superior como en los muros laterales, las cuales generan filtraciones y hacen indispensable la aplicación de trabajos de impermeabilización, resane y refuerzo, así como la ejecución de intervenciones técnicas complementarias que permitan restablecer su integridad estructural. El tanque dispone de tuberías de ingreso y salida, además de válvulas para el control de presión y tuberías de aireación instaladas en la placa superior, aunque algunas de estas presentan deterioro funcional y físico. En la superficie se localiza una tapa removible de acceso, actualmente en malas condiciones, que facilita el ingreso al interior del tanque, donde se encuentran escaleras metálicas con evidente corrosión, situación que representa un riesgo potencial de alteración físico-química y microbiológica del recurso almacenado.
01JTH16JR92TAV5EZPWAGKBDV6 | 01JTH1MKE71ZGAPZDHTYZJQFJN | 2025-05-18 16:46:21 | 2025-05-05 20:19:15 | Republic of Colombia | 6.20699500 | -73.06238200 | 1793.5 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 55.02 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento principal está construido en concreto y mampostería, parcialmente enterrado, ubicado sobre un potrero sin delimitación. La estructura presenta grietas horizontales, alta humedad en superficie, filtraciones y manchas grises indicativas de deterioro. Cuenta con una tapa de inspección superior y una caja de derivación con dos ramales que conducen hacia tanquillas de reparto para la distribución. Las condiciones actuales dificultan su mantenimiento y podrían comprometer la potabilidad del agua.
01JTH1PJ81RXFVRV4DE1YFCKKZ | 01JTH20H0MFZ13KC2H2Y2CYKW2 | 2025-05-19 14:47:44 | 2025-05-05 20:25:45 | Republic of Colombia | 6.21154900 | -73.06984800 | 1789.3 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 57.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento está construido en concreto y ubicado superficialmente sobre un potrero. No posee cerramiento perimetral propio ni señalización preventiva. Alrededor de la estructura hay abundante vegetación y acumulación de residuos orgánicos, lo que compromete la salubridad del entorno. El tanque cuenta con tuberías de entrada y salida en PVC, dos tuberías de aireación, y una tapa superior en concreto con varillas metálicas que permiten su inspección. Se observan filtraciones y humedad permanente en las paredes, lo que evidencia desgaste del concreto y posible pérdida de estanqueidad.
01K33VFAM32400X712PRAPFNNP | 01K33X8H6C64C1R4WGGMAT491P | 2025-08-20 15:02:24 | 2025-08-20 14:13:53 | Republic of Colombia | 6.21900900 | -73.07246600 | 1876.3 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque A1 constituye la primera infraestructura de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua que presenta una configuración cilíndrica, construida en concreto en forma semienterrado que carece de cerramiento perimetral o elementos de protección que limiten el ingreso de animales, situación crítica dado que se encuentra ubicado en un área silvopastoril donde con frecuencia el ganado se aproxima e incluso reposa sobre su cubierta, incrementando el riesgo de contaminación y afectación estructural. La inspección evidenció la presencia de grietas horizontales tanto en las paredes laterales como en la placa superior, las cuales generan filtraciones visibles que comprometen la capacidad de almacenamiento y la integridad estructural del tanque. La estructura dispone de una tapa de inspección; Asimismo, no se han ejecutado intervenciones correctivas esenciales, tales como el sellado de fisuras, la impermeabilización interna y externa o la evaluación técnica detallada de su estado estructural, acciones necesarias para prolongar su vida útil y garantizar la seguridad sanitaria del recurso.
01K33VFAM32400X712PRAPFNNP | 01K33X98ZHF787H6A6QP0QQ3GM | 2025-08-20 15:03:37 | 2025-08-20 14:14:18 | Republic of Colombia | 6.21911500 | -73.07261700 | 1876.1 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 79 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El tanque de almacenamiento está construido en concreto, de forma cilíndrica ubicado en un área silvopastoril (potrero), adjunto a la estructura se cuenta con encerramiento perimetral de forma artesanal el cual requiere mantenimiento. La estructura presenta grietas en la placa superior y en los muros laterales, en el año 2021 realizados trabajos de impermeabilización y resanes, pero las condiciones actuales requieren intervenciones técnicas adicionales debido a las filtraciones que contiene. El tanque cuenta con tuberías de ingreso y salida, así como válvulas para regulación de presión y tuberías de aireación están instaladas en la placa superior, aunque algunas presentan deterioro. en la superficie del tanque cuenta con una tapa de es removida para el ingreso al tanque esta se encuentra en mal estado y en el interior del tanque se ubican escaleras metalizas las cuales se observaron oxidadas, situación que puede alterar el estado natural del agua.
01K33VFAM32400X712PRAPFNNP | 01K33XA9P37MNEXBJYSJ9S1THY | 2025-08-20 15:04:33 | 2025-08-20 14:14:51 | Republic of Colombia | 6.22232900 | -73.07855200 | 1840.8 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | La estructura rectangular, construido a nivel del terreno, destinada al almacenamiento del recurso agua. Actualmente, su estado es bueno, no presenta afectaciones externas su construcción de realizo en el año 2023 para abastecer a más hogares que carecían de agua, en uno de los laterales del tanque se observan las diferentes distribuciones en tubería de media pulgada con su respectiva válvula o llave del mismo modo se observa la tubería que abastece de agua al tanque sin ninguna protección ante las acciones de la naturaleza.
01JA4QFK74F742MH32MMC237H1 | 01JASK7XH62T8NG7V9QFSG0P8W | 2024-11-08 18:10:40 | 2024-10-22 07:49:39 | Republic of Colombia | 1.75838200 | -77.44478200 | 1351.3 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento se encuentra deteriorada por uso, con alguna vegetación alrededor, se recomienda realizar mantenimiento de la estructura, las tapas y accesorios tienen una corrosión en todas sus partes.
01HKAX5DAT9GJWYGPBE9HHCZQR | 01HKAXPWPFPNM4H6QTVXPRH71A | 2024-01-04 19:02:57 | 2024-01-04 19:02:57 | Republic of Colombia | 6.04730000 | -73.79740000 | 2831 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La comunidad manifiesta que necesitan un tanque de almacenamiento con capacidad mayor ya que en época de lluvia el tanque actual no es suficiente por la capacidad.
01HM7WNAMCQ9GHH7FVC80CCTJP | 01HMCH3B1WQP0V466313TXS8MM | 2025-02-04 18:11:15 | 2024-01-17 20:16:45 | Republic of Colombia | 6.66600000 | -73.04130000 | 1817 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | 5.7* Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El tanque de almacenamiento presenta deterioro debido al uso prolongado, evidenciando proliferación de hongos y moho en las paredes. 5.1 Localización: El tanque de almacenamiento 1 es compartido con el sistema Acueducto Corpo San Ignacio de la comunidad San Ignacio de Aratoca en Santander, según información suministrada por el prestador del servicio de agua del sistema ABASTO DE AGUA LAJA CAMPAMENTO.
01HM7WNAMCQ9GHH7FVC80CCTJP | 01HMCKQBAM19RQVF2WVM4ZPAZ2 | 2024-01-17 21:05:45 | 2024-01-17 21:02:37 | Republic of Colombia | 6.66210000 | -73.04680000 | 1728 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | C | El tanque de almacenamiento presenta latentes fisuras.
01HM7WNAMCQ9GHH7FVC80CCTJP | 01HMCZGECABWQGEVXQS5B4DGRK | 2025-02-04 00:53:32 | 2024-01-18 00:28:34 | Republic of Colombia | 6.66500000 | -73.04810000 | 1704 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El tanque de almacenamiento presenta deterioro por uso.
01HM7WNAMCQ9GHH7FVC80CCTJP | 01HMFGAAQ66VQK4QVWNBB48E9R | 2025-02-04 01:37:32 | 2024-01-19 00:00:48 | Republic of Colombia | 6.66700000 | -73.04800000 | 1703 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El tanque de almacenamiento presenta deterioro por uso.
01HM7WNAMCQ9GHH7FVC80CCTJP | 01HMFH84TRTANY5ST05EED5S1R | 2025-02-04 01:26:03 | 2024-01-19 00:17:05 | Republic of Colombia | 6.66190000 | -73.05190000 | 1692 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.7* Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: el tanque de almacenamiento presenta fisuras e infiltraciones en sus paredes.
01HM7WNAMCQ9GHH7FVC80CCTJP | 01HMFHA65Q9KYVB7HQQCHG4BN5 | 2025-02-04 01:14:29 | 2024-01-19 00:18:12 | Republic of Colombia | 6.66190000 | -73.05190000 | 1688 | metre | T6 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HM7WNAMCQ9GHH7FVC80CCTJP | 01JK78A7MPT0DR2XY9QWV59PG0 | 2025-02-04 01:18:19 | 2025-02-04 01:13:38 | Republic of Colombia | 6.66190000 | -73.05190000 | 1688 | metre | T7 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HZN2NKFPZYRQJBS758B5YAV3 | 01HZN4K6VBB1TV1FMG7GDYVH9F | 2024-06-27 22:21:38 | 2024-06-05 21:24:03 | Republic of Colombia | 7.80516000 | -72.75927000 | 1079 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 216 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El tanque de almacenamiento tiene filtración de agua, las valvular de corte estan dañadas.
01J6Q7MNWHH7DPDHAA4CVWBSTH | 01J6Q9SSP9BFAS223HET60CQH4 | 2024-10-08 17:27:59 | 2024-09-01 17:23:23 | Republic of Colombia | 2.46610000 | -76.50100000 | 2252 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32.33 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento el Vergel está recién construido en concreto y está en muy buenas condiciones y tiene una capacidad de almacenamiento de 32.33 m3. Este tanque tiene unas dimensiones de 4.03 metros de ancho por 4.72 metros de largo y una altura de 1.70 metros, con sus respectivos aireadores en PVC.
01JQ7EX9NNCMKSAQZVE8PSH13B | 01JQ9KKDCQW0XE518VHXC6NWTT | 2025-03-26 16:12:09 | 2025-03-26 16:12:09 | Republic of Colombia | 6.52160000 | -73.33096300 | 1584.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Durante la visita se pudo evidenciar que el tanque T1 presenta un deterioro significativo, dentro de lo que se destacan grietas que favorecen filtración de agua y por ende perdidas en el sistema.
01JQ7EX9NNCMKSAQZVE8PSH13B | 01JQ9M0TBFDES9A93BM0TQAXGT | 2025-03-27 21:36:17 | 2025-03-26 16:19:28 | Republic of Colombia | 6.52100200 | -73.33088500 | 1555.8 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Durante la visita se pudo evidenciar que el tanque T2 es de material PVC y presenta un leve deterioro, dentro de lo que se destacan problemas con el flotador lo que permite que el agua se rebose con frecuencia.
01JQ7EX9NNCMKSAQZVE8PSH13B | 01JQ9M5RG8NW3KXJ02HSR6VREX | 2025-03-27 21:37:00 | 2025-03-26 16:22:10 | Republic of Colombia | 6.51936500 | -73.33056000 | 1463.4 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Durante la visita se pudo evidenciar que el tanque T3 es de material PVC y según la información entregada por el prestador de servicio este tiene un tiempo de instalado no mayor a un año
01JQ7EX9NNCMKSAQZVE8PSH13B | 01JQ9M95C8E0TR01BKWZRNDCK2 | 2025-03-27 15:32:46 | 2025-03-26 16:24:02 | Republic of Colombia | 6.52302700 | -73.33006700 | 1499.8 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Durante la visita se pudo evidenciar que el tanque T4 presenta un deterioro significativo, dentro de lo que se destacan grietas que favorecen filtración de agua y por ende perdidas en el sistema.
01JQ7EX9NNCMKSAQZVE8PSH13B | 01JQ9MDPATKBWEJQW0F2GRWGV1 | 2025-03-27 21:38:50 | 2025-03-26 16:26:30 | Republic of Colombia | 6.52426800 | -73.32869800 | 1473.7 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Durante la visita se pudo evidenciar que el tanque T5 presenta un deterioro significativo, dentro de lo que se destacan grietas, así mismo se evidencia que el terreno donde se construyó esta estructura ha cedido y que el tanque se encuentra levemente inclinado hacia un costado.
01JKRQ7NQYM9PKNF3NYQJ76XXP | 01JKRRK2XCPXQYN3CW1YCBYFY4 | 2025-02-10 20:25:10 | 2025-02-10 20:25:10 | Republic of Colombia | 6.67060000 | -73.54890000 | 652.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 0 |  |  | C | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JKRRSS6WZ1VJEDVR49ZSW3K4 | 01JKRT2RMW90BFZCTEH77MPVS5 | 2025-08-24 21:22:07 | 2025-02-10 20:51:13 | Republic of Colombia | 6.66330000 | -73.53990000 | 1080.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 64 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JKRRSS6WZ1VJEDVR49ZSW3K4 | 01JKRT7A7C7YNVYK9YBG16N2Y1 | 2025-02-10 20:53:42 | 2025-02-10 20:53:42 | Republic of Colombia | 6.66330000 | -73.53990000 | 1080.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 64 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JKRRSS6WZ1VJEDVR49ZSW3K4 | 01JKRTBS0TH1Q4W701S2EBTR8S | 2025-08-24 21:22:27 | 2025-02-10 20:56:08 | Republic of Colombia | 6.66480000 | -73.53950000 | 1084.2 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JKRRSS6WZ1VJEDVR49ZSW3K4 | 01JKRTGKK5GJ2XAADJHX8ZVH4F | 2025-08-24 21:22:57 | 2025-02-10 20:58:46 | Republic of Colombia | 6.67760000 | -73.53680000 | 853.6 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 46 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JKRRSS6WZ1VJEDVR49ZSW3K4 | 01JKRTJKZFFCQ6284ZD0VMGTNM | 2025-08-24 21:23:32 | 2025-02-10 20:59:52 | Republic of Colombia | 6.68080000 | -73.53710000 | 744.2 | metre | T5 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01JQJ3VJPBTDPW5C9W9MSJQEHA | 01JRB5K22A4RZ8B3KB1FVXD8KB | 2025-04-16 23:42:06 | 2025-04-08 17:01:28 | Republic of Colombia | 6.31766700 | -73.01460700 | 1901.7 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20.36 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento de agua del sistema comunitario, diseñado en forma cilíndrica y construido en concreto, constituye una infraestructura esencial para la regulación y reserva del recurso hídrico. Esta estructura dispone de una tapa superior que permite el acceso para labores de inspección y mantenimiento interno. El tanque contaba con un mecanismo de flotador destinado a controlar el nivel del agua y prevenir el desbordamiento; sin embargo, dicho componente se encuentra actualmente fuera de servicio, lo que limita la capacidad de monitoreo y regulación automática del volumen almacenado. Asimismo, el tanque está equipado con llaves de cierre que permiten el aislamiento de flujos en caso de mantenimiento o emergencia, pero presenta deficiencias importantes en cuanto a protección perimetral, ya que carece de cerramiento o barreras físicas que restrinjan el acceso de personas y animales, situación que incrementa el riesgo de contaminación externa. Se evidencia también la presencia de humedad en las paredes del tanque, atribuida a posibles filtraciones en la estructura.
01JQJ4H58DRA3PKAT9ZRE0VQ1W | 01JRBF1ZFTPHKH654KKF7NYPGH | 2025-04-16 21:15:39 | 2025-04-08 19:46:54 | Republic of Colombia | 6.30313100 | -73.02930400 | 1705.5 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.72 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se evidencia el tanque de almacenamiento construido en concreto reforzado. Su estructura es cilíndrica y cuenta con una tapa de concreto equipada con anclajes metálicos y varilla de seguridad para restringir el acceso. La superficie del tanque muestra signos de desgaste, con manchas de humedad y suciedad debido a la exposición prolongada a la intemperie. Asimismo, el concreto en los exteriores presenta decoloración y deterioro en los acabados. La presencia de vegetación y acumulación de tierra en su entorno favorece la sedimentación y afecta las conexiones hidráulicas, es importante el desarrollo de mantenimiento periódico para garantizar su óptimo funcionamiento.
01JTGNTRYTF7N66XPTZP1ASEPY | 01JTH0JKNPZJY6VK48Q9Q9370P | 2025-05-16 17:51:23 | 2025-05-05 20:00:41 | Republic of Colombia | 6.31286500 | -73.02135100 | 1792.7 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 62 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque A1 constituye la infraestructura principal de almacenamiento del sistema. Es de forma cilíndrica, construido en concreto y parcialmente enterrado. Presenta grietas horizontales tanto en los muros laterales como en la placa superior, las cuales ocasionan filtraciones visibles, comprometiendo la eficiencia del almacenamiento y la integridad estructural del tanque. La estructura cuenta con dos tapas de inspección y cajas de paso externas dotadas de válvulas que permiten la regulación y control del servicio. No obstante, se observan signos evidentes de deterioro estructural, producto del envejecimiento de los materiales y la falta de mantenimiento preventivo. Es necesario realizar intervenciones correctivas, como el sellado de fisuras, impermeabilización interna y externa, y evaluación estructural para garantizar su funcionalidad y seguridad a largo plazo.
01JTGNTRYTF7N66XPTZP1ASEPY | 01JTH0MBRVMS6A9QEBGW6XMK47 | 2025-05-16 17:51:51 | 2025-05-05 20:01:38 | Republic of Colombia | 6.31038200 | -73.02895900 | 1746 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque A2 es una estructura de reciente construcción, ubicado en la parte baja del sistema y de la comunidad. Está edificado en concreto y cuenta con tapa superior del mismo material. Comparado con el tanque A1, presenta mejores condiciones físicas y estructurales. Se encuentra situado sobre un talud dentro de un potrero de la comunidad, contando con los respectivos permisos para su construcción, así como para el acceso, mantenimiento y seguimiento técnico. Su estado general es bueno y actualmente no presenta evidencias de deterioro significativo, por lo que se considera funcional y adecuado para el servicio que presta dentro del sistema.
01JTH0Q73SG01ZDX0182HD3YR3 | 01JTH11X8MPFVVYXZ95XP5R8V1 | 2025-08-09 15:46:14 | 2025-05-05 20:09:02 | Republic of Colombia | 6.29672100 | -73.02894900 | 1705.8 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El Tanque A1, construido en concreto y de menor capacidad, recibe directamente el caudal de la conducción y presenta filtraciones, humedades y formación de lama en sus caras externas, con una cubierta de losa de concreto sin tapa de inspección independiente que acumula hojas y residuos vegetales, lo que dificulta las labores de mantenimiento interno.
01JTH0Q73SG01ZDX0182HD3YR3 | 01JTH1331APZE6XCQTQ5H4PQA9 | 2025-08-09 15:46:23 | 2025-05-05 20:09:41 | Republic of Colombia | 6.29386900 | -73.02991700 | 1680 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7.68 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Tanque A2, ubicado a un metro del A1, presenta las mismas afectaciones estructurales de humedades, filtraciones y manchas de vegetación, contando con tapa de concreto con rejillas metálicas pero sin cerramiento perimetral, y al igual que el A1 se encuentra expuesto en un potrero, lo que incrementa el riesgo de contaminación por escorrentía o ingreso de animales.
01J4MRGRWVDR8XZV38NASME0G0 | 01JB0HCXWF66CNSZSGB7DQ7GR2 | 2024-10-25 00:32:08 | 2024-10-25 00:32:08 | Republic of Colombia | 1.47107800 | -77.57594000 | 1930 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 68 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura e funcional pero tiene deterioro por uso y sobre esta se encuentra construido una caseta, afirman que se hace limpieza cada 15 días.
01HMSKY41MP8RA3Q6Z7RDPJS4Z | 01HMSQ8P4S9A91A4BXEPDMP40A | 2025-01-27 21:04:26 | 2024-01-22 23:14:39 | Republic of Colombia | 6.70090000 | -73.07150000 | 1690.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta fisuras y evidente deterioro como consecuencia del uso prolongado.
01HMSKY41MP8RA3Q6Z7RDPJS4Z | 01JJQNGA42Q99Y677J2D6KQRV3 | 2025-01-29 00:05:23 | 2025-01-28 23:56:17 | Republic of Colombia | 6.70060000 | -73.07110000 | 1692 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 130 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | En el momento de la visita técnica de campo el tanque número 2 aún no se encontraba conectado al sistema ABASTO DE AGUA LA MESA, según información suministrada por el prestador del servicio se proyecta la vinculación al mismo. El tanque número 2 se ubica aproximadamente a 20 metros del tanque número 1.
01HJNTNVQ691S0TZXP4RHKE3G9 | 01HJNY1T58QC0124RBX6ADBAC0 | 2024-01-10 00:13:34 | 2023-12-27 15:24:52 | Republic of Colombia | 6.68705600 | -73.29953700 | 1274.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se observa material vegetal sobre la estructura, se presentan filtraciones en las paredes exteriores de la estructura debido a las fisuras o posibles grietas en el interior. la infraestructura se encuentra semienterrada y no cuenta con elementos especiales para la distribución. De acuerdo con lo manifestado por la comunidad, el tanque en temporada de verano la estructura no recolecta el agua suficiente para el abasto.
01JFTCEE9QBWX0W6CBZ7DV42GH | 01JGYSACRVBWK5W6PNDVJH5X7B | 2025-01-08 20:49:49 | 2025-01-06 21:46:15 | Republic of Colombia | 5.79370000 | -73.82990000 | 2298.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8. EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA SEMIENTERRADO Y REALIZAN MANTENIMIENTO CADA 6 MESES 5.7. LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN.
01JJT3FYJQ7KEJN7QA7ZATCWFX | 01JK3M3EEAX7XD0TA3K4V6E8ZS | 2025-04-19 14:03:24 | 2025-02-02 15:22:40 | Republic of Colombia | 6.60220000 | -72.94370000 | 2109.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA ALREDEDOR DE CADA 6 MESES. 5.7* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA FUERTE DETERIORO CON DAÑOS VISIBLES, INCLUYENDO FISURAS Y FILTRACIONES DE AGUA. ADEMAS, REPRESENTA UN RIESGO SUSTANCIAL PARA LA COMUNIDAD, DADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CANTABARA MANCHADORES SEDE H ESCUELA RURAL LA MESA DEL MUNICIPIO DE CURITÍ SANTANDER.
01JJMAYS78QWED8P5VHCZM1J3R | 01JN6P83RWD7VWWDMSR5QF2DT2 | 2025-04-14 01:50:00 | 2025-02-28 16:29:17 | Republic of Colombia | 6.62078500 | -73.79383100 | 121.8 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.8 El sistema cuenta con un tanque elevado de almacenamiento con una capacidad aproximada de 5.000 litros, fabricado en material plástico. Durante la visita se evidenció que en el último año no se han realizado labores de mantenimiento, como limpieza o desinfección, lo cual puede afectar la calidad del agua almacenada y favorecer la proliferación de microorganismos o sedimentos. Se recomienda establecer una rutina de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo limpieza periódica, revisión de estructuras de soporte y verificación de la integridad del material, con el fin de preservar tanto la calidad del agua como la vida útil del tanque.
01JTGKANT39GVP3SEK8NDW6FQW | 01JTGKQW5N85D8DCG7YB1N2H5B | 2025-05-12 21:22:20 | 2025-05-05 16:16:22 | Republic of Colombia | 6.28452400 | -72.99740700 | 1974.5 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento A1 es de pequeña capacidad y está construido en concreto. Muestra deterioro en sus muros laterales, entre muros y en la placa superior. Internamente se observan manchas y residuos adheridos a las paredes, causados por la humedad constante. No cuenta con cerramiento perimetral ni sistema de protección, lo cual representa un riesgo para su integridad y la calidad del agua almacenada.
01JTGKANT39GVP3SEK8NDW6FQW | 01JTGKSGFX6HSQTBQTSE0X4912 | 2025-05-12 21:22:29 | 2025-05-05 16:17:15 | Republic of Colombia | 6.28164700 | -73.00047600 | 1883.1 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9.66 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque A2 también está construido en concreto y se localiza en una zona de potrero, sin cerramiento ni protección. La estructura presenta grietas y filtraciones visibles, lo cual afecta su estabilidad y seguridad sanitaria. Está ubicado sobre un talud con pendiente, lo que incrementa el riesgo de afectación por acumulación de agua lluvia en su base. Cuenta con una tapa de concreto deteriorada y con un candado para uso exclusivo del personal encargado de las inspecciones.
01JTGKWK2FRDEMDH5XB42DT186 | 01JTGM8DC0EPF7J2DHD0AR8MXQ | 2025-05-13 01:05:18 | 2025-05-05 16:25:24 | Republic of Colombia | 6.27331800 | -72.99829300 | 2062 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38.17 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El almacenamiento principal está conformado por un tanque cilíndrico de concreto, el cual presenta grietas horizontales, filtraciones y una apariencia estructural deteriorada en sus muros laterales. En la parte superior cuenta con una tubería de aireación y una tapa metálica que permite el acceso para actividades de mantenimiento. En su interior se han instalado varillas metálicas que facilitan el descenso del personal. A pesar de que el tanque no posee cerramiento propio, está ubicado cerca de un potrero cercado, lo que brinda una protección parcial.
01J8N0PXP7PJS8BTJZXG9JWXS3 | 01J8N23ATYHS35PSF5MMER2B25 | 2024-10-09 16:45:18 | 2024-09-25 17:01:42 | Republic of Colombia | 1.78808600 | -77.36058200 | 1917 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque semienterrado se encuentra con grietas y desgaste, lo cual afecta el caudal disponible para la población.
01JA6ZYFZBD15X52CPC4AHXY4F | 01JA78Q8YH4YTTY905BJ2WCKTP | 2024-10-15 04:59:29 | 2024-10-15 04:59:29 | Republic of Colombia | 1.62213000 | -77.44240200 | 1510 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.7 | cubic metre | 0 |  |  | B
01JNNR888DFWXK80MS3ZPH80F0 | 01JSR8699HE6MBAV3F34Q0NDN1 | 2025-05-07 21:18:09 | 2025-04-26 05:12:45 | Republic of Colombia | 5.96805100 | -73.60389800 | 1626.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A | 5.8 El sistema de abastecimiento cuenta con un único tanque de almacenamiento construido en concreto reforzado y mampostería, con una capacidad estimada de 45 m³. La estructura presenta un buen estado físico general, sin evidencias visibles de fisuras, filtraciones ni deterioro superficial significativo en las paredes o la losa de cubierta. Este tanque cumple la función de regular y almacenar el caudal proveniente de la línea de conducción antes de su distribución a los usuarios.
01JNNRADMGA5P50SG12QPKWDV6 | 01JSY42838RXTH1Z8WZBRZR8JT | 2025-05-07 21:28:17 | 2025-04-28 11:56:05 | Republic of Colombia | 5.97475900 | -73.60154000 | 1610.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 70 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A | 5.8 El acueducto “Aqua Pantanos” cuenta con tres tanques de almacenamiento. El principal se encuentra ubicado dentro de la planta de tratamiento, está construido en concreto y mampostería, y posee una capacidad de 70 m³; en él se almacena el agua ya tratada, lista para ser distribuida a la comunidad. Además, el sistema dispone de dos tanques adicionales fabricados en fibra de vidrio, con una capacidad de 10 m³ cada uno, los cuales complementan la capacidad de reserva del sistema. En el último año se han ejecutado actividades de mantenimiento preventivo, incluyendo limpieza y desinfección de los tanques, lo cual contribuye a la calidad sanitaria del agua almacenada. De acuerdo con lo observado durante la visita técnica, el estado físico general de los tanques de almacenamiento es bueno, sin presencia de fallas estructurales ni deterioros relevantes en los materiales que comprometan su funcionamiento.
01JNNRADMGA5P50SG12QPKWDV6 | 01JSY45P2AH25BJT8010NPA9AX | 2025-05-08 02:22:58 | 2025-04-28 11:57:57 | Republic of Colombia | 5.97475900 | -73.60154000 | 1613 | metre | T2 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El acueducto “Aqua Pantanos” cuenta con tres tanques de almacenamiento. El principal se encuentra ubicado dentro de la planta de tratamiento, está construido en concreto y mampostería, y posee una capacidad de 70 m³; en él se almacena el agua ya tratada, lista para ser distribuida a la comunidad. Además, el sistema dispone de dos tanques adicionales fabricados en fibra de vidrio, con una capacidad de 10 m³ cada uno, los cuales complementan la capacidad de reserva del sistema. En el último año se han ejecutado actividades de mantenimiento preventivo, incluyendo limpieza y desinfección de los tanques, lo cual contribuye a la calidad sanitaria del agua almacenada. De acuerdo con lo observado durante la visita técnica, el estado físico general de los tanques de almacenamiento es bueno, sin presencia de fallas estructurales ni deterioros relevantes en los materiales que comprometan su funcionamiento.
01JMMS6MCRBPWP5QYYN4VTN04P | 01JRB15F62TDRR8YDV9REF4CEV | 2025-05-08 15:12:11 | 2025-04-08 15:44:08 | Republic of Colombia | 5.98849100 | -73.62814600 | 1932.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento cuenta con dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades individuales de 20 m³ para T1 y 20 m³ para T2, respectivamente. Ambas unidades presentan condiciones estructurales aceptables y funcionalidad operativa. Durante el último año se han realizado actividades de mantenimiento preventivo que incluyen la limpieza y desinfección interna de los tanques. Estas acciones han contribuido a preservar la calidad del agua almacenada y a garantizar la continuidad operativa del sistema. Se recomienda mantener la periodicidad de las intervenciones para asegurar la durabilidad de las estructuras y la inocuidad del recurso hídrico.
01JMMS6MCRBPWP5QYYN4VTN04P | 01JRB19VVKD9JNSHFSY1SGC9JC | 2025-05-08 15:12:21 | 2025-04-08 15:46:32 | Republic of Colombia | 5.98686000 | -73.62760700 | 1968.4 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento cuenta con dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades individuales de 20 m³ y 20 m³, respectivamente. Ambas unidades presentan condiciones estructurales aceptables y funcionalidad operativa. Durante el último año se han realizado actividades de mantenimiento preventivo que incluyen la limpieza y desinfección interna de los tanques. Estas acciones han contribuido a preservar la calidad del agua almacenada y a garantizar la continuidad operativa del sistema. Se recomienda mantener la periodicidad de las intervenciones para asegurar la durabilidad de las estructuras y la inocuidad del recurso hídrico.
01JMMS79F4JNX8VCR3A08R4TTK | 01JRGD4Z782CNHDTBZDC5F16KY | 2025-05-08 15:24:15 | 2025-04-10 17:49:47 | Republic of Colombia | 5.97245300 | -73.61829300 | 1815.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 37 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Laguna Colorada dispone de tres (3) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 37 m³ y 25 m³ para el T2 y 15 m³ para el T3. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores). No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JMMS79F4JNX8VCR3A08R4TTK | 01JRGD86EKXBG5G859GDWEYM10 | 2025-05-08 15:24:56 | 2025-04-10 17:51:33 | Republic of Colombia | 5.97360200 | -73.61447200 | 1812.6 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Laguna Colorada dispone de tres (3) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 37 m³ y 25 m³ para el T2 y 15 m³ para el T3. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores). No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JMMS79F4JNX8VCR3A08R4TTK | 01JRGDAC3QS62TZTDR54SJVSYH | 2025-05-08 15:25:06 | 2025-04-10 17:52:44 | Republic of Colombia | 5.96968100 | -73.61410300 | 1784.2 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Laguna Colorada dispone de tres (3) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 37 m³ y 25 m³ para el T2 y 15 m³ para el T3. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores). No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JK6NNAQX0884X71BVF1H5WYT | 01JK9BN16H4RYET5PEPMQBDC2J | 2025-09-22 23:27:21 | 2025-02-04 20:50:26 | Republic of Colombia | 5.86913400 | -73.38139800 | 2139.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 47 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua. El T1 se encuentra en buen estado, estructural y funcional. se llevan a cabo labores de mantenimiento y limpieza de manera regular, garantizando su correcto funcionamiento
01JK6NNAQX0884X71BVF1H5WYT | 01JK9BZ80PMV4FR7J57F2RTBDM | 2025-09-22 23:29:11 | 2025-02-04 20:56:01 | Republic of Colombia | 5.86913500 | -73.38152000 | 2143.3 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua. El T2 presento filtraciones, por lo cual se le realizaron algunas adecuaciones, con el objetivo de corregir el problema. sin embargo, la intervención no logró mejorar la situación, y las filtraciones persisten
01JPXYDSXP54XTWJE5985JE20B | 01JQMK2GCZE6AXTPYGE8SSNXQ8 | 2025-03-30 22:34:34 | 2025-03-30 22:34:34 | Republic of Colombia | 7.32823100 | -73.17637000 | 1100 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento se encuentra subterránea, la comunidad realiza el mantenimiento y limpieza anualmente. Se evidencian signos de filtración del tanque. El tanque no cuenta con flotador.
01HNG2S1K875ATMZTBGQY7VDR0 | 01HNGEGXBFTDJKKQ43VHWH4JFR | 2024-01-31 19:50:34 | 2024-01-31 19:04:23 | Republic of Colombia | 6.74530000 | -73.01960000 | 1443 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.7* El tanque de almacenamiento T1 presenta deterioro por fisuras y filtración de agua, además, no esta completamente protegido.
01HNG2S1K875ATMZTBGQY7VDR0 | 01HNGENR5YHVS1DARY0E88BTYY | 2024-01-31 19:14:40 | 2024-01-31 19:07:02 | Republic of Colombia | 6.74940000 | -73.02150000 | 1372 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.7* El tanque de almacenamiento T2 presenta deterioro por fisuras, rotura en su parte superior y filtración de agua.
01HZ31Q9DF1SS46PQMYGHTJXXM | 01HZ517F9V7CX6CQDBH3NGT3S4 | 2024-06-26 20:16:12 | 2024-05-30 15:17:22 | Republic of Colombia | 7.75127000 | -73.38135000 | 145 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 140 | cubic metre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | A | Tienen un solo tanque de almacenamiento para que el agua de la captación cola de pato ingrese y se le haga el proceso de desinfección.
01HG4Q5TEEVFDEH5MW4XPKM2G9 | 01HG8MFBG5BV62E3BS315NVD8X | 2023-11-30 22:04:43 | 2023-11-27 14:55:59 | Republic of Colombia | 6.33250000 | -73.43200000 | 1552 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HG4Q5TEEVFDEH5MW4XPKM2G9 | 01HG8MK5ZGGRX6404G8WABD60A | 2023-11-30 22:06:24 | 2023-11-27 14:58:04 | Republic of Colombia | 6.33110000 | -73.42340000 | 1242.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HG4Q5TEEVFDEH5MW4XPKM2G9 | 01HG8MW6QFMSFMSTT458D8FAQG | 2023-11-30 22:07:51 | 2023-11-27 15:03:00 | Republic of Colombia | 6.33475000 | -73.42773000 | 1289 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01J8S2NHEM1KKK6EK9XY96DMBF | 01JCCD49VW0ES5KPZ6TA92QEGK | 2024-11-11 01:24:19 | 2024-11-11 01:24:06 | Republic of Colombia | 1.79828444 | -77.32127800 | 767 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento semienterrado presenta afectaciones y deterioro por desgaste del concreto al estar expuesto a cualquier evento climático lluvia y sol.
01JKGFGMN7SY7SQNAZWN6MPH6W | 01JKGGSEYPWFYNE7W314B6ZGQX | 2025-08-25 21:37:25 | 2025-02-07 15:34:55 | Republic of Colombia | 6.62140000 | -73.59090000 | 611.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01J7XHD4QY54P9FW20K5JF77CX | 01J96Y7VWXNF4P9D6A9MAZ00BX | 2024-11-08 16:33:35 | 2024-10-02 15:40:36 | Republic of Colombia | 1.56833040 | -77.52179910 | 1650 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 72 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | Infraestructura de almacenamiento en funcionamiento, puede mejorar con intervención de mantenimiento realizado por la comunidad. Cuenta con una capacidad de 72 m3 y se realizó limpieza, verificación de boya durante el ultimo año.
01J9D90KHY686BJQA4ZX2AT3ZR | 01J9DA85X2NW9BTJ5H3W0RRDSN | 2024-10-10 21:22:54 | 2024-10-05 03:05:56 | Republic of Colombia | 1.91129910 | -77.37415800 | 1282 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 28 | cubic metre | 0 |  |  | B | Está ubicado en un espacio abierto, sin ningún tipo de cercado. El tanque de almacenamiento presenta deterioro en su infraestructura por infiltraciones, en la losa superior hay una construcción de una caseta la cual no está cumpliendo ninguna funcionalidad.
01H4H5N9AE3TFFBNHJ9NQKVRE7 | 01H4HDJA9WYH8HTY3P169N243N | 2023-07-04 21:40:04 | 2023-07-04 21:40:04 | Republic of Colombia | 5.73251000 | -73.69196500 | 2562 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HGY32KV5NA6ZJ8J720JV5DDX | 01HGYM1XB30F74N23DCGMPH7A6 | 2023-12-06 03:51:56 | 2023-12-06 03:51:56 | Republic of Colombia | 7.26504800 | -73.02611900 | 1833 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.77 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento presenta grietas en sus paredes laterales. El tanque se encuentra en condiciones aceptables, se realizan las actividades de mantenimiento con la periodicidad requerida por la asociación del abasto de agua. El área en la cual está ubicado no cuenta con condiciones de protección o cerramiento. A la salida del tanque se encuentran una válvula de control que facilitan las labores de mantenimiento y limpieza del tanque.
01H5NADAX5EG84E1P86744BM8Q | 01H5NHCTG3TKTTTAVZMYHYP6BC | 2025-03-26 23:50:15 | 2023-07-18 22:19:38 | Republic of Colombia | 7.28063700 | -73.21927700 | 996 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1', '99'] | Resane | B | La estructura se encuentra semienterrada, no presenta problemas visibles. La comunidad realiza limpieza de la estructura aproximadamente cada tres meses.
01JPXYRCD7ZH8ASN7D4BH1MY8B | 01JQD2ZVKM1ACA7DFR81PJCF2G | 2025-05-07 03:48:26 | 2025-03-28 00:38:49 | Republic of Colombia | 7.34199800 | -73.20976300 | 827 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura no cuenta con una cubierta o tapa de protección, por lo cual el agua se encuentra expuesta a las condiciones ambientales. En general se evidencia la necesidad de mantenimiento. Aproximadamente cada seis meses se le realiza limpieza por parte de los usuarios. A este tanque llega el agua de las dos captaciones para distribución.
01JTGPTVYSKT21ZZDFJSHBFCR8 | 01JTMCBQZRXNF0ZRPRZBYWF3C5 | 2025-05-07 03:48:29 | 2025-05-07 03:24:22 | Republic of Colombia | 7.34199800 | -73.20976300 | 827 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura no cuenta con una cubierta o tapa de protección, por lo cual el agua se encuentra expuesta a las condiciones ambientales. En general se evidencia la necesidad de mantenimiento. Aproximadamente cada seis meses se le realiza limpieza por parte de los usuarios. A este tanque llega el agua de las dos captaciones para distribución.
01H6VQE8E0NQQNVT13XPC7PJRR | 01H6VWATB8R9KGQ10QGY2PV246 | 2023-08-02 19:41:55 | 2023-08-02 19:41:55 | Republic of Colombia | 6.84260000 | -73.03230000 | 1719 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60000 | litre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01HC60Q4D6ZT8ZFED1Q5N9M7PE | 01HC63WD6VAAE1K9X5ZN57KN5K | 2023-10-07 22:24:45 | 2023-10-07 22:24:45 | Republic of Colombia | 5.93110000 | -74.00680000 | 1070 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 80 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El tanque de almacenamiento presenta fisuras que reducen su capacidad.
01HC6KKKDCWTTSS4J2JFEQPFXZ | 01HC6NJBV7W2KTM84EBCQB5622 | 2023-10-08 03:33:50 | 2023-10-08 03:33:50 | Republic of Colombia | 5.93630000 | -74.00700000 | 1014 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El tanque de almacenamiento presenta fisuras que causan pérdida de capacidad.
01J3GMK70VT5B905VF2X5V7Q7Q | 01J3QN93028KNFFXPXWTMPE5ZV | 2024-08-31 02:04:04 | 2024-07-26 13:56:53 | Republic of Colombia | 6.61582300 | -72.61064300 | 2387.5 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento, construido en concreto y equipado con una tapa, carece de elementos de protección o cercado adecuado. Su estructura presenta agrietamientos en el exterior, y se observan tuberías de PVC conectadas para la distribución del sistema.
01J3GPSNV3AK0QKWFE26CSNH54 | 01J3QP7VYBEA212QY1VAV3CP6M | 2024-08-31 02:31:15 | 2024-07-26 14:13:42 | Republic of Colombia | 6.58973100 | -72.59088100 | 2591.1 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.45 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El tanque de almacenamiento carece de tapa y presenta signos claros de deterioro debido a filtraciones y humedad. Adicionalmente, el tanque no cuenta con elementos de protección o cercado, lo que permite el acceso de animales y podría comprometer la calidad del agua. No se observan dispositivos o llaves de paso que faciliten el mantenimiento o la operación del sistema, lo que podría dificultar las labores de revisión y reparación necesarias para garantizar un suministro adecuado y seguro.
01J3GPSNV3AK0QKWFE26CSNH54 | 01J3QPD7RM6EY411KE5YRE1J7M | 2024-07-26 14:16:38 | 2024-07-26 14:16:38 | Republic of Colombia | 6.61834600 | -72.61110600 | 2357.7 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.58 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEMIENTERRADO TIENE TAPA Y MUESTRA EVIDENTES SIGNOS DE DETERIORO DEBIDO A FILTRACIONES Y HUMEDAD.
01JQPGP6V7B0N1NYK40CDP1YFJ | 01JQPXVY81TW3H817061H24HBY | 2025-05-08 22:29:43 | 2025-03-31 20:21:42 | Republic of Colombia | 6.74050000 | -72.85240000 | 2017.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 0 |  |  | C | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J8NJ31JZER01HGV8KTCZ7SKE | 01J8S3M2NDNY6Z9F0NA1TZVSJG | 2024-11-15 18:15:57 | 2024-09-27 06:45:17 | Republic of Colombia | 1.75323700 | -77.35599800 | 1705 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento semienterrado presenta grietas y desgaste, se asume un periodo de mas de 20 años desde su construcción. En el sistema se realiza cloración de manera informal sin ningún criterio técnico sin medidor, se impregna cloro en las paredes del tanque de almacenamiento los días de mantenimiento que se realizan cada 21 días.
01HJRHH0JZJMSX0KYHARGKM5DB | 01HJRMWRRYN8MZM782N5W0AE53 | 2023-12-28 16:42:33 | 2023-12-28 16:42:33 | Republic of Colombia | 6.09140000 | -73.85280000 | 2345.1 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 0 |  |  | B
01H4EVFCZYCD1P21S9GNGPFDQT | 01H4GJRSVPD9Y6GZM5G7CRX4Q5 | 2024-01-26 18:04:51 | 2023-07-04 13:51:45 | Republic of Colombia | 7.13580000 | -73.32970000 | 699 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 600 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01H4EVFCZYCD1P21S9GNGPFDQT | 01H4GJXJVM65H5YC4XZ3GJ9315 | 2023-09-18 17:10:08 | 2023-07-04 13:54:22 | Republic of Colombia | 7.13510000 | -73.32800000 | 634 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H4EVFCZYCD1P21S9GNGPFDQT | 01H4GKHV3VFA3T1G4X5W1TJVQ3 | 2023-09-18 17:23:34 | 2023-07-04 14:05:26 | Republic of Colombia | 7.13500000 | -73.32790000 | 653 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H4EVFCZYCD1P21S9GNGPFDQT | 01HAMMJHYJTJ8PXV34E7PRQEAB | 2024-01-26 18:06:37 | 2023-09-18 17:14:26 | Republic of Colombia | 7.13420000 | -73.32820000 | 655 | metre | A4 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H4EVFCZYCD1P21S9GNGPFDQT | 01HAMN1R0N0KPTZJDM1T39H0XD | 2024-01-26 18:09:30 | 2023-09-18 17:22:44 | Republic of Colombia | 7.13350000 | -73.32730000 | 630 | metre | A6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H4EVFCZYCD1P21S9GNGPFDQT | 01HN3FBDMBE7XEKK0Z1RF8C7PH | 2024-01-26 18:09:18 | 2024-01-26 18:08:44 | Republic of Colombia | 7.13420000 | -73.32820000 | 655 | metre | A5 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JMMSENQ3KNFGS0TSTK92VGHD | 01JN70Q5WXVXRRKP4JFJCWGFSC | 2025-05-09 01:19:04 | 2025-02-28 19:32:17 | Republic of Colombia | 5.96131300 | -73.60989300 | 1641.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.5 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Mata de Paja dispone de una estructura de almacenamiento construida en concreto y mampostería, con capacidad de 4,5 m³. La infraestructura de almacenamiento cumple funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de ambos tanques como Regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JMMSDZH1A1EW0SHPHG0H3EPE | 01JN6Z1X0869W7AFCQGP7HZMPM | 2025-05-09 01:09:35 | 2025-02-28 19:03:11 | Republic of Colombia | 5.95910800 | -73.61194000 | 1643.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua dispone de una (1) estructura de almacenamiento construida en concreto y mampostería, con capacidad de 16 m³. La infraestructura de almacenamiento cumple funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales del tanque, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JQW02HYSVM38W6D82F2550SC | 01JQW2ZAEKQ35XMDYSFVPNZH9E | 2025-04-02 20:27:08 | 2025-04-02 20:27:08 | Republic of Colombia | 6.53613100 | -72.98780300 | 1664.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.38 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento se encuentra en gran deterioro ya que presenta grietas y filtraciones, no cuenta con una adecuada cubierta para su protección ya que es una polisombra sostenida con piedras. Al momento de la visita se evidenció que el tanque no contaba con limpieza.
01JMMSJCJPJZQA4SXZ65HNV5B1 | 01JN722Y5BV5T60Y85M5YHSVNF | 2025-05-09 01:25:55 | 2025-02-28 19:56:11 | Republic of Colombia | 5.96197600 | -73.60933100 | 1639.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua dispone de una (1) estructura de almacenamiento construida en concreto y mampostería, con capacidad de 25 m³. La infraestructura de almacenamiento cumple funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales del tanque, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JQWDBKDH1T921ZS4AJBFK5Y9 | 01JQWHV7XD4NVP4FZ1KE79JDPK | 2025-04-03 00:50:45 | 2025-04-03 00:47:03 | Republic of Colombia | 6.54216700 | -72.97936900 | 1671.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento presenta grietas y filtraciones. La comunidad manifiesta la necesidad de optimizar el tanque de almacenamiento.
01JQW8YTBEPG1Z4C3347NH2Y66 | 01JQWCE6MY8C4NFJ1XC6CD310J | 2025-04-02 23:12:32 | 2025-04-02 23:12:32 | Republic of Colombia | 6.54068700 | -72.98557700 | 1687 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 0 |  |  | D | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento 1, al momento de la visita técnica se evidenció que no se encontraba en funcionamiento.
01JQW8YTBEPG1Z4C3347NH2Y66 | 01JQWDGV3KWNYHJ1DW7ACZRDWS | 2025-04-02 23:34:55 | 2025-04-02 23:31:27 | Republic of Colombia | 6.53399900 | -72.97957700 | 1639.8 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento 2, presenta grietas y filtraciones. No cuenta con cubierta para su protección.
01J8R8DA6TEZ17X7AVCBSQTD5A | 01J8TNZN7A4MSW5NZ23HXSPKGV | 2024-11-07 22:50:04 | 2024-09-27 21:25:25 | Republic of Colombia | 1.60675500 | -77.48383400 | 465.24 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento mostrado presenta condiciones inadecuadas de protección debido a la vegetación alta que lo rodea, lo que puede facilitar la entrada de contaminantes y dificultar su mantenimiento. Las tapas se encuentran en mal estado para sellar completamente el tanque, lo que incrementa el riesgo de contaminación biológica y física del agua. Se recomienda despejar el área circundante, mejorar el sellado de las tapas y establecer un monitoreo continuo de la calidad del agua para asegurar su potabilización.
01HAB0MK5K693JS33NK5J8V5JD | 01HACW3J30H7HGKJKD7D5VVXFA | 2025-03-28 05:18:13 | 2023-09-15 16:52:08 | Republic of Colombia | 7.84336800 | -73.72222500 | 61 | metre | TK | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra elevado aproximadamente a 20 m a nivel del suelo; presenta fisuras en su estructura generando filtraciones en las paredes de la misma.
01J1TKWDAK0FEB9KAG19548D85 | 01J1TPGGAMM0VKHPXKR4N137ZW | 2024-08-13 03:40:23 | 2024-07-02 21:44:45 | Republic of Colombia | 6.88627800 | -72.85786000 | 2463 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento carece de impermeabilización de las paredes internas esta situación conlleva a la generación de filtraciones. Se le realiza limpieza al tanque de almacenamiento cada 15 días.
01J1TQ48DRJRVCG2APQNEBAYWH | 01J1TZ74TFG12PV41E0EMZQGMX | 2024-07-23 13:30:47 | 2024-07-03 00:16:55 | Republic of Colombia | 6.89599200 | -72.85844400 | 2576.1 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento requiere limpieza externamente el materia vegetal que lo cubre con el tiempo lo deteriora, por otra parte se hace necesario la impermeabilización interna debido que se puede generar filtraciones dando lugar así a la aparición de humedad y proliferación de bacterias de todo tipo.
01J1WQGN5XSEH7TJMZN856E2E7 | 01J1WSNSE80VQRCKJR3FQN3VNQ | 2024-07-23 14:14:47 | 2024-07-03 17:18:32 | Republic of Colombia | 6.89337700 | -72.85400700 | 2412.1 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento fue restaurado por la comunidad, se mejoraron las condiciones internas para evitar filtraciones. Se realiza la limpieza al tanque de almacenamiento mensualmente.
01J1X80KRFEJC0DRYEEBFK6WHN | 01J1XFM2EK0CM8PKHT8YMFZTSC | 2024-07-23 15:58:53 | 2024-07-03 23:42:05 | Republic of Colombia | 6.90775100 | -72.86503500 | 2947.1 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 0 |  |  | B | La infraestructura de almacenamiento presenta filtraciones, no cuenta con una impermeabilización de las paredes internas; Las llaves de paso del tanque están averiadas, no se puede detener el paso del caudal para realizar la limpieza. Se manifiesta la necesidad de protección del tanque de almacenamiento realizando aislamiento mediante a través de cercado para evitar el ingreso de animales.
01J1X80KRFEJC0DRYEEBFK6WHN | 01J1XFZWP0DFCFW0MCP1WB199R | 2024-07-23 16:00:05 | 2024-07-03 23:48:32 | Republic of Colombia | 6.89439500 | -72.86254800 | 2755.4 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 0 |  |  | B | La infraestructura de almacenamiento presenta filtraciones, no cuenta con una impermeabilización de las paredes internas;Se manifiesta la necesidad de protección del perímetro de influencia como aislamiento por medio de cercado.
01J5PBVQPES53F3RVYZBP0TYVC | 01J62YXRGJQY7QK8NNS7HQFP5W | 2024-09-10 17:47:17 | 2024-08-24 19:48:30 | Republic of Colombia | 6.29478100 | -73.57925700 | 1293 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El primer tanque de almacenamiento se encuentra a escasos 6 m del punto de la captación F1, se observa en buen estado, igualmente se evidencia la necesidad de realizar una limpieza a la infraestructura, no presenta fugas o fallas evidentes.
01J5PBVQPES53F3RVYZBP0TYVC | 01J62Z11KWVA22EQATTZYSR2NM | 2024-09-10 17:47:39 | 2024-08-24 19:50:18 | Republic of Colombia | 6.29904200 | -73.57793400 | 1305 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7*Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El tanque de almacenamiento se encuentra a 460 m del punto de captación F1, se observa en buen estado, igualmente se evidencia la necesidad de realizar una limpieza a la infraestructura, no presenta fugas o fallas evidentes.
01JAY8VAJ2GK5Q33B6CJX6EPZZ | 01JAZJP4X0KJFP11CQA8DMC4MM | 2024-10-24 15:35:24 | 2024-10-24 15:35:24 | Republic of Colombia | 1.80732700 | -77.54051100 | 655 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 0 |  |  | B | La estructura presenta grietas en sus muros donde se presenta fugas y aéreas donde hay desgaste de concreto de acuerdo al tiempo de utilidad
01J8GESEMW43YBD2EKJ6VGZHWS | 01J8GZ878PBPT4C3MFBRDXHS93 | 2024-10-10 21:07:06 | 2024-09-24 02:54:59 | Republic of Colombia | 1.97426200 | -77.27480800 | 1552 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 43.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | el tanque de almacenamiento se encuentra enterrado por debajo de la estructura de cloración. se ve afectada por uso y en la parte superior se construyo una caseta para instalar unos tanques de cloración.
01JQSB59S0DXXW9BXSRD3CCKS4 | 01JQSGYXAR0PC58TXSXYCNEKT7 | 2025-04-01 20:33:51 | 2025-04-01 20:33:51 | Republic of Colombia | 6.57559600 | -72.97208600 | 1746 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 34.68 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Es un tanque rectangular, el cual presenta deterioro como grietas y filtraciones.
01JQSB59S0DXXW9BXSRD3CCKS4 | 01JQSH3999YKVEZSBG0XGHERTH | 2025-04-01 20:36:14 | 2025-04-01 20:36:14 | Republic of Colombia | 6.57341100 | -72.96392400 | 1708.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.17 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque es de forma rectangular y presenta deterioro, como grietas y filtraciones, debido a los años de uso.
01J810892MP73KBD1J7RNX76H2 | 01J811S2HTYDSG0QH6ZMZ2CD19 | 2025-05-15 20:05:00 | 2024-09-17 22:31:17 | Republic of Colombia | 6.60480000 | -73.51080000 | 1336 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 0 |  |  | C | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes y con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01J810892MP73KBD1J7RNX76H2 | 01J811THSWGPXPAGEKS2YWPFAF | 2025-05-15 20:06:06 | 2024-09-17 22:32:06 | Republic of Colombia | 6.60670000 | -73.51500000 | 1289 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['2', '3', '4'] |  | C | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes Y con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01J810892MP73KBD1J7RNX76H2 | 01J8127DKN2QD6E99RCDFT4VXQ | 2025-05-15 20:06:36 | 2024-09-17 22:39:07 | Republic of Colombia | 6.61160000 | -73.52030000 | 1183 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A | Se evidencia que el tanque se encuentra en optimas condiciones debido al poco hace poco se instaló.
01J810892MP73KBD1J7RNX76H2 | 01J812D0NB9QX735QTZSKEBHP2 | 2025-05-15 20:06:50 | 2024-09-17 22:42:11 | Republic of Colombia | 6.61160000 | -73.52040000 | 1173 | metre | T4 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | C | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01HT67HZFBYCCB5TPH95KV27CP | 01HT7Y7NKKFXEE7F0NZJQNTCVS | 2024-07-07 01:57:23 | 2024-03-30 15:04:17 | Republic of Colombia | 7.84718000 | -72.88509100 | 1490 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2000 | litre | 1 | ['1', '2', '3', '4'] |  | B | algunas tanquillas se encuentran en mal estado, se pierde el agua antes de ser enviada.
01HT67HZFBYCCB5TPH95KV27CP | 01J2485RZ643CK5M6GR9G4HNKA | 2024-07-06 14:46:37 | 2024-07-06 14:46:37 | Republic of Colombia | 7.80318000 | -72.80511000 | 1475 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4000 | litre | 0 |  |  | B | se ve en buenas condiciones.
01HT67HZFBYCCB5TPH95KV27CP | 01J248DED3N5CBHRDZHW1PRA79 | 2024-07-06 14:50:49 | 2024-07-06 14:50:49 | Republic of Colombia | 7.83520000 | -72.85209200 | 1450 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4000 | litre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | El tanque se encentra destapado, y expuesto a que cualquier animal caiga dentro de el.
01H6SBAANEQ8TB78V3VB5MDXK3 | 01H6VZDPHQD9SD872HVZ8N26AS | 2023-08-02 20:35:55 | 2023-08-02 20:35:55 | Republic of Colombia | 6.83830000 | -73.09900000 | 1663 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 135 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01J72PB9PB61SFD2NTZKASNQMH | 01J72REKGCMB9FQB7TKE5J5061 | 2024-09-16 16:13:52 | 2024-09-06 04:11:04 | Republic of Colombia | 2.45244000 | -76.51217000 | 2086 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 51.67 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El sistema tiene su tanque de almacenamiento construido en concreto reforzado de dimensiones 6.07 metros de largo por 3.87 metros de ancho y una altura de 2.20 metros. Cuenta con sus respectivas tapas para la limpieza y respiradores en tubería de PVC. Este tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 51.67 m3. Además encima de su estructura se encuentra construida la caseta de cloración.
01J8JZRFTHZCEGFGZCQNFHPGG2 | 01JBG5MZZT6NJJD6NQ51HXK53X | 2024-10-31 02:14:40 | 2024-10-31 02:14:40 | Republic of Colombia |  |  | 0 | metre |  | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JJMEKRXA8X6F0RD320P8TQR6 | 01JKTR5TYTE66WJQH2EXSBQH9Z | 2025-04-10 16:45:24 | 2025-02-11 14:56:25 | Republic of Colombia | 6.78275900 | -73.97407800 | 120.4 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 4 | cubic metre | 0 |  |  | C | 5.8 Durante la visita técnica, se evidenció que la estructura de concreto que soporta los tanques elevados presenta un avanzado deterioro, con signos visibles de desgaste en la mampostería y exposición de los materiales estructurales. Esta condición compromete la estabilidad de la plataforma y representa un riesgo tanto para la infraestructura del sistema como para la seguridad de la comunidad. Se recomienda intervenir de manera prioritaria mediante la construcción de una nueva placa de apoyo con refuerzo estructural adecuado, que garantice la estabilidad y resistencia necesarias para soportar la carga de los tanques.
01HSQ1HF2WDB70NVG1F24WWY5J | 01HSQ4PZFKX1T6R0K4G9ZG9HTB | 2024-07-05 01:38:20 | 2024-03-24 02:30:25 | Republic of Colombia | 7.97328300 | -72.86226200 | 1679 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5000 | litre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | B | el tanque de deposito esta esta en buenas condiciones tapado con hojas de zinc.
01JJME1ZK3Q68DXQXMR5TTV371 | 01JN4Q3CVY11BCBHST4BD2DWKH | 2025-04-14 15:36:49 | 2025-02-27 22:05:43 | Republic of Colombia | 6.75476700 | -74.03735100 | 99.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema cuenta con un tanque de almacenamiento elevado con una capacidad aproximada de 30 m³, construido en mampostería y concreto. Durante el último año se ha realizado mantenimiento básico consistente en labores de limpieza y desinfección, lo cual es fundamental para preservar la calidad del agua almacenada y prevenir riesgos sanitarios. El estado general del tanque se considera funcional, sin embargo, se recomienda complementar las labores de mantenimiento con inspecciones estructurales periódicas que permitan detectar a tiempo posibles deterioros en la infraestructura.
01JJME1ZK3Q68DXQXMR5TTV371 | 01JN4Q5XY39H3T028STN4DFD59 | 2025-04-14 15:37:40 | 2025-02-27 22:07:06 | Republic of Colombia | 6.75447400 | -74.03698500 | 100.5 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema cuenta con un tanque de almacenamiento elevado con una capacidad aproximada de 30 m³, construido en mampostería y concreto. Durante el último año se ha realizado mantenimiento básico consistente en labores de limpieza y desinfección, lo cual es fundamental para preservar la calidad del agua almacenada y prevenir riesgos sanitarios. El estado general del tanque se considera funcional, sin embargo, se recomienda complementar las labores de mantenimiento con inspecciones estructurales periódicas que permitan detectar a tiempo posibles deterioros en la infraestructura. (es igual al otro tanque)
01JT1VR74DBZQTA4SY4RJJXZC6 | 01JTHX3CEZF15QGQ23EBWD8CW7 | 2025-05-06 04:23:12 | 2025-05-06 04:19:10 | Republic of Colombia | 7.27765000 | -73.17081400 | 1113 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura de almacenamiento presenta fisuras y filtraciones que comprometen su funcionamiento.
01JT1VSXPZ7HYE81A7QDHF4BM0 | 01JTJ17HNZE0GH0Z8412TTF077 | 2025-05-06 05:36:11 | 2025-05-06 05:31:21 | Republic of Colombia | 7.29076500 | -73.18400500 | 1083 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta deterioro considerable dentro y fuera de la estructura; no se logra utilizar su capacidad de almacenamiento completa.
01JT1VSXPZ7HYE81A7QDHF4BM0 | 01JTJ1E5ETYQFT2GFB3KQZC4XN | 2025-05-06 05:35:33 | 2025-05-06 05:34:58 | Republic of Colombia | 7.27596300 | -73.19544200 | 972 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 55 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta deterioro considerable dentro y fuera de la estructura; no se logra utilizar su capacidad de almacenamiento completa.
01HZCSNFRJA2MQDD8PW6TJVT23 | 01HZCVACJB8R18K4HRW6KW36MT | 2024-07-07 04:53:36 | 2024-06-02 16:08:01 | Republic of Colombia | 7.51563800 | -72.49083500 | 2100 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5000 | litre | 1 | ['1', '2', '3', '4'] |  | B | existen dos tanques de 5000 litros donde llega el agua y desde ahí se envía el agua hacia las demás viviendas
01JB7CCMY78P53FY661C2FFB10 | 01JBJABMQ3N5B3HNEC8GFM51BQ | 2024-11-01 17:26:48 | 2024-10-31 22:15:25 | Republic of Colombia | 1.65372700 | -77.41268400 | 1811 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra con deterioro por tiempo de construcción
01J8ZRPG3H8D364RFA2X9XG8D0 | 01J8ZSWVW7YT03YB2BWZN18VG6 | 2024-10-14 20:06:24 | 2024-09-29 21:10:00 | Republic of Colombia | 1.48740400 | -77.52995100 | 1652 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A | Frecuencia de limpieza seis meses, se refleja en el buen estado del tanque, que es de tipología semi enterrado y con capacidad de 12 Metros cúbicos. El fontanero afirma haber realizado Limpieza y desinfección del tanque, verificación de la boya e inspección del estado del depósito.
01J9035WFT3M71VF4K84EW616Q | 01J947C0K4KPN97DKK34J7PN8J | 2024-10-15 00:13:04 | 2024-10-01 14:22:26 | Republic of Colombia | 1.49143700 | -77.52941500 | 1733 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A | Infraestructura en buen estado por mantenimiento semestral, por parte del fontanero, construido en cemento y ladrillo de 18 metros cubicos de capacidad, en el año 2023 se hizo limpieza y desinfección ademas de revisión de estado de infraestructura.
01HZCXYBQ3PRHHWY8C9H4T1ZE1 | 01HZCZH90JCY6219W38BGWZB4V | 2024-07-06 15:23:09 | 2024-06-02 17:21:41 | Republic of Colombia | 7.72196400 | -72.47617500 | 890 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5000 | litre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | C | El tanque de almacenamiento se encuentra en mal estado ya que fue construido hace años y no se cuenta con los recursos necesarios para poder repararlo. Presenta fugas y averías.
01H5KHDJC59P5KAF6BZSY37GDW | 01H635EEGXFNXWCTX7WQVZPM74 | 2023-07-24 05:20:10 | 2023-07-24 05:20:10 | Republic of Colombia | 2.39556000 | -76.51056000 | 2398 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO DE UN 80% POR LO QUE NECESITA REPOSICION INMEDIATA
01H5KHDJC59P5KAF6BZSY37GDW | 01H635V5E1QCSBX6D0ZATVN18T | 2023-07-24 05:27:07 | 2023-07-24 05:27:07 | Republic of Colombia | 2.39677000 | -76.51298000 | 2366 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE ABASTECE A LAS 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO UNA RECONSTRUCCION INMEDIATA
01H5KHDJC59P5KAF6BZSY37GDW | 01H6362QN0MFSYM8Z4WD6NH77E | 2023-07-24 05:31:15 | 2023-07-24 05:31:15 | Republic of Colombia | 2.39696000 | -76.51303000 | 2366 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR TIEMPO DE USO,LO CUAL NO IMPIDE SU FUNCIONAMIENTO SE HACE MANTENIMIENTO CADA MES
01H5KHDJC59P5KAF6BZSY37GDW | 01H636DZHWMSFE3YWXC32TSKXT | 2023-07-24 05:37:24 | 2023-07-24 05:37:24 | Republic of Colombia | 2.40814000 | -76.51451000 | 2233 | metre | A4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ESTA EN REGULAR ESTADO ,LO QUE NO IMPIDE SU FUNCIONAMIENTO, SE HACE LIMPIEZA CADA MES
01J8X4ABG2H9W0R6BD8NH1WJ9H | 01JAS22G63NZNBVKK4FM8DYH5F | 2024-10-26 03:30:04 | 2024-10-22 02:49:36 | Republic of Colombia | 2.56676000 | -75.94381000 | 1985 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | DIMENSIONES DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO: A: 3 X 3 X 2.24
01JRDYS7AVKAF9C2NQMF4GKPTZ | 01JSGDW080Z1ND2XR8S2FS83ZQ | 2025-04-23 04:18:04 | 2025-04-23 04:18:04 | Republic of Colombia | 7.67764700 | -73.70320700 | 67 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura se encuentra elevada y expuesta a condiciones ambientales, afectando su estructura debido a las altas temperaturas a la que se encuentra expuesto.
01JRDYS7AVKAF9C2NQMF4GKPTZ | 01JSGDZZDF33XD6BQQDX59Y7HC | 2025-04-23 04:20:14 | 2025-04-23 04:20:14 | Republic of Colombia | 7.67764700 | -73.70320700 | 67 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura se encuentra elevada y expuesta a condiciones ambientales, afectando su estructura debido a las altas temperaturas a la que se encuentra expuesto. Mensualmente a ambas estructuras la comunidad programa realizar la limpieza.
01HZ5N60QPYEGXAQV60EDXXNSA | 01HZ5PNR7FS72C2M0SJBMYSBA0 | 2024-07-05 15:50:04 | 2024-05-30 21:32:10 | Republic of Colombia | 7.65290604 | -73.17400262 | 769 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 144 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | Tanque de almacenamiento donde se realiza adición de coagulante y desinfección
01HT8M18DBVWT1KK9S5B0QSXXM | 01HT8NMCX7TJ0NWS25NN1SG2WB | 2024-07-06 14:28:17 | 2024-03-30 21:53:11 | Republic of Colombia | 7.85336000 | -72.87285000 | 1456 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | litre | 1 | ['1', '3'] |  | B | EL TANQUE TIENE COMO TAPA, UNOS TRONCOS DE MADERA.
01HJ8VWZR42EXHHV8MR9JJE3D8 | 01HJ8YK9YYJJ6ZHCYTN7R1M30Q | 2024-02-01 02:15:48 | 2023-12-22 14:24:18 | Republic of Colombia | 6.71740000 | -73.71350000 | 193 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 0 |  |  | B
01HJ8VWZR42EXHHV8MR9JJE3D8 | 01HJ8YSEG35XV90Y5TGCBNSRJX | 2024-02-01 02:19:00 | 2023-12-22 14:27:39 | Republic of Colombia | 6.71730000 | -73.71350000 | 188 | metre | T2 | Metálicos | Metálicos |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque fue construido para aprovisionamiento de agua lluvia, se encuentra en buen estado, dado que no lleva mucho tiempo de construido.
01J2HZQAQT0P365CR19TS0NVZZ | 01J2J2RF160HQMSV1BX0PR8Z7X | 2024-07-11 23:41:20 | 2024-07-11 23:41:20 | Republic of Colombia | 5.77360000 | -73.93640000 | 1753.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN, A SU VEZ, CARECE DE ESCALERAS PARA EL INGRESO INTERNO PARA REALIZARLE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
01HV4X7NXH9Q794PZNPB06GX0T | 01J0RK4F0NXQKGAFE9YTXNAKVB | 2024-06-19 15:51:34 | 2024-06-19 15:51:34 | Republic of Colombia | 7.72916000 | -72.69467000 | 1393 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Tanque de almacenamiento semienterrado, se observa corrosión al interior del tanque.
01JRG1N8H24E44DQED4HG047M3 | 01JTK4W6325S6W7DAEAF1JJH60 | 2025-05-06 15:54:18 | 2025-05-06 15:54:18 | Republic of Colombia | 6.25368333 | -73.70309833 | 811.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.35 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Bogotacito, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 3,35 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JSRC6TYBMPZNXPG6XP9Z8FTN | 01JTK8YNFXK88R3YE1XQASR5YM | 2025-05-06 17:05:33 | 2025-05-06 17:05:33 | Republic of Colombia | 6.25833333 | -73.70084500 | 741.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.28 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento 1 (T1) es superficial, está construido en concreto y tiene una capacidad de almacenamiento de 5,28 metros cúbicos, se le realiza limpieza una vez cada seis meses, se encuentra en buen estado, pero se encuentra en una zona de deslizamiento, donde en cualquier momento puede afectar su funcionamiento.
01JSRC6TYBMPZNXPG6XP9Z8FTN | 01JTK910YYE1S39B9H77Z4VGWB | 2025-05-06 17:06:50 | 2025-05-06 17:06:50 | Republic of Colombia | 6.25845666 | -73.70095833 | 730.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 19.14 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento 2 (T2) es semienterrado, está construido en concreto y tiene una capacidad de almacenamiento de 19,14 metros cúbicos, se le realiza limpieza una vez cada seis meses, se encuentra en buen estado, no presenta daños o averías, sin ningún grado de afectación.
01J6FWJ77XMYGQK0TP9DY444D5 | 01J72WJM9MEABH4DR1Y3A2GBST | 2024-09-06 05:23:10 | 2024-09-06 05:23:10 | Republic of Colombia | 7.13075900 | -73.52581700 | 237 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra en servicio pero presenta filtraciones y socavaciones
01JRZNWN78YXJTG4DPTXVW4389 | 01JSZZEEHDHNE216XPCABK52P3 | 2025-04-29 05:13:59 | 2025-04-29 05:13:50 | Republic of Colombia | 7.24302100 | -73.19229000 | 834 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento hace parte del sistema de tratamiento, no obstante, debido a la suspensión de su funcionamiento, solo la estructura de almacenamiento está cumpliendo su función. Se realiza aproximadamente cada tres meses, o de acuerdo se requiera, la limpieza del tanque de almacenamiento. La estructura se encuentra enterrada.
01HK93293V0EED561NT5ATB05W | 01HK97MSVF2KXTR31MYRDXSHGG | 2024-01-04 03:18:06 | 2024-01-04 03:18:06 | Republic of Colombia | 6.07460000 | -73.82750000 | 2628 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta socavación.
01HJPJJBE5X1SW5S5NHX6BWZ8S | 01HJQ48MBSM1GGTVV59E6XD329 | 2025-03-09 03:14:12 | 2023-12-28 02:32:42 | Republic of Colombia | 6.10337400 | -73.63634200 | 2095 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento se encuentra semienterrada, no se evidencian fisuras o fugas de agua. El sistema cuenta actualmente con 12 tanques de almacenamiento de agua sin embargo, debido al difícil acceso y las largas distancias entre cada uno, no fue posible que el representante del acueducto indicara la ruta y poder recopilar evidencia fotográfica. A continuación se relaciona cada uno de los tanques faltantes y sus respectivos volúmenes: T1 30m3 - T2 120m3 - T5 70m3 - T6 40m3 - T7 40m3 - T8 20m3 - T9 20m3 - T10 20m3 - T11 60m3 - T12 80m3
01HJPJJBE5X1SW5S5NHX6BWZ8S | 01HJQ4CATT0XKH12MXFH7BTEZ7 | 2025-03-09 03:16:30 | 2023-12-28 02:34:43 | Republic of Colombia | 6.10196100 | -73.64804600 | 2279.6 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento se encuentra a superficie; se evidencia desgaste por uso sin embargo no presenta fisuras o grietas que comprometan su uso. El sistema cuenta actualmente con 12 tanques de almacenamiento de agua sin embargo, debido al difícil acceso y las largas distancias entre cada uno, no fue posible que el representante del acueducto indicara la ruta y poder recopilar evidencia fotográfica. A continuación se relaciona cada uno de los tanques faltantes y sus respectivos volúmenes: T1 30m3 - T2 120m3 - T5 70m3 - T6 40m3 - T7 40m3 - T8 20m3 - T9 20m3 - T10 20m3 - T11 60m3 - T12 80m3
01J383V3YMREXZ6BY88BBP0T0H | 01J387W4HZ8ECEMXWC1XEZGKWC | 2024-07-28 00:26:58 | 2024-07-20 14:14:01 | Republic of Colombia | 6.87768600 | -72.82331400 | 2434.2 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 64 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Item (5.7) Se cuenta con una estructura de almacenamiento de agua cuadrada semi enterrada, con una capacidad máxima de 64 m³, denota un aspecto longevo en deterioro por las condiciones climáticas del ambiente, presenta fisuras ocasionadas por la falta de mantenimiento preventivo en sus paredes, no cuenta con una impermeabilización interna para evitar filtraciones. En la inspección visual interna se denota un caudal de agua almacenado con presencia de color, con presencia de espuma en la superficie y barandas metálicas de la escalera oxidadas. Cuenta con aislamiento tipo cerca para evitar el contacto con animales.
01J94D989G7D0R3AJ1BNBHYYF4 | 01J94FGJ0FGFE6TRJ64XXM4TR2 | 2024-10-30 21:05:42 | 2024-10-01 16:44:43 | Republic of Colombia | 1.72709500 | -77.53440600 | 466.22 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 0 |  |  | C | La acumulación de vegetación dentro y alrededor del tanque indica una falta de limpieza y mantenimiento regular. Las condiciones actuales del tanque son deficientes y requieren atención urgente para garantizar su adecuado funcionamiento y la calidad del agua almacenada.
01JA7EJ4SDDR585M19RC0CW6AX | 01JA7J0CWT50JTR2B614KN2BY8 | 2024-10-15 07:41:45 | 2024-10-15 07:41:45 | Republic of Colombia | 1.60763100 | -77.50000800 | 762.04 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se observa que la estructura se encuentra deteriorada por uso, sin embargo, el fontanero manifiesta que se hacen limpiezas periódicas y mantenimiento, lo que hace que actualmente el tanque funcione correctamente.
01J2CH808N284RD2AAJDSZRJWQ | 01J3K9JTHTTQA74HF3XP36ETC1 | 2024-09-01 16:38:53 | 2024-07-24 21:15:32 | Republic of Colombia | 6.64239900 | -72.58434800 | 2611.4 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.78 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento, construido en concreto y equipado con una tapa, constituye el punto de inicio de la distribución mediante tuberías de polietileno de ½ pulgadas. Sin embargo, el tanque no dispone de cerramiento ni de otros elementos de protección. Su estructura presenta afectaciones, como humedades y filtraciones, que podrían comprometer la calidad del agua.
01J9HCQTBSWCV80VJB0QE50F7Z | 01J9HGP38AV3D69K3WE20YKSH1 | 2024-11-15 17:55:34 | 2024-10-06 18:15:21 | Republic of Colombia | 1.56101019 | -77.53150200 | 1823 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | EL tanque semienterrado se encuentra en buen estado, sobre él está ubicada la caseta de cloración, cuyo dispositivo de desinfección está dañado, tiene una capacidad de 23 metros cúbicos. El señor Enríquez, quien hace las veces de fontanero, afirma que se realizan acciones de mantenimiento cada 6 meses, la presencia de pastos y especies vegetales entorno al tanque pueden afectar su estado por contaminación y humedad de las paredes.
01JRJQYERQ4J1V1425TPWBR175 | 01JSCDJHGRM19DZNY5QXA2YXJW | 2025-04-21 14:55:56 | 2025-04-21 14:55:56 | Republic of Colombia | 6.02855830 | -73.65708500 | 2099 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Lomalta cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 30 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JRJQYERQ4J1V1425TPWBR175 | 01JSCDRQMP20B3SM93TGAQKNFX | 2025-04-21 14:59:36 | 2025-04-21 14:59:19 | Republic of Colombia | 6.02728500 | -73.65490160 | 2096 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Lomalta cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 30 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JRJQYERQ4J1V1425TPWBR175 | 01JSCEHJEKQAEG2B8ZDVPJVSHT | 2025-04-21 15:13:24 | 2025-04-21 15:12:53 | Republic of Colombia | 6.02138660 | -73.63995100 | 1950 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Lomalta cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 30 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JRJQYERQ4J1V1425TPWBR175 | 01JSCEPH8223Q00F9M3JABA599 | 2025-05-15 23:53:29 | 2025-04-21 15:15:35 | Republic of Colombia | 6.02065660 | -73.64275500 | 1947 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Lomalta cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 30 metros cúbicos, se encuentra enterrado en un lugar de la vivienda, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01HTN9KPYAYM6ZNSJFFPZB2Z3B | 01HTNAEZR7HK5M5WCKK1B50M00 | 2024-06-26 19:21:25 | 2024-04-04 19:48:07 | Republic of Colombia | 7.82899000 | -73.30594000 | 692 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Tanque de Almacenamiento tipo desarenador, no hay un tanque de almacenamiento específico para el abasto de agua los cedros
01JT1V0SNP83MVB32GD54A3TC0 | 01JTBGR71T11C99S0CTR7B76XA | 2025-05-03 16:47:55 | 2025-05-03 16:47:55 | Republic of Colombia | 7.23450000 | -73.12409000 | 1237 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura de almacenamiento presenta deterioro por uso. Se evidencia material vegetal en sus paredes.
01JT1V0SNP83MVB32GD54A3TC0 | 01JTBGZKTPYZYNVCA9SV7JWJDQ | 2025-05-03 16:51:57 | 2025-05-03 16:51:57 | Republic of Colombia | 7.23188000 | -73.13536000 | 947 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura de almacenamiento presenta alto grado de deterioro, material vegetal y residuos de construcción, así como filtraciones en sus paredes.
01J9F7PHRW44GB9YJ4G7AJADG2 | 01J9F9JHRX13A83KHETSWRKV21 | 2024-10-15 00:30:27 | 2024-10-05 21:32:36 | Republic of Colombia | 1.53156550 | -77.50346480 | 1575 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A | El tanque de almacenamiento se encuentra en buen estado, es del tipo semienterrado con capacidad de 20 metros cúbicos,el sistema no se encuentra protegido, hace falta cerramiento para evitar la contaminación, no cuenta con caseta de cloración y no tienen sistema de desinfección, el estado se presume es por el mantenimiento constante que afirma el fontanero que se le realiza.
01J8DPM18MNP1EWHX381DXV6SX | 01J8DV32ZMNB4J0HD0CCBVHR53 | 2024-09-22 21:52:46 | 2024-09-22 21:44:33 | Republic of Colombia | 2.97880000 | -76.47060000 | 1150 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2000 | litre | 1 | ['1'] |  | A | Cuenta con Dos tanques de plástico de 2.000 litros y Dos tanques de plástico de 5.000 litros, cada tanque con su respectiva entrada en manguera de 1 pulgada, con salida en manguera de 2 pulgadas y un filtro.
01J8DPM18MNP1EWHX381DXV6SX | 01J8DVD8ZJSV8VE24JY0CDKBV5 | 2024-09-22 21:50:07 | 2024-09-22 21:50:07 | Republic of Colombia | 2.97880000 | -76.47060000 | 1150 | metre | A2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2000 | litre | 1 | ['1'] |  | B | Cuenta con Dos tanques de plástico de 2.000 litros y Dos tanques de plástico de 5.000 litros, cada tanque con su respectiva entrada en manguera de 1 pulgada, con salida en manguera de 2 pulgadas y un filtro.
01J8DPM18MNP1EWHX381DXV6SX | 01J8DVGQRTFZFFKQX40YSFF385 | 2024-09-22 22:16:37 | 2024-09-22 21:52:00 | Republic of Colombia | 2.97880000 | -76.47060000 | 1150 | metre | A3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5000 | litre | 1 | ['1'] |  | A | Cuenta con Dos tanques de plástico de 2.000 litros y Dos tanques de plástico de 5.000 litros, cada tanque con su respectiva entrada en manguera de 1 pulgada, con salida en manguera de 2 pulgadas y un filtro.
01J8DPM18MNP1EWHX381DXV6SX | 01J8DVP6RDQCM6VW6S9MGKTQW4 | 2024-09-22 22:16:53 | 2024-09-22 21:54:59 | Republic of Colombia | 2.97880000 | 2.47060000 | 1150 | metre | A4 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5000 | litre | 1 | ['1'] |  | A | Cuenta con Dos tanques de plástico de 2.000 litros y Dos tanques de plástico de 5.000 litros, cada tanque con su respectiva entrada en manguera de 1 pulgada, con salida en manguera de 2 pulgadas y un filtro.
01J6RFQ5YJ4XEZJZYWWA09WTBM | 01J6XM0MD8SH6Q4XBNYGAE394G | 2024-09-17 04:08:48 | 2024-09-04 04:17:20 | Republic of Colombia | 2.45655000 | -76.52801000 | 2020 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 73.12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El sistema tiene dos tanques de almacenamiento construidos en concreto reforzado uno tiene dimensiones de 5.00 metros de largo por 3.90 metros de ancho y una altura de 1.50 metros, el segundo tiene dimensiones de 4.90 metros de largo por 5.40 metros de ancho y una altura de 1.80 metros. Cabe anotar que al tanque nuevo y recién construido le hace falta la tapa. Además encima de su estructura se encuentra construida la caseta de cloración de 2 metros de largo por 1.50 metros de ancho y una altura de 2.10 metros. Esta caseta actualmente no está siendo utilizada para la cloración del agua.
01HTJAXQ71MQPRC7ZT2DQZNGNS | 01HTJP0THNYBHTEM1S8FF60W48 | 2024-06-19 14:43:58 | 2024-04-03 19:12:23 | Republic of Colombia | 7.69689000 | -73.08459000 | 1439 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Capacidad del tanque de almacenamiento pequeña, necesita válvulas de salida para regular el control de agua.
01HJ98M9RE0TW44YD0WAX17PTQ | 01HJ9AQEERRMXHJS76FK00X2AX | 2024-02-06 00:23:27 | 2023-12-22 17:56:16 | Republic of Colombia | 6.64820000 | -72.70870000 | 328 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 0 |  |  | B
01HJ98M9RE0TW44YD0WAX17PTQ | 01HJ9AZW0F9371B0GQKAKR0Y7A | 2025-04-01 02:52:13 | 2023-12-22 18:00:53 | Republic of Colombia | 6.65132500 | -73.70809000 | 404 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01H3ZPSEY259CA8QSFHV2CBSNE | 01H3ZQXA7D3QCQYCYVGNZP446P | 2025-05-07 00:50:57 | 2023-06-28 00:54:30 | Republic of Colombia | 5.84160000 | -74.02730000 | 1141 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 0 |  |  | D | De acuerdo con la información proporcionada por el prestador del servicio de agua, en el momento de la visita técnica de campo el tanque de almacenamiento llevaba aproximadamente cuatro años fuera de servicio, debido a graves daños estructurales como grietas y fisuras que impiden su funcionamiento.
01H3ZPSEY259CA8QSFHV2CBSNE | 01H3ZR06Q4AFB9YVS1JQA0387T | 2025-05-07 00:46:16 | 2023-06-28 00:56:05 | Republic of Colombia | 5.84000000 | -74.03530000 | 1037 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | De acuerdo con la información proporcionada por el prestador del servicio de agua, al tanque de almacenamiento se le realiza limpieza general aproximadamente cada tres meses. No obstante, la infraestructura se encuentra en estado regular, con presencia de hongos y moho en sus paredes.
01H3ZPSEY259CA8QSFHV2CBSNE | 01H3ZR1GTT1GQP4VHRA5K0D50E | 2025-05-07 00:46:34 | 2023-06-28 00:56:48 | Republic of Colombia | 5.83130000 | -74.06080000 | 625 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 56 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | De acuerdo con la información proporcionada por el prestador del servicio de agua, al tanque de almacenamiento se le realiza limpieza general aproximadamente cada tres meses. No obstante, la infraestructura se encuentra en estado regular, con presencia de hongos y moho en sus paredes.
01H3ZPSEY259CA8QSFHV2CBSNE | 01H3ZR327JECNJ65F2Z7N5Z2MB | 2025-05-07 00:46:59 | 2023-06-28 00:57:39 | Republic of Colombia | 5.82560000 | -74.06390000 | 514 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | De acuerdo con la información proporcionada por el prestador del servicio de agua, al tanque de almacenamiento se le realiza limpieza general aproximadamente cada tres meses. No obstante, la infraestructura se encuentra en estado regular, con presencia de hongos y moho en sus paredes.
01JQJ1PPN3J23WXS0RV76ZQQWQ | 01JRB1RSTG3CKFQQM56TAP4ZCQ | 2025-05-03 19:17:26 | 2025-04-08 15:54:42 | Republic of Colombia | 6.29688700 | -72.99908600 | 2232.7 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 51.45 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El sistema de abastecimiento de agua de la comunidad cuenta con un tanque de almacenamiento construido en concreto, el cual presenta signos evidentes de deterioro debido a la exposición constante a la humedad. Se observa la proliferación de musgo y líquenes en su superficie, lo que sugiere la presencia de filtraciones que podrían comprometer la calidad del agua almacenada y la integridad estructural del depósito. Este tanque está equipado con válvulas de cierre, las cuales permiten la regulación del flujo de agua, facilitando tanto su mantenimiento periódico como otras operaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema. No obstante, ante las condiciones actuales, se recomienda llevar a cabo una intervención correctiva integral que contemple la limpieza profunda de la estructura, la aplicación de un revestimiento impermeabilizante y el refuerzo estructural del tanque.
01JQJ1PPN3J23WXS0RV76ZQQWQ | 01JRB1VFBFVJB3WVTKR50GN7Y4 | 2025-05-03 19:15:21 | 2025-04-08 15:56:09 | Republic of Colombia | 6.30267400 | -73.00457500 | 2110.6 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21.21 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | La estructura de concreto, de forma cilíndrica carece de elementos de protección y cercado alrededor de la misma. Se observan grietas visibles en sus paredes exteriores, lo que provoca filtraciones, y se evidencia la falta de impermeabilización en la estructura. Junto a esta, se encuentra una caja de concreto donde están instaladas las llaves de paso de la red principal. El tanque está provisto de una conexión hidráulica de PVC, diseñadas para la ventilación del sistema, con el propósito de evitar presiones excesivas y garantizar un flujo continuo.
01JQJ1PPN3J23WXS0RV76ZQQWQ | 01JRB1X7JEF0WRANBT0850YJPA | 2025-05-03 19:09:41 | 2025-04-08 15:57:07 | Republic of Colombia | 6.29187700 | -73.02271800 | 1922.4 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 33.08 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento construido en concreto, cuya estructura evidencia un estado de deterioro debido a la falta de mantenimiento periódico. Se observan manchas de humedad en diversas secciones y fisuras visibles, lo que sugiere filtraciones que podrían comprometer la calidad del agua almacenada y la vida útil de la infraestructura. El tanque está provisto de una tapa sólida que alberga una conexión hidráulica de PVC, diseñadas para la ventilación del sistema, con el propósito de evitar presiones excesivas y garantizar un flujo continuo. Sin embargo, la ausencia de un cerramiento perimetral adecuado o de dispositivos de seguridad incrementa la vulnerabilidad del sistema, exponiéndolo a posibles actos de vandalismo, contaminación por agentes externos y acceso no autorizado, lo que representa un riesgo significativo para la salubridad del agua y la operatividad del sistema.
01J88JP4M9E0JYCKSX9Q9D4F0F | 01J8BN4SQYRMTA0VY8RXW7X3T8 | 2024-09-22 01:22:09 | 2024-09-22 01:22:09 | Republic of Colombia | 2.97130000 | -76.51749000 | 1346 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22.54 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Cuenta con dos tanques de almacenamiento el primero superficial en concreto reforzado deteriorada por el uso, con fujas en uno de sus lados tiene una forma cuadrada (dimensiones 3 m x 3 m y altura 2,50 m ancho de muros de 0.25m), el tanque se encuentra aproximadamente a un 20 % de su capacidad.
01J88JP4M9E0JYCKSX9Q9D4F0F | 01J8BN7YR7M6F7AMSZ9JK4J73X | 2024-09-22 20:04:18 | 2024-09-22 01:23:52 | Republic of Colombia | 2.98447000 | -76.57379000 | 1225 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura cuenta con servidumbre y cercado en buen estado; el segundo tanque superficial en concreto reforzado deteriorada por el uso, con fujas en válvula de entrada y salida tiene una forma cuadrada (dimensiones 2.60 m x 2.60 m y altura 2,20 m ancho de muros de 0.22m), el tanque se encuentra aproximadamente a un 80 % de su capacidad.
01HTBT4WCTTMHZ6W05MXJ6JPDB | 01HTBZD25F5WCQZCYMQS8A8K72 | 2024-04-01 04:41:40 | 2024-04-01 04:41:40 | Republic of Colombia | 7.77554000 | -72.52520100 | 530 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 80000 | litre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01J8P91XY5PET3AAQRJA2RMSAP | 01J8PBVZT676N0B759X66TQ0GD | 2024-11-13 15:12:04 | 2024-09-26 05:11:42 | Republic of Colombia | 1.92194700 | -77.32169800 | 1925 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se encuentra en un espacio abierto y el área esta cercada; el concreto de la estructura está en condiciones regulares. En la losa superior presenta un deterioro en las tapas por corrosión del material, en el tema de accesorios del tanque hay tapas y válvulas de corte que presentan corrosión ligera.
01JMDFE8765F903TNYZKM443M6 | 01JNEB8ZREEFFHKABWBSGN8QF1 | 2025-03-22 21:58:29 | 2025-03-03 15:51:27 | Republic of Colombia | 6.50455600 | -73.22032600 | 1095.4 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 74.42 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento se encuentra ubicado en la parte inferior de la planta de tratamiento de agua potable, desempeñando un papel fundamental en la regulación y distribución del recurso hídrico. Una vez culminado el proceso de potabilización, el agua tratada es conducida hacia este depósito mediante un sistema de tuberías, garantizando su almacenamiento temporal antes de ser distribuida a las comunidades beneficiarias.
01JMDFE8765F903TNYZKM443M6 | 01JNEBB0VCQKXYYY51F9F8JJRQ | 2025-03-22 21:53:35 | 2025-03-03 15:52:34 | Republic of Colombia | 6.50440800 | -73.22092200 | 1094.5 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 52.44 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Tanque de almacenamiento semienterrado, cuya estructura está conformada por un depósito de concreto reforzado, proporcionando estabilidad y resistencia a las condiciones ambientales. El tanque posee una salida de 3 pulgadas de diámetro en tubería de PVC, diseñada para garantizar un flujo eficiente del recurso hídrico hacia la red de distribución. Se observa que la cubierta del tanque presenta una tapa metálica de acceso con deterioro visible por corrosión, lo que sugiere la necesidad de mantenimiento preventivo para evitar posibles contaminaciones. Además, La estructura cuenta con tuberías de aireación.
01JJT4EG9XA3Y5MZ48XKHNYC6A | 01JP65TR3WQ7WFT0KZTYNAYW6R | 2025-03-30 21:01:23 | 2025-03-12 21:58:04 | Republic of Colombia | 6.54350000 | -73.05310000 | 1915.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27.84 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN, SE ENCUENTRA SEMIENTERRADO.
01JC1MQWTY40NTH45RSS636YKG | 01JC1NSB83DARZQ4KN13WT53XG | 2024-11-06 21:23:45 | 2024-11-06 21:23:45 | Republic of Colombia | 1.74399200 | -77.50067300 | 957.47 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 0 |  |  | B
01JJT3NGRVZ1V3GN6DMXTJ99KE | 01JNFCNE7H8Z7CMBJP5AMVJ5HF | 2025-04-02 15:50:43 | 2025-03-04 01:34:58 | Republic of Colombia | 6.61320000 | -72.95570000 | 2068.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 6.16* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PRESENTA UN DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 26% DE AFECTACIÓN.
01JJT3NGRVZ1V3GN6DMXTJ99KE | 01JNFCT3J6N2K55151B0HV68C0 | 2025-04-03 00:47:04 | 2025-03-04 01:37:31 | Republic of Colombia | 6.60890000 | -72.96050000 | 2038.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 19.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 6.16* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PRESENTA UN DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 25% DE AFECTACIÓN. PRESENTA FILTRACIONES DE AGUA
01JJT3NGRVZ1V3GN6DMXTJ99KE | 01JNFD16M16G9N49P3GYDZTR77 | 2025-04-03 00:47:28 | 2025-03-04 01:41:24 | Republic of Colombia | 6.60890000 | -72.97910000 | 2031.6 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.82 | cubic metre | 0 |  |  | B | 6.16* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PRESENTA UN DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 24% DE AFECTACIÓN.
01JJT3NGRVZ1V3GN6DMXTJ99KE | 01JNFD872EYYC3H12HMXQ9GDYS | 2025-04-03 00:47:39 | 2025-03-04 01:45:14 | Republic of Colombia | 6.60960000 | -72.96200000 | 2013.9 | metre | T4 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 26% DE AFECTACIÓN.
01JJT3NGRVZ1V3GN6DMXTJ99KE | 01JNFDFVQ3HDBPE6H8SRN8QPA5 | 2025-04-03 00:47:48 | 2025-03-04 01:49:24 | Republic of Colombia | 6.61140000 | -72.95490000 | 1991.4 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN. 5.8* EL AGUA SUMINISTRADA AL TANQUE SE REALIZA POR MEDIO DE BOMBEO. 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES.
01HPJS86VG9X1NAXRHKPEQMEY1 | 01HPJTBSER752W54J143BPBVS2 | 2024-02-14 03:25:29 | 2024-02-14 03:25:29 | Republic of Colombia | 6.68370000 | -73.07510000 | 1587 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01JCYBYTS11KVE3DXNZ4974BDC | 01JCYCYEFQYDG4PD29JFQYHPKR | 2024-11-18 01:07:14 | 2024-11-18 01:07:14 | Republic of Colombia | 2.94828000 | -76.53646000 | 1117 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 87.72 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento semienterrado en concreto reforzado deteriorado por el uso, tiene una forma rectangular (dimensione 8.60 largo x 4.30 m ancho profundidad de 3m de muros de 0.20m), el tanque se encuentra aproximadamente a un 80 % de su capacidad, tapas de 1m x 1m, cuenta con sus respectivas válvulas de lavado, de entrada y salida, su mantiene es una vez al mes.
01J8T2WMJDN48QKM42PS2QJ6EN | 01JAS7KD16W2XVA65CM7H2H15Y | 2024-10-30 15:35:40 | 2024-10-22 04:26:13 | Republic of Colombia | 1.83041600 | -77.32500000 | 814 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01JJWNNC0Y2DXX286PEQ5G81KG | 01JK9E8FZ1YH5DW8HJYGJV6GKP | 2025-03-12 22:02:26 | 2025-02-04 21:36:01 | Republic of Colombia | 6.96056500 | -73.43989900 | 1004 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.5 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: A este tanque de almacenamiento 1 no fue posible el ingreso por problemas de servidumbre; la comunidad manifiesta que el dueño del predio instaló una cerca y no permite el ingreso a las personas, incluso a la comunidad que administra el abasto de agua. La comunidad manifiesta que el tanque presenta fisuras y filtraciones. Se definen unas coordenadas aproximadas de ubicación del tanque según las información suministrada por la comunidad.
01JJWNNC0Y2DXX286PEQ5G81KG | 01JKBBSAYY0MZP77SV5JXY9JJT | 2025-02-26 18:28:18 | 2025-02-05 15:31:16 | Republic of Colombia | 6.96221600 | -73.43657900 | 988.2 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 48 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque 2 presenta grietas y filtraciones, al momento de la visita se evidenció que contaba con cubierta para su protección.
01JJWNNC0Y2DXX286PEQ5G81KG | 01JKBCWA8CMDFH7ZSA0GR4QHV7 | 2025-02-26 18:28:30 | 2025-02-05 15:50:22 | Republic of Colombia | 6.96238000 | -73.43649200 | 985.4 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque 3 presenta grietas y filtraciones, y cuenta con tapa de protección. Cuenta con un flotador para medir el nivel del agua que ingresa.
01JJZ6ZQ501ME0W029YWX7X51V | 01JJZ8R1QWN2CDMCX819HB5EZX | 2025-03-14 15:40:12 | 2025-01-31 22:47:15 | Republic of Colombia | 6.90169400 | -73.32754500 | 1494 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: La estructura del tanque de almacenamiento al momento de la visita se evidenció que contaba con una cubierta para su protección en concreto, presenta grietas y arreglos rudimentarios como uniones con caucho en su tubería.
01JKRCSXXAGR920GJZCEWMETYS | 01JKRNG7A18QDT8K1QP84740EC | 2025-02-26 00:44:50 | 2025-02-10 19:31:11 | Republic of Colombia | 6.90430300 | -73.33243300 | 1528.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta grietas y filtraciones. Cuenta con una cubierta en polisombra en mal estado y partes de tejas de zinc.
01JKRCSXXAGR920GJZCEWMETYS | 01JKRNS4FTFQPGJJAS2Q07VFJA | 2025-03-14 14:16:53 | 2025-02-10 19:36:03 | Republic of Colombia | 6.90749700 | -73.32996500 | 1533.4 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Presenta grietas y arreglos rudimentarios como uniones con caucho en las mangueras. Cuenta con tapa de protección. Al momento de la visita el tanque se encontraba desocupado debido a que estaban realizando un revestimiento y sellamiento de grietas y fisuras
01H7V22A8JVBRA9EQXP919MDTQ | 01H7V3VCN736N38S1XY95WPA1J | 2023-08-14 22:54:20 | 2023-08-14 22:49:45 | Republic of Colombia | 6.63109137 | -72.67464778 | 2120 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 100 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | D | Según lo manifestado por el fontanero, el tanque de almacenamiento no funciona desde hace 9 años debido a las alturas desde el desarenador hasta el tanque, por tanto mantienen realizando limpieza. Igualmente, el sistema contaba un una planta de tratamiento de agua portable pero desde hace 23 años no funciona debido a las alturas, por tanto a través del tiempo la planta se deterioro.
01JFTBV4N5C816JS5EN1266K2M | 01JH447RWFMK23PRSMBH4BAWQC | 2025-02-25 03:02:41 | 2025-01-08 23:33:16 | Republic of Colombia | 5.77980000 | -73.79620000 | 2452.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.29 | cubic metre | 0 |  |  | C | 5.6* NO SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DAÑOS VISIBLES DE APROXIMADAMENTE UN 30% DE AFECTACIÓN.
01JFTBV4N5C816JS5EN1266K2M | 01JH44C0K18C7WHXT2V6J6YZ71 | 2025-03-13 18:26:51 | 2025-01-08 23:35:35 | Republic of Colombia | 5.78740000 | -73.79880000 | 2392.8 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9.5 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.6* NO SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO CON UN GRADO DE AFECTACIÓN DE APROXIMADAMENTE UN 30%.
01HWVS2CR58DNRV5GEH24DT9CC | 01HWVSZD5YMH37JRHW8K40NK7P | 2024-05-02 04:46:04 | 2024-05-02 04:46:04 | Republic of Colombia | 6.85030000 | -73.40900000 | 1242 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01H5QWRR7WTK9FGH6KP8KPE3X2 | 01H5ZC6X6VDFT8X5M8R33GM2F5 | 2023-07-22 18:07:50 | 2023-07-22 18:01:25 | Republic of Colombia | 5.80450000 | -73.74820000 | 2407 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 100 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta infiltración y descascaramiento en los laterales, además de manchas asociadas al proceso de oxidación, recubrimiento en mal estado.
01H5QWRR7WTK9FGH6KP8KPE3X2 | 01H5ZCT9EY3R8MHK4R544X1AFE | 2023-07-22 18:12:01 | 2023-07-22 18:12:01 | Republic of Colombia | 5.84250000 | -73.73520000 | 2253 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 100 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento presenta deterioro por el uso, descascaramiento en el recubrimiento.
01H5QWRR7WTK9FGH6KP8KPE3X2 | 01K7QP9SJH7RYMVHE40CCZ0PVZ | 2025-10-17 01:57:03 | 2025-10-16 23:39:51 | Republic of Colombia | 5.86310000 | -73.73000000 | 1859 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01JD39P6CQC251ZJPQ9NG6W9BV | 01JD3B5MK6NGAZAWC2Q9RRCB11 | 2024-11-19 23:12:24 | 2024-11-19 23:12:24 | Republic of Colombia | 2.65362000 | -75.96612000 | 1806 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 74.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | FUNCIONA CORRECTAMENTE. DIMENSIONES: 5.29 X 5.36 X 2.64
01JD39P6CQC251ZJPQ9NG6W9BV | 01JD3BAB7XN34K45N6ZQK2R8HH | 2024-11-19 23:23:48 | 2024-11-19 23:14:58 | Republic of Colombia | 2.65098610 | -75.96925000 | 1683 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 55.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | FUNCIONA CORRECTAMENTE. DIMENSIONES: 4.52 X 4.52 X 2.70
01H70KMQXADG9DH5GTQS2118FJ | 01H70MKJD0F6D5G7FP9BNGMFTN | 2023-08-04 16:03:05 | 2023-08-04 16:03:05 | Republic of Colombia | 6.82790000 | -73.07350000 | 1093 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 76 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01JFTABMPVPHSKT8NAVJ6N8DJT | 01JHZMAA5FSSHH6NCYHS7DK77Q | 2025-03-13 19:35:04 | 2025-01-19 15:53:46 | Republic of Colombia | 5.74153900 | -73.84580000 | 2925 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA LIMPIEZA GENERAL AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON UNA FRECUENCIA DE CADA 3 MESES. 5.7* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 25% DE AFECTACIÓN
01HTMWQ6TJVDWQ5ST1KH0H09C2 | 01HTMXNZ06GNZERPV2995DCS5P | 2024-06-20 03:26:39 | 2024-04-04 16:04:44 | Republic of Colombia | 8.40400000 | -73.10462000 | 884 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.5 | cubic metre | 0 |  |  | C | Tanque de almacenamiento sin cobertura exterior, poca capacidad de almacenamiento
01JPJETA4SWTRKMGWMY046HSFV | 01JQ1ZXA19VAVV46ZAAYAJH273 | 2025-03-31 16:01:52 | 2025-03-23 17:13:21 | Republic of Colombia | 6.16369500 | -73.09550800 | 1856 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8.99 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El sistema de abastecimiento de agua de la comunidad cuenta con un tanque de almacenamiento construido en concreto, el cual presenta signos evidentes de deterioro debido a la exposición constante a la humedad. Se observa la proliferación de musgo y líquenes en su superficie, lo que sugiere la presencia de filtraciones que podrían comprometer la calidad del agua almacenada y la integridad estructural del depósito. Este tanque está equipado con válvulas de cierre, las cuales permiten la regulación del flujo de agua, facilitando tanto su mantenimiento periódico como otras operaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema. No obstante, ante las condiciones actuales, se recomienda llevar a cabo una intervención correctiva integral que contemple la limpieza profunda de la estructura, la aplicación de un revestimiento impermeabilizante y el refuerzo estructural del tanque.
01JPJETA4SWTRKMGWMY046HSFV | 01JQ1ZZ6KZBDT3T2RDY685CT64 | 2025-03-31 15:40:36 | 2025-03-23 17:14:23 | Republic of Colombia | 6.16533100 | -73.10262600 | 1768.2 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17.29 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento construido en concreto, cuya estructura evidencia un estado de deterioro debido a la falta de mantenimiento periódico. Se observan manchas de humedad en diversas secciones, fisuras visibles y acumulación de residuos sólidos y biológicos en su superficie, lo que sugiere filtraciones que podrían comprometer la calidad del agua almacenada y la vida útil de la infraestructura. El tanque está provisto de una tapa sólida que alberga dos conexiones hidráulicas de PVC, diseñadas para la ventilación del sistema, con el propósito de evitar presiones excesivas y garantizar un flujo continuo. Sin embargo, la ausencia de un cerramiento perimetral adecuado o de dispositivos de seguridad incrementa la vulnerabilidad del sistema, exponiéndolo a posibles actos de vandalismo, contaminación por agentes externos y acceso no autorizado, lo que representa un riesgo significativo para la salubridad del agua y la operatividad del sistema.
01JPJF45ATC56DH49M23TMR9AQ | 01JQ20NYBAC21JNZS0TPFRMAW5 | 2025-03-31 16:58:28 | 2025-03-23 17:26:48 | Republic of Colombia | 6.14671900 | -73.10133400 | 1827.5 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21.96 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento de agua está construido en concreto y se encuentra ubicado de manera superficial. Su estructura presenta una superficie superior plana, la cual muestra acumulación de suciedad, manchas y crecimiento de vegetación, lo que indica la ausencia de un mantenimiento periódico adecuado. Se identifica la presencia de una tubería emergente utilizada como sistema de ventilación. En las paredes exteriores del tanque se observan signos evidentes de humedad, acompañados de proliferación biológica, lo que sugiere posibles filtraciones o deficiencias en el proceso de impermeabilización. La infraestructura carece de un sistema de delimitación apropiado, ya que no cuenta con cercado perimetral ni medidas de protección que restrinjan el acceso no autorizado. En cuanto a la red hidráulica asociada al tanque, se identifican válvulas estratégicamente ubicadas para el control del flujo de agua y la ejecución de labores de mantenimiento. Asimismo, se observa una llave de purga diseñada para el vaciado total del tanque con el fin de facilitar la limpieza y la intervención técnica cuando sea necesario.
01JPJF45ATC56DH49M23TMR9AQ | 01JQ20QZQ3TEY37RAXZDTDP8JZ | 2025-03-31 17:10:47 | 2025-03-23 17:27:55 | Republic of Colombia | 6.14648500 | -73.10280100 | 1785 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17.29 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento de agua construido en concreto, está ubicado en un área verde próxima a la vía principal de la vereda. La infraestructura presenta signos evidentes de deterioro, con presencia de humedad, proliferación de musgo y acumulación de residuos en su superficie, condiciones que pueden comprometer la calidad del agua almacenada y la durabilidad del sistema. Adyacente al tanque se encuentra una caja de concreto que alberga llaves de paso utilizadas para la regulación y control del flujo de agua dentro del sistema de distribución. Sin embargo, esta estructura también muestra signos de desgaste y carencia de mantenimiento, lo que puede afectar su operatividad. Adicionalmente, el tanque recibe un refuerzo en el suministro mediante una tubería de polietileno que transporta agua directamente desde la quebrada Los Amoladeros, incrementando la disponibilidad del recurso en la comunidad.
01HPQRXF1YDBMBECJ9E2CJ69P3 | 01HQ1M4A5ZJG19716VTKF2T4HN | 2024-02-19 21:25:09 | 2024-02-19 21:25:09 | Republic of Colombia | 7.05204600 | -73.47462100 | 708 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 145 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta rupturas y filtraciones, por tanto existen granes pérdidas de agua.
01HPQRXF1YDBMBECJ9E2CJ69P3 | 01HQ1MD9JXDPYS1XKD69W4KBQ0 | 2024-02-19 21:34:02 | 2024-02-19 21:30:03 | Republic of Colombia | 6.95950000 | -73.53910000 | 388 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HPQRXF1YDBMBECJ9E2CJ69P3 | 01HQ1MRA2YWKXBNJ6VBFA8X48D | 2024-02-19 21:36:04 | 2024-02-19 21:36:04 | Republic of Colombia | 6.93240000 | -73.53660000 | 497 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 100 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HPQRXF1YDBMBECJ9E2CJ69P3 | 01HQ1MW06KP1MSKZSMBBP1M34E | 2024-02-19 21:38:05 | 2024-02-19 21:38:05 | Republic of Colombia | 7.01760000 | -73.53200000 | 615 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HPQRXF1YDBMBECJ9E2CJ69P3 | 01HQ1MZBCKXBX2Z41BHM9PK1A5 | 2024-02-19 21:39:55 | 2024-02-19 21:39:55 | Republic of Colombia | 6.92200000 | -73.53110000 | 529 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 0 |  |  | D
01H3SKQX8MZT6QAZ7RSPVYR1KV | 01H914Y2NGTD7KM2D1MXGGW6E1 | 2023-09-20 00:04:46 | 2023-08-29 17:19:50 | Republic of Colombia | 2.37576800 | -75.58173600 | 1461 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 204 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento se evidencia en estado regular debido a que se observa su deterioro, cabe destacar que esta estructura no esta siendo suficiente para la comunidad y mucho mas preocupante el terreno donde esta localizado la estructura se encuentra en alto riesgo.
01H32YVESPCGY1EKYP92BE8T9N | 01H33D3ZEH314AQW4MA30WM223 | 2023-06-17 00:47:10 | 2023-06-17 00:47:10 | Republic of Colombia | 6.92523700 | -73.49458200 | 759 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B
01H32YVESPCGY1EKYP92BE8T9N | 01H33D5TDAGB232ZZ52BV80Y2R | 2023-06-17 00:48:11 | 2023-06-17 00:48:11 | Republic of Colombia | 6.92105600 | -73.49629700 | 694 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01HAQ83HR1YVBS1PN73TRQ9634 | 01HAQP3A595YA07W9JZ5WXS9D5 | 2025-03-21 20:53:29 | 2023-09-19 21:38:47 | Republic of Colombia | 7.34783900 | -73.25690700 | 614 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque estacionario T1 cuenta con una motobomba el cual posee flotador este se encuentra en buenas condiciones, la comunidad manifiesta que cuentan con una única motobomba si esta llega a fallar se quedarían sin el servicio de agua.
01HAQ83HR1YVBS1PN73TRQ9634 | 01HAQP93SEXJ760SP58G4BE4A2 | 2023-09-19 21:44:24 | 2023-09-19 21:41:57 | Republic of Colombia | 7.34823500 | -73.25986500 | 678 | metre | TP | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A | El tanque principal de distribución (TP) abastece a las comunidades de Peñas Negras, Centenario y Miralindo.
01HA6J686MEK8S0S4NTCR3T7W7 | 01HA6N289BG4V2ZAN7VE622SGM | 2025-03-16 06:02:58 | 2023-09-13 06:53:38 | Republic of Colombia | 7.40755000 | -73.26599100 | 729 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 65 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El interior de la estructura de almacenamiento presenta fisuras en sus paredes y el exterior se encuentra recubierto por material vegetal vivo. La comunidad realiza limpieza del tanque aproximadamente cada 5 meses.
01H71AZFY6HBTNGYS75RJDY1NJ | 01H71BYGMQ6B1CY14KQK77E7JW | 2023-08-04 22:51:01 | 2023-08-04 22:51:01 | Republic of Colombia | 6.84070000 | -73.08020000 | 1678 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01JP597PZK7920Z3MM87D4PDCQ | 01JP6C5AN144B8VCRP6CTBJ2Y7 | 2025-03-15 01:49:01 | 2025-03-12 23:48:42 | Republic of Colombia | 7.34568909 | -72.89104900 | 3406 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua La Vaca, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 50 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza limpieza y desinfección una vez cada seis meses, el estado físico de la infraestructura es buena, no se evidencian daños o averías que comprometan su funcionamiento.
01JP59CKNRFMP9ZX2R4MME9EF2 | 01JP80XR8X0ZR9ZE75XBCPGPCD | 2025-03-13 15:10:49 | 2025-03-13 15:10:49 | Republic of Colombia | 7.36197280 | -72.89566800 | 3224 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 80 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Los Puentes, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 80 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza limpieza y desinfección una vez cada seis meses, el estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometen su funcionamiento
01J0XZNB8HHN7B9WYGM65YC5PJ | 01J0Y0EJW7HF42DGCBQ9J7RAW8 | 2024-07-18 13:37:47 | 2024-06-21 18:20:29 | Republic of Colombia | 0.58320000 | -74.29067200 | 0 |  | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24000 | litre | 1 | ['1'] |  | A
01HGHMDW58E1GDQN9RJFHRSZ39 | 01HGHP9J0G73ZVJW0XF4CXR4JE | 2025-03-04 05:18:16 | 2023-12-01 03:20:56 | Republic of Colombia | 6.37110000 | -73.36640000 | 1201 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JKGQBWRX01Z5APAJ07F1W83G | 01JKGZH6WN8801P9VF3NWQGMRA | 2025-03-19 20:12:35 | 2025-02-07 19:52:33 | Republic of Colombia | 6.76504700 | -73.26979100 | 1691.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 120 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento 1 presenta deterioro en su estructura como grietas y filtraciones. Al momento de la visita se evidenció que el tanque estaba cubierto de maleza, ramas y material de arrastre.
01JKGQBWRX01Z5APAJ07F1W83G | 01JKH0G1CTBX5DZTYW0C8S55KA | 2025-03-19 20:14:06 | 2025-02-07 20:09:24 | Republic of Colombia | 6.74651500 | -73.28304200 | 1608.3 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento 2 se encuentra enterrado, en el momento de la visita se evidencia que este cuenta con tapa de protección.
01J2GX318FZ9Z6RR9H1FENA3RV | 01J2GYSMKRJD0H7YSJ8J47FZZF | 2024-07-11 13:12:50 | 2024-07-11 13:12:50 | Republic of Colombia | 5.75250000 | -73.95760000 | 1308.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 26 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01J2GX318FZ9Z6RR9H1FENA3RV | 01J2GYYNJPQAEE01CQZ0VCTZ4Y | 2024-07-11 13:15:35 | 2024-07-11 13:15:35 | Republic of Colombia | 5.73970000 | -73.97410000 | 907.2 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C
01H2G7M1R88ERJTGQXJXWDZJCR | 01H2GBVPTAVGTJQPAJHAKXSFP5 | 2023-06-09 15:19:37 | 2023-06-09 15:19:37 | Republic of Colombia | 5.76990000 | -73.66460000 | 2713.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JMNA0F205DVZTDETMXKQYR2T | 01JQC0H3130ARG2CQ8ZAE7EQM7 | 2025-03-27 14:42:38 | 2025-03-27 14:36:33 | Republic of Colombia | 6.48756200 | -73.21687000 | 1574 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 19 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Cuenta con una estructura cilíndrica semienterrada destinada al almacenamiento del recurso hídrico, la cual presenta un estado de conservación regular con una tendencia progresiva al deterioro. Uno de los principales problemas identificados es la ausencia de impermeabilización en su revestimiento interno, lo que ha facilitado la aparición de filtraciones a causa de grietas generadas por el desgaste del material y la falta de mantenimiento preventivo. En la parte externa, las paredes muestran signos evidentes de degradación, con fisuras estructurales acompañadas de proliferación de musgo y líquenes, lo que indica una alta exposición a la humedad y a condiciones ambientales adversas. La parte superior de la estructura posee una abertura utilizada para labores de mantenimiento y limpieza, la cual es retirada durante estos procesos. Sin embargo, al interior del tanque se ha evidenciado un contacto directo del agua con varillas de hierro instaladas en forma de escalera, las cuales presentan un avanzado estado de oxidación, lo que puede comprometer la calidad del agua almacenada. La comunidad ha manifestado la necesidad urgente de ejecutar un mantenimiento correctivo integral que incluya la impermeabilización de la estructura y la reparación de los elementos metálicos en contacto con el recurso hídrico, ya que este es el único tanque disponible en el sistema de almacenamiento. Además, se ha identificado que el tanque se encuentra en un área utilizada para cultivos permanentes de café, sin contar con una protección perimetral adecuada, como cercas de postes y alambre, lo que expone la infraestructura a intervenciones externas no controladas. Ante esta problemática, la comunidad ha solicitado la construcción de dos nuevos tanques de almacenamiento con una capacidad igual o superior a la del existente, debido a que, en temporada de verano, la disminución del caudal ralentiza el proceso de llenado del tanque. Una vez que el tanque alcanza su capacidad máxima, es necesario cerrar las válvulas o llaves para evitar su desbordamiento, lo que limita el acceso a reservas de agua y genera periodos de racionamiento, afectando directamente el suministro para el consumo doméstico y agrícola de los habitantes de la comunidad.
01JPDM1Y7TWNPTE6DV5FR69QQT | 01JPJT2B2RXX50C6NGXMF1AWS6 | 2025-04-11 17:40:48 | 2025-03-17 19:42:38 | Republic of Colombia | 7.29075830 | -72.89355100 | 3687 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 53 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua El Mortiño, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 53 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de una vez al mes. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01J2KWAW86RK0JHZDGK9XQ21NZ | 01J690SPP416RTN6D8M4PYG0QF | 2024-08-27 04:16:41 | 2024-08-27 04:16:41 | Republic of Colombia | 5.96687100 | -73.30419100 | 2196.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se evidencia presencia de capa vegetal viva recubriendo la estructura, se evidencia rebose pero las condiciones del tanque para el servicio de distribución son muy buenas. La comunidad manifiesta que se realizan jornadas cada 6 meses o cuando se requiera para la limpieza de la estructura.
01J4R1FP1EHWXTB576PPW5SBKY | 01J68E41QXEQR3X3P3P5XXR51Y | 2024-08-27 01:52:54 | 2024-08-26 22:50:17 | Republic of Colombia | 5.98072800 | -73.30954300 | 2035.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura de almacenamiento presenta fisuras y grietas que comprometen la funcionalidad del tanque. Se evidencia pérdida de agua por grietas en las paredes de la estructura.
01J4R1R6Z8DDPH4RDV1R2PK0SE | 01J6874RCMX5WX6HWKKC1EP5HD | 2024-08-26 21:23:30 | 2024-08-26 20:48:20 | Republic of Colombia | 5.98640400 | -73.32935100 | 1848.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La infraestructura presenta fisuras y grietas que comprometen el servicio de agua a la comunidad, generando pérdidas de agua para la distribución. Se evidencia falta de mantenimiento correctivo, la comunidad manifiesta no contar con los recursos necesarios para el mejoramiento y reparación del tanque.
01H2G2K5FFP8CQR3RH3JEHWZSB | 01H2G3X8CZ47VME3PTA5Q08X20 | 2023-06-09 13:00:39 | 2023-06-09 13:00:39 | Republic of Colombia | 5.75800000 | -73.63620000 | 2757 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H2G2K5FFP8CQR3RH3JEHWZSB | 01H2G400V766AB1WCANGCJW8ZK | 2023-06-09 13:02:09 | 2023-06-09 13:02:09 | Republic of Colombia | 5.77550000 | -73.64730000 | 2593 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H2G2K5FFP8CQR3RH3JEHWZSB | 01H2G42QMFTXCGEMJBTRVN266K | 2023-06-09 13:03:38 | 2023-06-09 13:03:38 | Republic of Colombia | 5.77030000 | -73.64680000 | 2657 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JB7S0ZD1307YGF7VZEDC9QR2 | 01JB7VFDJRX4K9KBWZ2FPVYMWX | 2024-11-03 22:04:56 | 2024-10-27 20:42:56 | Republic of Colombia | 1.69808000 | -77.44661900 | 1307 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra sin una protección adecuada, se recomienda mantenimiento para evitar el ingreso de agentes contaminantes.
01JN00Z4SXXVVV8812AQTB6J9P | 01JPDTE394TREDWNPPA7C6KF6T | 2025-03-22 01:42:28 | 2025-03-15 21:12:51 | Republic of Colombia | 6.49684300 | -73.24322800 | 1205 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16.9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se evidencia el tanque de almacenamiento A1, construido en concreto reforzado y diseñado para la captación y distribución del recurso agua. Su estructura es rectangular y cuenta con una tapa de concreto equipada con anclajes metálicos y una cadena de seguridad para restringir el acceso. Se observa una tubería de PVC conectada lateralmente, utilizada para la distribución del agua o como sistema de ventilación. La superficie del tanque muestra signos de desgaste, con manchas de humedad y suciedad debido a la exposición prolongada a la intemperie. Asimismo, el concreto en los exteriores presenta decoloración y deterioro en los acabados. La presencia de vegetación y acumulación de tierra en su entorno favorece la sedimentación y afecta las conexiones hidráulicas, es importante el desarrollo de mantenimiento periódico para garantizar su óptimo funcionamiento.
01JN00Z4SXXVVV8812AQTB6J9P | 01JPDTFPQTHK52PS04B2JZMTCW | 2025-03-17 15:03:33 | 2025-03-15 21:13:43 | Republic of Colombia | 6.49800600 | -73.23654900 | 1083.7 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento de agua está construido en concreto reforzado con una forma rectangular y una cubierta superior de concreto que incorpora anclajes metálicos. Su superficie exterior presenta signos de deterioro por la exposición constante a la humedad, lo que ha propiciado la formación de musgo. En la parte superior se observan conexiones hidráulicas que lo integran al sistema de distribución de agua. Este tanque desempeña un papel clave en la red de abastecimiento, distribuyendo el recurso a otros dos tanques antes de llegar a los usuarios y sus conexiones domiciliarias. La estructura cuenta con tuberías de aireación y está parcialmente enterrada en la superficie para mejorar su estabilidad. Además, se encuentra protegida por un cerramiento metálico que restringe el acceso a animales y personal no autorizado. Junto al tanque, se identifica otra estructura de concreto que no se encuentra en funcionamiento.
01JN00Z4SXXVVV8812AQTB6J9P | 01JPDTHVNZRQ4PYV3TYG7KTYXY | 2025-03-17 15:05:49 | 2025-03-15 21:14:54 | Republic of Colombia | 6.49953500 | -73.23089700 | 1088.9 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 26.78 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Este tanque de almacenamiento de agua está construido en concreto reforzado con una estructura rectangular y una cubierta superior que presenta anclajes metálicos. Su superficie externa muestra signos de desgaste con manchas de humedad y acumulación de suciedad, lo que indica una exposición prolongada a la intemperie. Se observan varias tuberías de PVC conectadas, que cumplen funciones de ventilación y distribución del agua. La estructura se encuentra rodeada de vegetación, lo que podría favorecer la acumulación de sedimentos y afectar su mantenimiento. La tapa presenta fisuras y desplazamientos en algunos puntos
01JN00Z4SXXVVV8812AQTB6J9P | 01JPDTKE6R22J0C90D6XN6QB0J | 2025-03-17 15:09:45 | 2025-03-15 21:15:46 | Republic of Colombia | 6.50488300 | -73.23782700 | 994.1 | metre | A4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 28 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se evidencia un tanque de almacenamiento en concreto, ubicado cerca de la escuela de la vereda. Su estructura cuadrada presenta signos de humedad en algunos de sus muros exteriores y ha sido intervenida con resanes en las grietas detectadas. Dispone de redes de polietileno para salida y rebose, así como una red con llave de paso que regula la distribución del agua a las viviendas beneficiarias. La tapa de concreto, ubicada en la parte superior, se encuentra en estado regular.
01JTH3JR6Y2XXGH3GQ5TNDC0JA | 01JTH4246181JPQKMK0HT70ZT9 | 2025-08-15 15:11:55 | 2025-05-05 21:01:35 | Republic of Colombia | 6.25646400 | -73.05574300 | 1868.7 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.72 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El almacenamiento se realiza en un tanque cilíndrico de concreto ubicado junto a la escuela rural de la comunidad. La estructura muestra señales de impermeabilización previa, aunque persisten grietas derivadas del proceso constructivo y filtraciones puntuales, especialmente en el punto de ingreso de la tubería de conducción. La tapa superior de concreto se encuentra en mal estado, con deformaciones en sus bordes, lo que puede comprometer la protección sanitaria del agua almacenada.
01JTH4H3XG7KG748F7VKNM1QTK | 01JTH4VDH46S3ATQDG0HCHE33M | 2025-08-14 15:43:48 | 2025-05-05 21:15:24 | Republic of Colombia | 6.24638000 | -73.08144800 | 1526 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10.1 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento A1 es cilíndrico, construido en concreto y emplazado sobre una roca en un talud, desde donde abastece a los usuarios ubicados aguas abajo. Presenta grietas en paredes laterales y superiores, con filtraciones que provocan humedades persistentes. No cuenta con flotador de control de nivel ni con cerramiento perimetral para su protección, lo que incrementa el riesgo de ingreso de contaminantes. Su acceso para mantenimiento es limitado debido a la altura y falta de elementos auxiliares, lo que dificulta la limpieza y reparación oportuna.
01J34CEKE0B6QE8EJHVXHBXQY8 | 01J3612S7QWPWEFDB32M25FC8X | 2024-07-27 03:55:13 | 2024-07-19 17:36:50 | Republic of Colombia | 6.98397400 | -72.75665600 | 3804.5 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Item (5.7) Se observa una estructura de almacenamiento de forma rectangular, no cuenta con una protección superior “tapa” en concreto, por el contrario, se busca el aislamiento con el ambiente por medio de una hoja de zinc, que se encuentra en deterioro, en esta se observa presencia de óxido como consecuencia de la interacción del oxígeno con los metales de la aleación del material de la hoja, para mantenerla sobre la estructura se utilizan rocas como anclaje por gravedad. La morfología de la configuración del tanque esta deformada por perdida de material en sus extremos, se evidencia perdida del friso en algunas áreas, internamente no se cuenta con una impermeabilización que evite filtraciones al terreno. La zona donde se encuentra la estructura de almacenamiento presenta una protección del perímetro adecuada de tipo cerca, la maleza está a nivel del tanque se supone un riesgo de contaminación al agua almacenada.
01J34CEKE0B6QE8EJHVXHBXQY8 | 01J3616RVWGTRJAJD4KH2TZ7E9 | 2024-07-27 04:04:50 | 2024-07-19 17:39:01 | Republic of Colombia | 6.98316200 | -72.77299200 | 3635.3 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Item (5,7) Se evidencia una estructura de almacenamiento de forma cuadrada semi-enterrada, muy similar a una cámara de descanso tipo “tanquilla”, con una capacidad máxima de 2 m³, denota un aspecto en deterioro, sus protecciones superiores (2) “tapas” presentan perdida de material en sus extremos, no cuenta con una impermeabilización interna que evite filtraciones al terreno, presentando perdida del friso interno. El tanque no cuenta con un aislamiento como medio de protección de perímetro tipo cerca, se observó presencia de maleza en su área de influencia.
01J34CEKE0B6QE8EJHVXHBXQY8 | 01J361BGMM99JTGP4YT5XRXC95 | 2024-07-27 04:12:25 | 2024-07-19 17:41:36 | Republic of Colombia | 6.98601600 | -72.77567600 | 3514.1 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Item (5.7) Se cuenta con una estructura de almacenamiento cuadrada semi-enterrada, con una capacidad máxima de 50 m³, denota un aspecto longevo en deterioro por las condiciones climáticas del ambiente, presenta fisuras ocasionadas por la falta de mantenimiento preventivo de su estructura, no cuenta con una impermeabilización interna para evitar filtraciones. Presenta una estructura de encerramiento tipo cerca, no obstante, esta se encuentra caída, por falta de pilares que mantengan la malla metálica en pie.
01GYJCBZZB2S2TX6X6CTSBJ4NF | 01HMRZ3DDHANSTFYJC0MW72TP3 | 2024-01-22 16:12:20 | 2024-01-22 16:12:20 | Republic of Colombia | 6.88860000 | -73.48480000 | 751 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 100 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01GYJCBZZB2S2TX6X6CTSBJ4NF | 01HMRZ4EQ4AX4R3NZP4XFZ326H | 2024-01-22 16:12:54 | 2024-01-22 16:12:54 | Republic of Colombia | 6.88760000 | -73.48670000 | 717 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HZP1G4MZG72GHG5JKW8RWQV2 | 01HZP237AEPJKJ0HH39NE5RMN0 | 2024-06-06 05:59:37 | 2024-06-06 05:59:37 | Republic of Colombia | 7.03570000 | -73.54200000 | 219 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra en alto riesgo ya que se encuentra en la mitad de la quebrada.
01HZP2813R692SPPVQD3A3SK6X | 01HZP31KTE6KXQ8SPXBPGGTGB7 | 2024-06-06 06:16:12 | 2024-06-06 06:16:12 | Republic of Colombia | 7.02890000 | -73.55350000 | 200 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01HZP2813R692SPPVQD3A3SK6X | 01HZP32SY8NSEW6687JP0C2NRM | 2024-06-06 06:16:51 | 2024-06-06 06:16:51 | Republic of Colombia | 7.02890000 | -73.55350000 | 200 | metre | T2 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HZP38TNDM4PZ0EC7WPBA39XM | 01HZP49QB2SVAZ23EHYRH27ABD | 2024-06-06 06:38:07 | 2024-06-06 06:38:07 | Republic of Colombia | 7.05560000 | -73.54000000 | 264 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01HJ533N874P51WVXQ3MG6PY6V | 01HJMWGKR9XQ8KAE1TM933V4YK | 2025-03-04 23:00:51 | 2023-12-27 05:38:46 | Republic of Colombia | 7.21444100 | -73.02985100 | 1691 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.4 | cubic metre | 0 |  |  | C | La estructura del tanque de almacenamiento al momento de la visita se evidenció que no contaba con una cubierta adecuada para su protección, ya que era material de tejas de zinc en mal estado donde se observó que no cubría en totalidad el tanque. No presenta mantenimiento y limpieza.
01JQYDS9A7KZRH0YTT429CYXGQ | 01JQYFHSEGDZQXM0DSM0ZJ5SCX | 2025-04-03 18:45:25 | 2025-04-03 18:45:25 | Republic of Colombia | 6.51038200 | -72.94783100 | 1700.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16.33 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque T1 presenta deterioro como grietas y filtraciones debido a su antigüedad.
01JQV7DZKR08A9KENEM1BMDBT6 | 01JQY3WD0RK2N017VPFMKPWV5G | 2025-04-16 15:27:50 | 2025-04-03 15:21:29 | Republic of Colombia | 6.55301500 | -73.29381800 | 830.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21.78 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.8 La infraestructura actual del sistema de abastecimiento de agua presenta un estado de obsolescencia significativo, caracterizado por la presencia de filtraciones y fisuras en las tuberías y estructuras de almacenamiento. Esta condición no solo compromete la eficiencia del sistema, sino que también genera pérdidas considerables de agua, lo que afecta la disponibilidad del recurso para la comunidad. Se ha identificado, de manera prioritaria, la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema, con el fin de garantizar un suministro de agua confiable y constante, especialmente durante los períodos de sequía o alta demanda.
01JPDJGDNE3D815W4BF5J8NM0X | 01JPK0AB0BN57MG869R086WBM2 | 2025-03-18 15:18:05 | 2025-03-17 21:31:51 | Republic of Colombia | 7.31482160 | -72.89730500 | 2860 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Ortegón, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 17 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Se le hizo recubrimiento en concreto.
01JPDJKQWZQQZXZ0BNFV2E0DWH | 01JPN041TQC92TBGQG0DRT51VF | 2025-03-18 16:08:39 | 2025-03-18 16:06:54 | Republic of Colombia | 7.31247500 | -72.88776300 | 2962 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de Agua Blanca cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 2,3 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de cada seis meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JPDJKQWZQQZXZ0BNFV2E0DWH | 01JPN0BJVNPPBN99RC7D9WRG6H | 2025-03-18 16:12:09 | 2025-03-18 16:11:01 | Republic of Colombia | 7.31247900 | -72.88780300 | 2964.2 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de Agua Blanca cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 15,3 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza limpieza y desinfección con una frecuencia de cada seis meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01J2CM4MA7GYEFNM2Z62A2EJ26 | 01J2CV433A3K2FX8QMKT722GHR | 2024-07-24 14:50:58 | 2024-07-09 22:51:41 | Republic of Colombia | 6.97154200 | -72.82678900 | 3102.6 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 0 |  |  | C | Item (5.7) La comunidad manifiesta la necesidad de la construcción de un tanque de almacenamiento para la captación del agua de la Quebrada Velandia con capacidad acorde al caudal captado, el existente carece de una barrera de protección que realice las veces de cubierta o tapa, no tiene la capacidad para el caudal captad, por otra parte, los cimientos de la estructura han cedido a causa de movimientos del terreno.
01J2CM4MA7GYEFNM2Z62A2EJ26 | 01J2CVR7EBSKZ0V7JSXQZD6C55 | 2024-07-24 15:09:44 | 2024-07-09 23:02:40 | Republic of Colombia | 6.96076400 | -72.82864300 | 3039.9 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 288 | cubic metre | 0 |  |  | B | Item (5.7) El tanque de almacenamiento A2 se encuentra en funcionamiento, no se evidencian filtraciones internas en su estructura, cuenta con una correcta protección del agua almacenada; Recibe el caudal de las fuentes: F1, F1.1 (Quebrada piedra Azul) y de F2 (Quebrada Velandia); A pesar de su tamaño cuenta con su respectiva protección del perímetro tipo cerca. la comunidad manifiesta la necesidad de realizar mantenimiento preventivo al tanque donde se realice impermeabilización para evitar filtraciones futuras como protección y control de la calidad del agua.
01JAPAFZTZ8WZ4TDMRTH3HQQEE | 01JARJWDE08P5FHGXKKN34Z8AT | 2024-11-18 22:05:03 | 2024-10-21 22:24:08 | Republic of Colombia | 1.22711000 | -78.03596100 | 1279 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento es pequeño se encuentra desgastado el concreto presenta desgaste y socavamiento, se evidencia presencia de maleza en la superficie de la estructura.
01HHQVNMW0R8B1YHQ108CW6YGC | 01HHZ7HRHC3X8Q9WKM40RFEN1C | 2023-12-18 19:54:23 | 2023-12-18 19:48:20 | Republic of Colombia | 6.81109400 | -72.71550900 | 2904 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 19 | cubic metre | 0 |  |  | B | La estructura del tanque de almacenamiento al momento de la visita se evidenció que contaba con una cubierta para su protección en concreto, pero al momento no estaba cubierto. Presenta deterioro y filtraciones. Reparte agua a los 28 usuarios por tubería de pulgada y media.
01HJKC4708K4RETD71XG9Z8WCP | 01HJKMMNDDPVTZCP2EVENBH0YC | 2023-12-26 18:01:55 | 2023-12-26 18:01:55 | Republic of Colombia | 6.82810500 | -72.73861900 | 3315 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38 | cubic metre | 0 |  |  | C | Unidad de almacenamiento construido en concreto, no cuenta con dispositivos de regulación para el mantenimiento, el concreto presenta un mal aspecto producto de las filtraciones y la humedad de los muros. Esta ubicado en zona de difícil acceso y no cuenta con elementos de protección.
01HJBPB4PQ5JBHPBBXP380X3M5 | 01HJCBTXX1TXCATFDCQ1GVFJMY | 2025-03-04 23:48:47 | 2023-12-23 22:13:22 | Republic of Colombia | 7.30059300 | -72.96982500 | 2042 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se evidencia estructura en concreto, con cubiertas en concreto. Presenta buen aspecto del concreto, pero no cuenta con dispositivos de regulación. A la estructura le realizan actividad de alistamiento para conectar la red conducción y del mismo modo iniciar con la distribución para los usuarios. La estructura no presenta dilatación o grietas.
01HEP7YVRDNJCAC9PXTG1A19N7 | 01HJ584G5Z9FH38EF5YB0S6ZNS | 2023-12-21 03:54:01 | 2023-12-21 03:54:01 | Republic of Colombia | 6.37967400 | -73.36310000 | 1414 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B
01J8FPXFPTXRN756FAXCRTEB9E | 01J8GD4CR9DAQXT3ECCPRYQ606 | 2024-10-31 17:54:35 | 2024-09-23 21:38:19 | Republic of Colombia | 1.69632600 | -77.39844700 | 1072 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque presenta deterioro por uso pero no afecta su funcionalidad
01JJMB5N3KHA6M8M6TC1AMZR4R | 01JK6GHECSB4K8C0AAW5VJQ0YZ | 2025-04-07 23:24:50 | 2025-02-03 18:18:08 | Republic of Colombia | 6.63875100 | -73.93297400 | 152 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.8 El tanque de almacenamiento, con una capacidad de 20.000 litros, no presenta fallas estructurales que comprometan su funcionamiento. Sin embargo, se observa un desgaste superficial debido al deterioro natural por exposición a factores ambientales y el paso del tiempo. Se recomienda realizar inspecciones periódicas y aplicar un mantenimiento preventivo para garantizar la integridad de la estructura y prolongar su vida útil.
01H4P6SN5W5KKN8EST1TEQ1RNE | 01H4P7CP87BVQNVKAED2SP5YFZ | 2023-07-06 18:28:20 | 2023-07-06 18:28:20 | Republic of Colombia | 6.90347000 | -73.44749900 | 610 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A | En la superficie del tanque de almacenamiento se encuentra ubicado un tanque de almacenamiento con capacidad de 250 litros de plástico, donde añaden cloro por goteo para una duración de 15 días.
01HHQ5PJ4JTW5PE06RG6ZGVPPF | 01HHQAGM13HNXK2A5RA26GZWSG | 2024-01-03 02:36:12 | 2023-12-15 18:06:13 | Republic of Colombia | 7.16980000 | -73.05320000 | 1570 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 84 | cubic metre | 0 |  |  | B | AL SER DE CONCRETO NO SE HA RELAIZADO EL DEBIDO MANTENIMIENTO NI CUIDADO DEL MISMO SE PRESENTA LLENO DE MALEZA.
01JAPYGSZDXDFJB5PVG4FXQBKZ | 01JB0BM5ZEAN8YBSQMPVE9C2EK | 2024-11-18 21:20:32 | 2024-10-24 22:51:14 | Republic of Colombia | 1.22401500 | -78.02743433 | 1090 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento es pequeño, se nota desgaste del concreto por exposición al exterior. Se realiza desinfección con cloro directamente al tanque de almacenamiento con una frecuencia de 3 semanas.
01JAP3DCGPXXRKT0K1AM12SAFP | 01JARJ3DKZHZVVCWPKT00REF20 | 2024-10-21 22:10:29 | 2024-10-21 22:10:29 | Republic of Colombia | 1.22299000 | -78.00717800 | 1184 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento esta desgastado se notas agrietamientos pequeños, socavación y presencia de corrosión en las compuertas.
01JQH99Q1SDZAVHX44EAWBET4J | 01JQHBA1TA4MXMS5T6VXXEKPW1 | 2025-03-29 18:02:00 | 2025-03-29 16:21:09 | Republic of Colombia | 6.59611100 | -72.90743800 | 1882.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.65 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Es un tanque circular, el cual presenta deterioro como grietas y filtraciones.
01JQP57NRWZ9RRM5TN25C6WCNK | 01JQPE814WGV18M5GNRAGE3P0Q | 2025-04-03 21:19:30 | 2025-03-31 15:48:41 | Republic of Colombia | 6.60633100 | -72.90863600 | 1739.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.61 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento, presenta deterioro en su estructura como grietas y filtraciones. La comunidad había manifestado que el tanque no se encontraba en funcionamiento, pero en la visita técnica se evidenció que sí lo estaba.
01JJSYRK6BWDYMT7X5FJB834RJ | 01JKBFM9MQABAY7DM90M02SFSX | 2025-02-05 16:38:25 | 2025-02-05 16:38:25 | Republic of Colombia | 6.62670000 | -73.07830000 | 1640.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN.
01JJSYRK6BWDYMT7X5FJB834RJ | 01JKBFXAGMQNZF5GSNN65CP386 | 2025-02-05 16:43:21 | 2025-02-05 16:43:21 | Republic of Colombia | 6.62630000 | -73.06900000 | 1652.4 | metre | T2 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN.
01JJSYRK6BWDYMT7X5FJB834RJ | 01JKBG98VN487JS8YZGFZYDT8A | 2025-02-05 16:49:53 | 2025-02-05 16:49:53 | Republic of Colombia | 6.62700000 | -73.06890000 | 1655 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN.
01JJSYRK6BWDYMT7X5FJB834RJ | 01JKBGE4RTE7GPPQRDB5DZ1HK2 | 2025-04-19 14:25:07 | 2025-02-05 16:52:32 | Republic of Colombia | 6.62460000 | -73.07250000 | 1618.7 | metre | T4 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN, A SU VEZ, CARECE DE ESCALERAS PARA EL INGRESO INTERNO PARA REALIZARLE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
01JJSYRK6BWDYMT7X5FJB834RJ | 01JKBGKVTKJ4K7W50DX7FRPNCR | 2025-02-05 16:55:40 | 2025-02-05 16:55:40 | Republic of Colombia | 6.62450000 | -73.07250000 | 1623.9 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 18% DE AFECTACIÓN. ESTE TANQUE NO SE ENCUNETRA EN FUNCIONAMIENTO, NO LE LLEGA AGUA.
01JJSYRK6BWDYMT7X5FJB834RJ | 01JKBGPQ5735CXRXGYWHJ9GD93 | 2025-02-05 16:57:13 | 2025-02-05 16:57:13 | Republic of Colombia | 6.61840000 | -73.08320000 | 1608.2 | metre | T6 | Metálicos | Metálicos |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 13% DE AFECTACIÓN.
01JJSYRK6BWDYMT7X5FJB834RJ | 01JKBGT3SQMG735QHDZ1EJX08N | 2025-02-05 16:59:04 | 2025-02-05 16:59:04 | Republic of Colombia | 6.60420000 | -73.08690000 | 1552.1 | metre | T7 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN, A SU VEZ, CARECE DE ESCALERAS PARA EL INGRESO INTERNO PARA REALIZARLE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
01HNN7556CEW7JP7W38A9MGYSE | 01HNN7VPRFCN4BFNC6Y11TJHFT | 2024-02-28 22:04:16 | 2024-02-02 15:44:09 | Republic of Colombia | 6.76440000 | -73.00610000 | 1606 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 0 |  |  | A | 5.7* El tanque de almacenamiento de agua se encuentra físicamente bueno en toda su infraestructura, sin embargo, no se encontraba en operación en el momento de la visita técnica de campo.
01J0XQHXH3TCM0FJB5BV0261J1 | 01J1D90XBZEFDGV93HB6CWHAXS | 2024-07-19 21:47:05 | 2024-06-27 16:38:55 | Republic of Colombia | 6.50168300 | -73.60803200 | 657.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22.62 | cubic metre | 0 |  |  | B | La estructura del tanque de almacenamiento al momento de la visita se evidenció que contaba con una cubierta para su protección en concreto. Presenta deterioro y filtraciones. Reparte agua a los 30 usuarios por tubería de pulgada y media.
01HYDWW055WBZ4VJC3GP7THDJZ | 01HYE0WC5V1MKB3M9HKHXAACQA | 2024-05-21 16:48:46 | 2024-05-21 16:48:46 | Republic of Colombia | 7.65690400 | -72.50730500 | 645 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO funciona tambien como tanquilla desarenadora.
01JAPY4DTJ5MDYRH8XVKZHJN6N | 01JB653Y6P1Q61FHAMF1T4GB4P | 2024-11-18 17:04:39 | 2024-10-27 04:52:57 | Republic of Colombia | 1.22845200 | -78.07458700 | 1060 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | En el tanque se nota desgaste del concreto, que se encuentra en buen estado.
01HPN13PC8XJQJHEJCK7QRJ110 | 01HPN1WZ3K84TS5VZRF1XMA1S2 | 2024-02-15 00:15:41 | 2024-02-15 00:15:41 | Republic of Colombia | 6.79700000 | -73.45030000 | 1361 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HPN13PC8XJQJHEJCK7QRJ110 | 01HPN1Z7TEH7VPWPQAPT7909F4 | 2024-02-15 00:16:55 | 2024-02-15 00:16:55 | Republic of Colombia | 6.75550000 | -73.46170000 | 1314 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HPN13PC8XJQJHEJCK7QRJ110 | 01HPN21N38PT17ZDAEDZSE8SDC | 2024-02-15 00:18:14 | 2024-02-15 00:18:14 | Republic of Colombia | 6.78570000 | -73.45390000 | 1257 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HPQ3NRJCKGYX1ZKQS122JMS8 | 01HPQ4914614CJ4SE0KCT3DE8G | 2024-02-15 19:35:42 | 2024-02-15 19:35:42 | Republic of Colombia | 6.74660000 | -73.45670000 | 1313 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HPQ3NRJCKGYX1ZKQS122JMS8 | 01HPQ4A8PSXFEJK8QZM7AJT8F8 | 2024-02-15 19:36:22 | 2024-02-15 19:36:22 | Republic of Colombia | 6.75890000 | -73.46210000 | 1320 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HPQ3NRJCKGYX1ZKQS122JMS8 | 01HPQ4BXC4Y8075HH5WC4G8PRY | 2024-02-15 19:37:16 | 2024-02-15 19:37:16 | Republic of Colombia | 6.76120000 | -73.45480000 | 1081 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JFTBHR0SE27HQV121E2WS7ZJ | 01JGZ9QPMXB1TEFMP6XHFT4VXV | 2025-03-01 13:58:28 | 2025-01-07 02:33:09 | Republic of Colombia | 5.72480000 | -73.80600000 | 3227 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 29.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE REALIZA MNTENIMIENTO DE LIMPIEZA GENERAL DE APROXIMADAMENTE CADA 2 MESES. 5.7* EL ESTADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES REGULAR, PRESENTA DETERIORO POR USO CON UN GRADO DE AFECTACIÓN DEL 10%
01JB8HCZXYQ8RE65GPVZF88PYA | 01JBPXKV280HC69ZWX8AK72Z93 | 2024-11-13 22:14:30 | 2024-11-02 17:08:54 | Republic of Colombia | 1.65110000 | -77.45868000 | 985 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento cuenta con aislamiento y tiene un correcto funcionamiento
01JP0BP89Z205267DWXGJP0ZCP | 01JP0MBPZJWTY8SEJVTD78ENAS | 2025-04-30 01:28:42 | 2025-03-10 18:16:34 | Republic of Colombia | 6.77220000 | -72.78410000 | 2564.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 75 | cubic metre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J8ZXXAWQKW7SW6HGXFJTDPHD | 01J900R6AS35FXGKQR038J4QY7 | 2024-11-15 15:45:34 | 2024-09-29 23:09:47 | Republic of Colombia | 1.53955900 | -77.48107100 | 1460 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 64 | cubic metre | 1 | ['99'] | Verificación de perdidas | A | El tanque de ladrillo y cemento se encuentra en buen estado, cuenta con caseta sobre este, de los dos sistemas de acueductos este tiene mayor capacidad, que equivale a 64 metros cúbicos, su estado se atribuye al Mantenimiento anual realizado por el señor fontanero.
01J901C9DCASS0D4C5329980XF | 01J90290CS7P8BSRHJ2W76FC87 | 2024-10-11 15:09:54 | 2024-09-29 23:36:27 | Republic of Colombia | 1.54268800 | -77.47824100 | 1395 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9.3 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A | De los dos acueductos presentes en Pangus, este es el de menor capacidad de almacenamiento, aproximadamente 9.3 metros cúbicos, sobre el se encuentra la caseta de cloración, su buen estado se debe a que la frecuencia de limpieza es de seis meses y se aplica mantenimiento correctivo cada que se identifica un problema.
01H062074873957C0QW1NQSFFS | 01H064RQMJF9BQPZE34SN0CPSB | 2023-05-11 19:36:14 | 2023-05-11 19:31:51 | Republic of Colombia | 7.13540000 | -73.30160000 | 781.4 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H062074873957C0QW1NQSFFS | 01H064VHVYTS89HDNMG2A3QYRF | 2023-08-11 13:43:07 | 2023-05-11 19:33:23 | Republic of Colombia | 7.13540000 | -73.30160000 | 781.4 | metre | A2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H062074873957C0QW1NQSFFS | 01H064Y34EKMC1WS16J8JFW26E | 2023-08-11 13:43:30 | 2023-05-11 19:34:47 | Republic of Colombia | 7.13540000 | -73.30160000 | 781.4 | metre | A3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H062074873957C0QW1NQSFFS | 01H7JCWYZ7Z44Y3CYCX68CKHB3 | 2023-08-11 13:43:52 | 2023-08-11 13:34:44 | Republic of Colombia | 7.13540000 | -73.30160000 | 781.4 | metre | A4 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HHWVNN5BCG03KF3Y4DE3WNXE | 01HHWXB1CXPKMJNRAC7MF296SC | 2023-12-20 00:51:15 | 2023-12-17 22:11:25 | Republic of Colombia | 7.26094300 | -72.97917000 | 2302 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 0 |  |  | C | Se evidencia tanque plástico, donde llega tubería de captación de 2 in y con una salida para la distribución tubería de 2 in, el elemento presenta sustancia de humedad tanto en el interior como en el exterior, la tapa plástica se encuentra en mal estado. No se evidencia estructura o base donde esta ubicado, el elemento reposa sobre el terreno natural. No cuenta con elemento de protección o cercado.
01HHWXX090RX4D03NYDG89H0RZ | 01HJR6CFK5PP9BBAQDJSNHYQ08 | 2023-12-28 12:28:59 | 2023-12-28 12:28:59 | Republic of Colombia | 7.26547700 | -72.98968800 | 1969 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 0.8 | cubic metre | 0 |  |  | C | Estructura en concreto en mal estado, sin cubierta, se evidencia una teja de asbesto cemento sobre la estructura y una parte de teja de zinc oxidada, esta construida sobre terreno natural con deficiencias en su cimentación. No cuenta con elementos o dispositivos de regulación para los mantenimientos.
01HHWXX090RX4D03NYDG89H0RZ | 01HJR6HQ1SP2R6W4X9NHAG87YN | 2023-12-28 12:31:51 | 2023-12-28 12:31:51 | Republic of Colombia | 7.26649700 | -72.99002300 | 1963 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 0.5 | cubic metre | 0 |  |  | C | Tanque de almacenamiento en concreto con tapa, no cuenta con elemento de protección o cercado, no se evidencia dispositivos de regulación o control, presenta dilataciones en su estructura generando humedades y sustancian que afectan las condiciones del concreto.
01JFTC05CT5JYEV5ZPZKG5B8V2 | 01JH140D2KGWV1JH096F8VCRSA | 2025-01-08 21:36:31 | 2025-01-07 19:31:31 | Republic of Colombia | 5.82240000 | -73.77200000 | 2145.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 28.8 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.7* EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO T1 ES REGULAR, PRESENTA DETERIORO POR USO CON UN GRADO DE AFECTACIÓN DE UN 15%, SU FRECUENCIA DE LIMPIEZA ES CADA 6 MESES REALIZANDOLE UNA LIMPIEZA GENERAL, DESINFECCIÓN DEL TANQUE Y VERIFICACIÓN DEL FLOTADOR.
01JFTC05CT5JYEV5ZPZKG5B8V2 | 01JH146J2TYV5BSH71ZBCV56N4 | 2025-01-08 21:36:52 | 2025-01-07 19:34:53 | Republic of Colombia | 5.81040000 | -73.76860000 | 2198 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE 2 ES REGULAR, PRESENTA DETERIORO POR USO CON UN GRADO DE AFECTACIÓN DE UN 20%, SE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA CADA 6 MESES, SE ENCUENTRA SEMIENTERRADO.
01J94C0BBYJZ1TGTWWMZRQDJM6 | 01J94D6PF9DPZS0VAGXMJ3EXGM | 2024-10-14 21:08:30 | 2024-10-01 16:04:23 | Republic of Colombia | 1.50436300 | -77.53955200 | 2039 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A | Infraestructura en buen estado por mantenimiento frecuente, con capacidad de almacenamiento de 17 metros cúbicos, la presencia de material vegetal al rededor podría generar afectaciones a largo plazo, como humedad en la infraestructura, se recomienda controlar el nivel de pastos.
01JHGKNXF2M9AAQNCS58XATFXR | 01JJMQ458N8GQ50FMANHXHAR2N | 2025-03-03 15:45:25 | 2025-01-27 20:26:53 | Republic of Colombia | 6.58524000 | -73.32205600 | 1601 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: La estructura del tanque T1 se encuentra en un estado de conservación regular, presentando filtraciones. Según lo registrado durante la inspección de campo, el tanque muestra signos evidentes de deterioro estructural debido al tiempo de construcción y operación del mismo.
01JHGKNXF2M9AAQNCS58XATFXR | 01JJMY18HGH81B1ZG3V10N09ST | 2025-03-03 15:45:15 | 2025-01-27 22:27:38 | Republic of Colombia | 6.58319600 | -73.31740600 | 1581 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.57 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: La estructura del tanque T2 se encuentra en un estado de conservación regular, presentando filtraciones. Según lo evidenciado en la visita campo, el tanque muestra un deterioro estructural significativo debido al tiempo de contrucción y operación del mismo
01JHGKNXF2M9AAQNCS58XATFXR | 01JJMYASS3KQ34WMME2EFY5NT7 | 2025-03-03 15:45:02 | 2025-01-27 22:32:51 | Republic of Colombia | 6.58206800 | -73.31583000 | 1500.9 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.39 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: La estructura del tanque T3 se encuentra en un estado de conservación regular, presentando filtraciones y fugas. Según lo evidenciado en la visita de campo, el tanque muestra un deterioro estructural significativo debido al tiempo de contrucción y operación del mismo
01JHGKNXF2M9AAQNCS58XATFXR | 01JJMYHXPQXQ9XG30K347PGW9S | 2025-03-03 15:45:41 | 2025-01-27 22:36:44 | Republic of Colombia | 6.57604700 | -73.31151300 | 1394.1 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: La estructura del tanque T4 se encuentra en un estado de conservación regular, presentando filtraciones. Según lo evidenciado en la visita campo, el tanque muestra un deterioro estructural significativo debido al tiempo de contrucción y operación del mismo
01JJ9TK5WYWDTF0M8TYK7DAEQR | 01JJQAJVH4R9X0A8S18D09QP77 | 2025-02-24 15:20:34 | 2025-01-28 20:45:26 | Republic of Colombia | 6.51319400 | -73.32989100 | 1476.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 28.09 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El sistema cuenta con un tanque de almacenamiento de 28.09 metros cúbicos el cual en el momento de la visita presentaba filtraciones y grietas
01H6YNTNNP1ZN1F05HB5PNTXKV | 01H6YQRTZQ2YTAV30WY8SZV61P | 2023-08-03 22:19:55 | 2023-08-03 22:19:55 | Republic of Colombia | 6.82828357 | -73.04320662 | 1769 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01H70FJ821DMXDK0C2E01WBNT8 | 01H70H818P91DDQAD4VBZS08GC | 2023-08-04 15:04:22 | 2023-08-04 15:04:22 | Republic of Colombia | 6.81460000 | -73.06960000 | 1674 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 0 |  |  | B
01H6RNMSGWH2V6QV6SD3P9KDXJ | 01H6RPHWX7VCPCRB5D1TTZZFBF | 2023-08-01 14:09:20 | 2023-08-01 14:03:12 | Republic of Colombia | 6.83010000 | -73.08910000 | 1678.6 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | litre | 1 | ['1', '3'] |  | B | UTILIZAN COMO DESINFECCION EN TANQUE CON ALUMBRE Y CLORO
01H6XWWXRPTP701QAMDJWAXKJE | 01H6XZX9BSAADZTHWADMVP8EPV | 2023-08-03 15:22:55 | 2023-08-03 15:22:55 | Republic of Colombia | 6.82270000 | -73.07070000 | 1667 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5000 | litre | 0 |  |  | B
01HACH4ZJRRJV7KEDV2S25M1AJ | 01HAM7AB1QFZ6PA2YWSMTXNH7S | 2023-09-18 13:22:45 | 2023-09-18 13:22:45 | Republic of Colombia | 6.86048511 | -73.06814343 | 1694 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | SUMINISTRAN AL AGUA SULFATO DE ALUMINIO EN CADA BOMBEO
01JCPHZZHT8881B4VBDCNRZJT5 | 01JCPJX1G7FS2GB0F37NS4YQCM | 2024-11-19 22:12:38 | 2024-11-15 00:17:23 | Republic of Colombia | 2.53027000 | -75.89662000 | 2026 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 34.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | DIMENSIONES: 3.70 X 3.60 X 2.60. LA ESTRUCTURA SE OBSERVA EN BUEN ESTADO.
01JPJAGRYZKF1H2053AV3HK66W | 01JQ1XXHD76EZKAYYGYQ8QEKKT | 2025-03-31 20:26:41 | 2025-03-23 16:38:31 | Republic of Colombia | 6.06540000 | -73.04220400 | 2793.7 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22.18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento presenta signos evidentes de deterioro superficial, reflejados en la presencia de manchas de humedad, fisuras incipientes y proliferación de moho en las paredes exteriores, lo que sugiere posibles filtraciones y la necesidad de una intervención correctiva. La acumulación de agentes biológicos en la superficie podría comprometer la calidad del recurso hídrico almacenado, aumentando el riesgo de contaminación. En la parte superior de la estructura, se encuentra una tapa de acceso diseñada para facilitar las labores de inspección, limpieza y mantenimiento interno, permitiendo la revisión periódica del estado del tanque y la aplicación de correctivos cuando sea necesario. En términos de seguridad y protección, el tanque cuenta con un cerramiento perimetral conformado por postes y alambre, lo que contribuye a prevenir accesos no autorizados y actos de vandalismo, además de minimizar la posibilidad de contaminación externa.
01JPJAQG42CKHJ97VV0XPFQANE | 01JQ1YN1BJP78RCK6EWSFVQDJX | 2025-03-31 21:24:49 | 2025-03-23 16:51:21 | Republic of Colombia | 6.06314500 | -73.03851300 | 2898.8 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 34.73 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento de agua construido en concreto de geometría cilíndrica evidencia un progresivo deterioro superficial, manifestado en la presencia de manchas de humedad, fisuras incipientes y proliferación de microorganismos en sus superficies externas, indicativos de posibles filtraciones que requieren intervención técnica para evitar la degradación estructural y la contaminación del recurso hídrico. En la parte superior del tanque, se han dispuesto orificios de ventilación equipados con codos de PVC, diseñados para la liberación controlada de gases y el equilibrio de presiones internas, mientras que una tapa de acceso facilita las labores de inspección, saneamiento y mantenimiento preventivo, garantizando una evaluación periódica del estado del reservorio. En términos de seguridad, la infraestructura está protegida por un cerramiento perimetral compuesto por postes y alambre, cuya función es restringir el acceso no autorizado, mitigar riesgos de vandalismo y reducir la posibilidad de contaminación externa que comprometa la potabilidad del agua almacenada.
01JSHV4NZFS5Z0K12KXTZPDWR1 | 01JSHY44XMSMMBX2A1RBQJP78J | 2025-04-28 15:01:51 | 2025-04-23 18:21:22 | Republic of Colombia | 6.56099200 | -72.97343100 | 1700 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.8 | cubic metre | 0 |  |  | D | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El estado físico del presente tanque T1 se encuentra caído, razón por la cual se realiza una derivación de la red de distribución para poder abastecer a las viviendas del sector
01JSHV4NZFS5Z0K12KXTZPDWR1 | 01JSYJ012XSA903FCD3PPVSAS6 | 2025-04-28 15:59:32 | 2025-04-28 15:59:32 | Republic of Colombia | 6.55806500 | -72.97243400 | 1705.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.51 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El presente tanque T2 presenta deterioro como grietas y filtraciones.
01JSHV4NZFS5Z0K12KXTZPDWR1 | 01JSYJA3VW14AFGD3QB04S55DW | 2025-04-28 16:05:02 | 2025-04-28 16:05:02 | Republic of Colombia | 6.55715000 | -72.96986000 | 1666.6 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11.77 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El presente tanque T3 presenta deterioro como grietas y filtraciones. Se aprecia una capa densa de musgo cubriendo casi toda la superficie horizontal del tanque, esto indica humedad permanente. La vegetación (helechos, hierbas invasoras) comienza a crecer en las juntas y grietas, lo que puede agravar fisuras existentes con el paso del tiempo.
01JSHV4NZFS5Z0K12KXTZPDWR1 | 01JSYJF4CFEP7ESHS7ZTYDBZ8K | 2025-04-28 16:07:47 | 2025-04-28 16:07:47 | Republic of Colombia | 6.55943300 | -72.97036300 | 1677.3 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.96 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El presente tanque T4 presenta deterioro como fugas de aguas, grietas y filtraciones. Hay crecimiento de hierbas y raíces en las juntas de los bloques del ladrillo/cemento. Con el tiempo, estas raíces pueden agrandar fisuras y provocar filtraciones más notables.
01HWM1W7SH6ZTRQK5F42PXSWP8 | 01HWM2KNWN7W2NDS9ZAGR5W7PB | 2024-04-29 04:43:01 | 2024-04-29 04:43:01 | Republic of Colombia | 6.91790800 | -73.46446600 | 940 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H3CV5WZWRH74BKVK399KH3J9 | 01H43Z5N2DDFFGCV5ARV1CBDE0 | 2023-06-29 17:23:47 | 2023-06-29 16:18:21 | Republic of Colombia | 5.74190000 | -73.65640000 | 2946 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra en deterioro debido al tiempo de uso
01H3CV5WZWRH74BKVK399KH3J9 | 01H443G7FZD8XY0ZMRRSGTBNVE | 2023-06-29 17:34:02 | 2023-06-29 17:34:02 | Republic of Colombia | 5.74470000 | -73.65730000 | 2939 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JPX1G13HQA3Q7NB8BZ3EAH1M | 01JQ5AMM2N32HX5BFP1DX6DPR7 | 2025-03-25 00:25:36 | 2025-03-25 00:18:34 | Republic of Colombia | 5.97730160 | -73.64217300 | 2038.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El sistema de abasto El Laurel, cuenta con una estructura de almacenamiento construida en concreto con capacidad de 40 metros cúbicos. 5.5*¿Se han realizado tareas de mantenimiento en el último año? Los usuarios realizan limpieza y desinfección del tanque periódicamente. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01H1M2ENFG8SQWB9DA960X30T2 | 01H1MCEKCKVAGP3SKNXCVYSRN0 | 2024-11-22 23:48:29 | 2023-05-29 18:31:12 | Republic of Colombia | 6.97529000 | -73.32557000 | 1046 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1', '99'] | Frizo, construcción | A
01H1M2ENFG8SQWB9DA960X30T2 | 01JDB2M6ARX95STFSNNPQ7H5E6 | 2024-11-22 23:16:59 | 2024-11-22 23:16:59 | Republic of Colombia | 6.97436900 | -73.33149000 | 927 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Se evidenció filtración en la mayor parte de sus estructura afectando en gran manera su funcionamiento.
01H1MDM988YESYBNHJ9SMWWABV | 01H1MG02DX01QKVPNGVZM9VWBB | 2024-11-28 13:03:18 | 2023-05-29 19:33:10 | Republic of Colombia | 6.97765000 | -73.33676000 | 551 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1', '99'] | Construcción | A
01H1MDM988YESYBNHJ9SMWWABV | 01JDB70KWQGP5RJAYEM4ZMN8JB | 2024-11-23 00:33:41 | 2024-11-23 00:33:41 | Republic of Colombia | 6.97215000 | -73.33873000 | 658 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C
01J5XD3DRD833KPY869T3STTCE | 01J5XF3NK3J7SR3YPZGRR3ATCY | 2024-08-22 16:35:55 | 2024-08-22 16:35:55 | Republic of Colombia | 0.48628000 | -75.03400000 | 183 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 0 |  |  | D
01J5XD3DRD833KPY869T3STTCE | 01J5XF8TQYZ67DZPB1XJ8TBAV2 | 2024-08-22 16:39:44 | 2024-08-22 16:38:44 | Republic of Colombia | 0.48771500 | -75.03511900 | 184 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | litre | 0 |  |  | D
01H5MV5V33XRME7AEGVYHME17E | 01H5MZP6FC51T79AMX1198GZWK | 2023-07-18 17:10:11 | 2023-07-18 17:10:11 | Republic of Colombia | 5.82540000 | -73.66380000 | 2060 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H5MV5V33XRME7AEGVYHME17E | 01H5MZWX1CD8QXNSSWZ03WJ806 | 2023-07-18 17:13:50 | 2023-07-18 17:13:50 | Republic of Colombia | 5.81540000 | -73.65330000 | 2147 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 128 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H5MV5V33XRME7AEGVYHME17E | 01H5N06M26FF0BEDK4KQWTWWVB | 2023-07-18 17:19:09 | 2023-07-18 17:19:09 | Republic of Colombia | 5.82480000 | -73.66350000 | 2071 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01H5MV5V33XRME7AEGVYHME17E | 01H5N09PA15J6QAJ2FNBJEQ939 | 2023-07-18 17:20:49 | 2023-07-18 17:20:49 | Republic of Colombia | 5.83650000 | -73.66220000 | 1969 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A
01H5MV5V33XRME7AEGVYHME17E | 01H5N0CFQ9B3CSFYRHWTZF9QP9 | 2023-07-18 17:22:21 | 2023-07-18 17:22:21 | Republic of Colombia | 5.83650000 | -73.66220000 | 1969 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H5MV5V33XRME7AEGVYHME17E | 01H5N0HNMFT41T49A75XK35W37 | 2023-07-18 17:25:11 | 2023-07-18 17:25:11 | Republic of Colombia | 5.84920000 | -73.66410000 | 1872 | metre | T6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H5MV5V33XRME7AEGVYHME17E | 01H5N0PWX5P1S1BZYMYZT1EGMZ | 2023-07-18 17:37:10 | 2023-07-18 17:28:02 | Republic of Colombia | 5.85200000 | -73.66520000 | 1841 | metre | T7 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 0 |  |  | D
01H5MV5V33XRME7AEGVYHME17E | 01H5N12S4FYES86CC6E0MDH8GK | 2023-07-18 17:38:16 | 2023-07-18 17:34:32 | Republic of Colombia | 5.86300000 | -73.67800000 | 1756 | metre | T8 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H5MV5V33XRME7AEGVYHME17E | 01H5N1CC8HDEKS61D8XQK8M8BB | 2023-07-18 17:39:46 | 2023-07-18 17:39:46 | Republic of Colombia | 5.86300000 | -73.67800000 | 1755 | metre | T9 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H5MV5V33XRME7AEGVYHME17E | 01H5N1G5DM80MT8X1B2AGARFX7 | 2023-07-18 17:41:50 | 2023-07-18 17:41:50 | Republic of Colombia | 5.86450000 | -73.67890000 | 1749 | metre | T10 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A
01H5MV5V33XRME7AEGVYHME17E | 01H5N1K3P10M24YY2AT524SMBV | 2023-07-18 17:43:27 | 2023-07-18 17:43:27 | Republic of Colombia | 5.86440000 | -73.67730000 | 1738 | metre | T11 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01JPJFYVGEKKT1YVKRCFPVQ614 | 01JPNH2QAN4KBQ06XVZBPK1KJC | 2025-03-28 21:13:52 | 2025-03-18 21:03:16 | Republic of Colombia | 6.14703400 | -73.14512300 | 1686.7 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7.69 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento de agua está construido en concreto, con una estructura cilíndrica y parcialmente semienterrada. Sin embargo, presenta fisuras visibles en su superficie, lo que podría comprometer su integridad estructural y favorecer filtraciones que afecten la calidad del agua y la eficiencia del almacenamiento. Su cubierta, también de concreto, cuenta con una tapa de acceso, pero no se evidencia un sistema de cierre hermético, lo que podría permitir la entrada de contaminantes externos. En términos de protección, el tanque carece de un vallado perimetral que restrinja el acceso de personas y animales, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad del sistema. En general, el estado del tanque es regular, con necesidades de mantenimiento correctivo para evitar posibles filtraciones.
01JPJFYVGEKKT1YVKRCFPVQ614 | 01JPNH57QAH0WQ6E3N8KJXAY57 | 2025-03-28 21:23:41 | 2025-03-18 21:04:39 | Republic of Colombia | 6.14151300 | -73.14557900 | 1714.8 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento de agua de la comunidad está construido en concreto, en su parte superior, cuenta con una tubería de ventilación en PVC que permite la salida de gases y el equilibrio de presión dentro del sistema. No obstante, se observa un deterioro significativo en las paredes externas debido a la humedad, lo que ha provocado manchas de moho y degradación en la pintura, lo que podría comprometer la impermeabilidad del tanque a largo plazo. Además, la estructura no cuenta con un cerramiento adecuado, lo que podría afectar la calidad del agua almacenada. En la base del tanque se encuentran conexiones de tuberías de PVC y válvulas de control.
01JSWFAK6CTZYWM3EN8AFMJ6Q9 | 01JSWM1N9YTG2SWEH87AVXKD37 | 2025-05-14 06:38:49 | 2025-04-27 21:56:54 | Republic of Colombia | 6.15309600 | -73.15453100 | 1600.6 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8.96 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La infraestructura de almacenamiento consiste en un tanque cilíndrico de concreto, construido de manera semi-enterrada en un área de pastoreo de animales (potrero). No cuenta con cerramiento o delimitación adecuada, generando un posible riesgo de contaminación. La estructura presenta agrietamientos en sus laterales y una tapa de concreto con candado, instalada para limitar el acceso. El sistema cuenta con flotadores que deben ser reemplazados con frecuencia debido a daños recurrentes.
01JV57WT41ZPNE7KVE09HZDAFE | 01JV5GX8NHSDPXGX7TG1SEQC10 | 2025-05-13 19:17:54 | 2025-05-13 19:10:56 | Republic of Colombia | 6.15794800 | -73.14967400 | 1515.9 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento es de concreto, de forma cilíndrica y semienterrado, ubicado en una zona silvopastoril sin cerramiento adecuado. Presenta grietas, filtraciones, ausencia de impermeabilización interna, y componentes en mal estado como válvulas y flotador. Estas fallas impiden que el tanque mantenga su nivel de llenado, especialmente en épocas de verano, lo que obliga a la comunidad a realizar racionamientos. Se realizó una intervención correctiva en 2014, pero su estado actual requiere una rehabilitación integral.
01HJCYST6JB24QTSSTSYMG1KZP | 01HJD2HDP8KMBT22F78D1KEV9G | 2023-12-24 04:50:08 | 2023-12-24 04:50:08 | Republic of Colombia | 7.21811200 | -73.02361300 | 1890 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 0 |  |  | D | Se evidencia estructura en concreto como unidad de almacenamiento del sistema, esta estructura para el día de la visita no se encontraba en funcionamiento, la comunidad manifiesta que se presentaron filtraciones y cambios de niveles en la base interna, generando movimientos de tierra que afectaron la estructura.
01H5ZS95DR4KGY80R4WNMGCAJW | 01H5ZTENQGZE2J038JJ2PMGN5W | 2023-07-22 22:10:20 | 2023-07-22 22:10:20 | Republic of Colombia | 5.83700000 | -73.72980000 | 2099 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Tanque de almacenamiento en buen estado, no se observan fisuras ni infiltración en los laterales.
01H5ZWZYDNSVZRTQN0V0S54JB7 | 01H5ZYB2Y4QXW8TQV65S3RDACK | 2023-07-22 23:18:17 | 2023-07-22 23:18:17 | Republic of Colombia | 5.83740000 | -73.71640000 | 1892 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | En buen estado el tanque de almacenamiento.
01HHMSH2F4KYYS40TDWWX123JK | 01HHN7M2HTQHXS24VV9YFVC5YE | 2024-01-03 05:31:21 | 2023-12-14 22:37:12 | Republic of Colombia | 7.27010000 | -73.01003200 | 1920 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8.5 | cubic metre | 0 |  |  | B | Tanque ubicado cerca de la captación, con sistema de drenaje para su mantenimiento, el estado de su estructura es regular, presenta sustancias color verde productos de filtraciones, humedad y la capa vegetal del entorno, no presenta actividades de limpieza y desinfección.
01HHN7ZP7VKD9JKBVDPSF1NR6B | 01HHN8XRZNFS4Q5AVC8XHW8XSW | 2023-12-15 03:37:31 | 2023-12-14 22:59:58 | Republic of Colombia | 7.27189300 | -73.00175000 | 1856 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7.2 | cubic metre | 0 |  |  | C | Estructura en concreto superficial, con dos tapas de inspección, se encuentra en mal estado con presencia de lama y por la humedad y la vegetación. Esta ubicada cerca a la captación, no cuenta con condiciones optimas y requiere mantenimiento.
01J24579QNCW7JY43GN6E39K73 | 01J396A163C664H3RDY40FGABM | 2024-07-28 21:08:32 | 2024-07-20 23:05:54 | Republic of Colombia | 6.85596300 | -72.83926400 | 2093 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Item (5.7) estructura de almacenamiento es cuadrada, semi enterrada, con una capacidad máxima de almacenamiento de 30 m³, denota un aspecto antiguo en deterioro por la degradación del concreto que puede ser por acciones de origen ambientales como biológicas, relacionadas con la exposición del material a organismos y microorganismos de origen vegetal y/o animal o químicas, generadas por contacto con sustancias químicas agresivas que se propagan a través del medio ambiente y una vez entran en contacto con las sustancias reactivas del concreto que generan alteraciones que se manifiestan a corto, mediano o largo plazo dependiendo de las condiciones de humedad, temperatura y presión a las que se encuentre sometido el material en ese momento. El cemento se observa críticamente afectado, deteriorándolo y creando condiciones no favorables para su durabilidad, aspecto y resistencia, la comunidad manifiesta considerar las afectaciones y la necesidad de tener componentes especiales o el uso de impermeabilizantes para minimizar el potencial de deterioro para impedir filtraciones, la comunidad manifiesta que los cimientos de la estructura han cedido causando movimiento de la posición fija inicial. En la parte superior del tanque se realiza acumula de agua lluvia. El perímetro del tanque se encuentra protegido con una cerca, sin embrago, esta no representa una barrera efectiva para el paso de animales. Item (5.6) La comunidad junto con el fontanero realizan la limpieza del tanque de almacenamiento cada dos meses.
01JSQXWMM2ADFTSPRBZSD9BK88 | 01JSRDT8C4ETDXFM7H4YPF41NE | 2025-05-04 00:34:59 | 2025-04-26 06:51:02 | Republic of Colombia | 7.37400300 | -73.16273400 | 824 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento es una estructura nueva, construida en el año 2022, debido a que la anterior estructura debió ser descontinuado.
01JA3RBAE8T13N8VJKNRM6YCDP | 01JA81DCG69KYF2TA50DZ06R3G | 2024-10-15 12:10:59 | 2024-10-15 12:10:59 | Republic of Colombia | 1.19943420 | -77.98640300 | 1407 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | En el tanque se notan afectaciones por socavamiento, desgaste del concreto. Las compuertas se notan con corrosión.
01H5JC70GXPBPWX9RR4QEY8CVN | 01K7SWP5XYXMZAQTWW3F51QBF4 | 2025-10-17 20:10:24 | 2025-10-17 20:09:57 | Republic of Colombia | 5.81950000 | -73.68060000 | 2105 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01HHD8Y0Y51WT5EXDF0KV9WMR9 | 01HHFEB1BKZQ3Z4FECNP231S8T | 2025-09-22 15:27:26 | 2023-12-12 16:39:09 | Republic of Colombia | 7.15860000 | -72.97300000 | 2593 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 0 |  |  | C | AL SER DE CONCRETO NO SE HA RELAIZADO EL DEBIDO MANTENINIMIENTO NI CUIDADO DEL MISMO Y PRESENTA AGRIETAMIENTOS EN SU PARTE SUPERIOR.
01HHQRXGBDYTWZBZC2V4W66E8E | 01HHQTV302N2D04FWAA7HM9M4V | 2025-09-22 16:18:13 | 2023-12-15 22:51:33 | Republic of Colombia | 7.17181100 | -73.02159000 | 1370 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | TANQUE QUE ESTÁ EN BUEN ESTADO FUNCIONA MUY BIEN Y LA COMUNIDAD MANIFIESTA QUE PIENSAN CONSTRUIR OTRO PARA EL ALMACENAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD.
01HHDT16NW975SY7MDNEQFHWNX | 01HHFCCN0RPAB6V85325SNBK1Y | 2025-08-08 00:00:25 | 2023-12-12 16:05:05 | Republic of Colombia | 7.25411500 | -73.03888300 | 1931 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 75 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura del tanque de almacenamiento al momento de la visita se evidenció que contaba con cubierta adecuada para su protección, presentaba filtraciones y grietas.
01JA74AST77CH9917TAB24RYE7 | 01JA8D84MMPMDZ9QPAQVPRK3R6 | 2024-10-15 15:37:50 | 2024-10-15 15:37:50 | Republic of Colombia | 1.64459900 | -77.50461500 | 1034 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 0 |  |  | A | El tanque de almacenamiento presenta un desgaste por el tiempo en el que fue construido sin embargo su funcionamiento es bueno,la caseta de cloración que está sobre el tanque actualmente no funciona.
01JE5ERJPNYFV6NEX7G69EKE96 | 01JE5GTP1JKC637BGP7FKR53H4 | 2024-12-03 05:45:27 | 2024-12-03 05:45:27 | Republic of Colombia | 2.65652000 | -75.98411000 | 1711 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 63.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | TANQUE CON INFRAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO
01JE5ERJPNYFV6NEX7G69EKE96 | 01JE5GYHCQSTXVFS0R4RSZNJ26 | 2024-12-03 05:47:34 | 2024-12-03 05:47:34 | Republic of Colombia | 2.66882000 | -75.98693000 | 1669 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H2BC7NPSDDCFTR8ZHAQN2NAR | 01H2E92DRMR6DD5MMWYVVNCS10 | 2023-06-08 19:52:22 | 2023-06-08 19:52:22 | Republic of Colombia | 6.66853005 | -72.70403843 | 1514 | metre | T1 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 55 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3', '4'] |  | A
01JM0WQWXW2PZWZPN1Y876KFYH | 01JMGZSTD8RG4JPC1E4HVB0TH4 | 2025-03-27 03:25:09 | 2025-02-20 06:12:57 | Republic of Colombia | 6.57160000 | -72.67070000 | 2323.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01JM0WQWXW2PZWZPN1Y876KFYH | 01JMJC6SBTEX1ZMG0W3S37NY3D | 2025-03-27 03:26:13 | 2025-02-20 19:09:00 | Republic of Colombia | 6.57590000 | -72.69100000 | 1961.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | A
01JPBWZK4ND7G04VZ8ZKWCWD70 | 01JPDDKR73ECVXVY3GBDED8Q38 | 2025-04-25 19:00:19 | 2025-03-15 17:28:45 | Republic of Colombia | 6.17553900 | -73.12679800 | 1658.1 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.76 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento observado es una estructura cilíndrica construida en concreto, ubicada a cielo abierto y sin un cerramiento perimetral de protección. La superficie exterior del tanque presenta un avanzado estado de deterioro, con presencia de grietas, fisuras visibles, desprendimiento de material superficial y manchas oscuras asociadas al crecimiento de hongos y líquenes, producto de la exposición constante a la intemperie y a la humedad. Se evidencia falta de mantenimiento preventivo y correctivo, lo cual puede comprometer tanto la estructura como la calidad del agua almacenada. La ausencia de un sistema de drenaje adecuado en el área circundante permite la acumulación de humedad en la base, lo que podría acelerar su deterioro estructural. Además, no se observa un cerramiento físico que restrinja el acceso de personas o animales, lo que representa un riesgo sanitario para el sistema de abastecimiento.
01JPBX3W0Z3HSFZNX2Q2TK876S | 01JPDEFYZDS11D69M3H46DJQ10 | 2025-05-13 22:13:20 | 2025-03-15 17:44:09 | Republic of Colombia | 6.17505000 | -73.14320200 | 1632.1 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 0 |  |  | B | El sistema dispone de un tanque de almacenamiento semi enterrado, fabricado en concreto, con tubos de aireación en la parte superior y tapas de concreto que permiten el acceso para labores de mantenimiento. La estructura presenta signos de desgaste, como humedades, grietas y pérdida de la capa protectora superficial, lo cual deja expuesto el concreto al medio ambiente. Tampoco cuenta con un cerramiento idóneo para restringir el acceso, representando un riesgo tanto sanitario como de seguridad. Adjunto al tanque se encuentra una caja de distribución en concreto que alberga la tubería de salida y llaves de paso, desde donde se derivan las redes principales de distribución.
01JV54003PW9VB221BX4873J3M | 01JV551Y6HH85QQPG4Q6YCYMXV | 2025-05-13 15:50:35 | 2025-05-13 15:43:46 | Republic of Colombia | 6.19566200 | -73.14114500 | 1650.6 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El tanque de almacenamiento del sistema presenta un avanzado deterioro que limita su funcionalidad. Esta infraestructura, clave para la regulación del caudal y el aseguramiento del suministro, requiere mejoras urgentes para evitar pérdidas, asegurar una presión constante en la red y contribuir a la protección del agua almacenada. La comunidad ha priorizado este componente como fundamental en las intervenciones necesarias para garantizar un abastecimiento seguro y continuo.
01JMMRA2XAPV20M500EH2T3B1V | 01JRAT6B0XMF1YE747JBQ8YH6Z | 2025-05-08 15:56:59 | 2025-04-08 13:42:17 | Republic of Colombia | 5.93796700 | -73.65075700 | 1906.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua dispone de dos (2) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 50 m³ y 20 m³ para el T2. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores). No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JMMRA2XAPV20M500EH2T3B1V | 01JRAT94657H7X8B0RJED6778M | 2025-05-08 15:57:17 | 2025-04-08 13:43:48 | Republic of Colombia | 5.93811200 | -73.65046300 | 1905.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua dispone de dos (2) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 50 m³ y 20 m³ para el T2. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores). No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JMMRB60VQQZSJ0TJ59NXAYKS | 01JRBW9861E6FC520JHXMYC8GN | 2025-05-08 16:06:27 | 2025-04-08 23:38:04 | Republic of Colombia | 5.93440500 | -73.64530400 | 1855.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua dispone de una (1) estructura de almacenamiento construida en concreto y mampostería, con capacidad de 50 m³. La infraestructura de almacenamiento cumple funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales del tanque, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JRAWGSN5C8R2TVJTFXQCWNPZ | 01JRBYPF7WH8MNAR8CN4DXT8DP | 2025-05-08 20:58:52 | 2025-04-09 00:20:14 | Republic of Colombia | 5.94091300 | -73.64900800 | 1884.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 37.5 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua dispone de dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades de 37.5 m³ y 105 m³, respectivamente. Ambas infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de ambos tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JRAWGSN5C8R2TVJTFXQCWNPZ | 01JRBYTK7PTB5PJ54QPH938AWD | 2025-05-08 21:00:31 | 2025-04-09 00:22:29 | Republic of Colombia | 5.93354000 | -73.64582200 | 1848.2 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 105 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua dispone de dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades de 37.5 m³ y 105 m³, respectivamente. Ambas infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de ambos tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JQ8GE9KAS60Q5J97MGC7NTXB | 01JQBZVA9K5YNNQKPWW912DBCF | 2025-05-06 20:28:08 | 2025-03-27 14:24:40 | Republic of Colombia | 6.78560000 | -72.81650000 | 2089.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. .
01H2ERQBZD54QHHWA7BH2VY0CR | 01H2F0KYCPQPYHERGT059V5N0B | 2023-06-09 02:43:53 | 2023-06-09 02:43:53 | Republic of Colombia | 5.90348500 | -73.71190700 | 1825 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01JQ8GG15WY15V0G8794HS8SQ1 | 01JQA1MMNMTC9WGNEBCC7A0J0T | 2025-05-06 20:49:09 | 2025-03-26 20:17:29 | Republic of Colombia | 6.78210000 | -72.81950000 | 2165 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 0 |  |  | B | concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización, daños a la vista por el tiempo de uso, de manera general en regular estado.
01JRJD098S1Q2QYQ5SHWMJM89Q | 01JRJF59B3SH3YF1KSCKRE3PH0 | 2025-04-24 20:56:21 | 2025-04-11 13:03:23 | Republic of Colombia | 6.48482200 | -73.01010700 | 1824.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.61 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Se trata de un tanque que presenta signos de deterioro, tales como grietas, filtraciones y presencia de musgo en su superficie. Debido a sus años de uso, su estado actual se considera regular.
01JT20Z1S82QKKVGYK8V3G46MS | 01JTSQ2H192WZEAX57E8PXHVXF | 2025-05-09 05:48:03 | 2025-05-09 05:07:46 | Republic of Colombia | 7.34889100 | -73.13717300 | 1410 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 150 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura presenta material vegetal recubriéndola. Se encuentra construida semieterrada.
01JT20Z1S82QKKVGYK8V3G46MS | 01JTSQ5E4TBMJ5850H4CAAXP6A | 2025-05-09 05:47:53 | 2025-05-09 05:09:22 | Republic of Colombia | 7.32482900 | -73.16169800 | 837 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 105 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura se encuentra semienterrada. Se evidencia deterioro por uso y filtraciones en una de sus paredes.
01J39ECBM2PCXRH2B01SEPFDBC | 01J3BB6ZY1ZYQYWR1RMXVG6DMG | 2024-07-31 04:40:57 | 2024-07-21 19:10:06 | Republic of Colombia | 6.84199400 | -72.87457800 | 2673 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Item (5,7) se puede observar una estructura de almacenamiento de forma cuadrada semi enterrada en concreto, que se asemeja a una cámara de descanso tipo &amp;amp;quot;tanquilla&amp;amp;quot;. Tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 1 m³, que refleja deterioro en su apariencia. No cuenta con una impermeabilización interna, generando filtraciones al terreno, no presenta una protección superior del caudal almacenado, asimismo es deficiente en barrera de protección o encerramiento para aislar la estructura que los animales como ganado no tenga contacto. La comunidad expresa la necesidad de construir un tanque con la capacidad adecuada para el abasto de agua Baqueto.
01J7MKFAKD0ZX61548AN5ZS1HJ | 01J81STQ3TENH7MQ5RP0380Z82 | 2024-09-18 05:34:20 | 2024-09-18 05:31:37 | Republic of Colombia | 6.82870000 | -73.04020000 | 1764 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01J3BVWFAKGZX96NH13QMGGZE0 | 01J3BYTYZ4PYSD1DPC01K7HM12 | 2024-07-31 05:42:40 | 2024-07-22 00:53:03 | Republic of Colombia | 6.85475100 | -72.87279900 | 2501 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 0 |  |  | C | Item (5.7) Se dispone de una estructura de almacenamiento rectangular semi enterrada, con aspecto envejecido a causa del deterioro debido a las condiciones climáticas del entorno, con capacidad máxima de 4 m³. Se aprecia la presencia de vegetación tipo moho verde sobre la estructura y algunas ramas de los árboles yacen en la estructura superior asimismo se verifico la presencia grietas causadas por la falta de mantenimiento preventivo en sus paredes como de impermeabilización interna. La estructura carece de encerramiento para protegerla del contacto con los animales.
01J3C7001YM6FAJM99WGTTGVJ8 | 01J3CAYKKA5P4GRXD34QBECJH3 | 2024-07-30 16:18:28 | 2024-07-22 04:24:45 | Republic of Colombia | 6.84844000 | -72.86454300 | 2369 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Item (5.7) Se dispone de una estructura de almacenamiento en forma de cubo semi enterrada, con una capacidad máxima de 6 m³, que muestra signos de envejecimiento debido a las condiciones climáticas adversas. Presenta grietas en sus paredes y no cuenta con una capa impermeabilizante interna para prevenir filtraciones. Además, tiene una tapa superior que muestra acumulación de humedad debido al desbordamiento del caudal. A pesar de que el perímetro está protegido por una cerca junto a la carretera, esta no protege adecuadamente el área de la estructura de almacenamiento. En la parte inferior del tanque se pueden ver las tuberías de cada uno de los puntos de agua de los usuarios del abastecimiento.
01JFTF2CXV6WXRT7Y44Z9DPVR1 | 01JGEN7Q6W2NADR18EHBZNQY7Y | 2025-03-11 03:29:12 | 2024-12-31 15:27:02 | Republic of Colombia | 5.81420000 | -73.77760000 | 2112.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18.1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PPRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN Y SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CON UNA FRECUENCIA DE CADA 2 MESES.
01JFTF2CXV6WXRT7Y44Z9DPVR1 | 01JGEN9755CN8YMQHFKNFN18JQ | 2025-03-11 03:28:58 | 2024-12-31 15:27:51 | Republic of Colombia | 5.81911319 | -73.78650000 | 1964.8 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.65 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PPRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN Y SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CON UNA FRECUENCIA DE CADA 2 MESES.
01JFTF2CXV6WXRT7Y44Z9DPVR1 | 01JGENBQD8N77JDKJ9PG1N62HQ | 2025-03-11 03:29:25 | 2024-12-31 15:29:14 | Republic of Colombia | 5.81735696 | -73.78310000 | 2037.9 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PPRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN Y SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CON UNA FRECUENCIA DE CADA 2 MESES.
01J3E7FNQM0KR21TG0FZ0X51CK | 01J3EMJ2RH15DB9YVTCKJW4YQ8 | 2024-08-10 17:13:16 | 2024-07-23 01:51:10 | Republic of Colombia | 7.02712500 | -72.79927300 | 3868.7 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 0 |  |  | C | Item (5.7) Se visualiza una estructura de almacenamiento cuadrada de cemento semi enterrada, la cual no tiene una protección superior para aislar del ambiente, como contingencia cuenta con varias tejas de Eternit, estas están en mal estado: partidas, con moho y no cubren la totalidad del área, se usan piedras como anclaje por gravedad. La estructura del tanque de almacenamiento presenta fisuras, humedad y perdida de material en sus paredes, no goza de una impermeabilización interna. El perímetro tiene encerramiento de protección de tipo cerca con alambre de púas y estacas rudimentarias. En el área alrededor se observa erosión del terreno, el tubo de desagüe es pequeño y expulsa el agua a 20 cm del tanque. Hay presencia de bovinos a los alrededores.
01J3E7FNQM0KR21TG0FZ0X51CK | 01J3EMX22NY5YMF7K0ZZAXSBDY | 2024-07-30 19:46:59 | 2024-07-23 01:57:09 | Republic of Colombia | 7.01829900 | -72.81361400 | 3771.6 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | Item (5,7) Se puede apreciar una estructura de almacenamiento en concreto con una capacidad máxima de 8 m³, ostenta un aspecto adecuado, no hay presencia de humedad y se evidencia arreglos de fisuras antiguas; presenta un encerramiento total del caudal de agua almacenado, cuenta con una tapa metálica en buen estado en la entrada al tanque. El perímetro cuenta con encerramiento de protección con alambre de púa y estacas rudimentarias.
01J3E7FNQM0KR21TG0FZ0X51CK | 01J3EMZZZQZPFHBWBCYPE3YXC3 | 2024-07-30 20:08:31 | 2024-07-23 01:58:46 | Republic of Colombia | 7.01420400 | -72.81652900 | 3741.7 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Item (5,7) El tanque de almacenamiento en concreto tiene una capacidad máxima de 30 m³, denota un aspecto óptimo, no presenta fisuras ni hay presencia de humedad en sus paredes, no cuenta con una impermeabilización interna. La estructura es encerrada lo que presume una correcta barrera con el ambiente. El perímetro cuenta con encerramiento de protección en alambre de púa y estacas rudimentarias contiguas a las paredes del tanque. Se observa una caja con llave de paso.
01JFTC5A5Z01TKZS3Q0XF0SZP0 | 01JH8PK271781TD64A4XY17Y8N | 2025-01-10 18:10:58 | 2025-01-10 18:10:58 | Republic of Colombia | 5.75616500 | -73.91970000 | 1476.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA DOS MESES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 25% DE AFECTACIÓN.
01JFTC5A5Z01TKZS3Q0XF0SZP0 | 01JH8PQ8G05WP6B0KWYVP966BG | 2025-04-16 05:08:31 | 2025-01-10 18:13:15 | Republic of Colombia | 5.75630000 | -73.91980000 | 1623.9 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA DOS MESES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 25% DE AFECTACIÓN.
01J299TMR7E7JF5909GSY1F2ZJ | 01J29G2V1Z3X57WERSH6H0YTST | 2024-07-08 15:48:35 | 2024-07-08 15:41:02 | Republic of Colombia | 6.33354600 | -73.60586300 | 829.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.64 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5 INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO: La estructura del tanque de almacenamiento al momento de la visita se evidenció que contaba con una cubierta para su protección en concreto, la cual estaba sostenida con cuerdas y pedazos de manguera. Presenta deterioro y filtraciones. Reparte agua a los 18 usuarios por manguera de pulgada y media. Al momento de la visita técnica el tanque no contaba con agua en su interior.
01JNNPMEPKK1DSKG8D5VM53BVD | 01JSY6XVP1K2PW3HJGGVDNFZCF | 2025-05-05 23:44:58 | 2025-04-28 12:46:07 | Republic of Colombia | 5.96523600 | -73.63958500 | 1755.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Mata de Paja dispone de dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 12 m³ y 17 m³ para el T2. Ambas infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de ambos tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JNNPMEPKK1DSKG8D5VM53BVD | 01JSY70GY10JYM23JB9T26XA68 | 2025-05-05 23:45:10 | 2025-04-28 12:47:34 | Republic of Colombia | 5.96652100 | -73.63580600 | 1890.8 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Mata de Paja dispone de dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 12 m³ y 17 m³ para el T2. Ambas infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de ambos tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JNNPPD9017DRR2FANCPF1JXR | 01JSY8QR62BT70WTTAVTYNC2M3 | 2025-05-05 23:51:48 | 2025-04-28 13:17:43 | Republic of Colombia | 5.96450000 | -73.64609700 | 2018 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.8 El sistema de abasto de agua La Comunera cuenta con cinco (5) tanques de almacenamiento construidos en concreto y mampostería, los cuales conforman el componente de regulación y reserva del sistema para garantizar la continuidad del servicio, especialmente en horarios de alta demanda o interrupciones en la captación. Durante el último año se llevaron a cabo actividades de mantenimiento programado, tales como limpieza y desinfección interna de los tanques, así como la verificación del adecuado funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), lo que ha permitido mantener la calidad sanitaria del agua almacenada y prevenir fallas operativas. Aunque no se reportaron fallos estructurales evidentes durante la inspección, se recomienda realizar una evaluación técnica detallada del estado físico de cada uno de los tanques, incluyendo revisión de acabados, tapas, escaleras, y posibles filtraciones o agrietamientos, con el fin de establecer un plan de mantenimiento preventivo individualizado.
01JNNPPD9017DRR2FANCPF1JXR | 01JSY8V7P6A588VS5405YXAHK4 | 2025-05-05 23:52:08 | 2025-04-28 13:19:38 | Republic of Colombia | 5.96339300 | -73.64554000 | 1984.4 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema de abasto de agua La Comunera cuenta con cinco (5) tanques de almacenamiento construidos en concreto y mampostería, los cuales conforman el componente de regulación y reserva del sistema para garantizar la continuidad del servicio, especialmente en horarios de alta demanda o interrupciones en la captación. Durante el último año se llevaron a cabo actividades de mantenimiento programado, tales como limpieza y desinfección interna de los tanques, así como la verificación del adecuado funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), lo que ha permitido mantener la calidad sanitaria del agua almacenada y prevenir fallas operativas. Aunque no se reportaron fallos estructurales evidentes durante la inspección, se recomienda realizar una evaluación técnica detallada del estado físico de cada uno de los tanques, incluyendo revisión de acabados, tapas, escaleras, y posibles filtraciones o agrietamientos, con el fin de establecer un plan de mantenimiento preventivo individualizado.
01JNNPPD9017DRR2FANCPF1JXR | 01JSY8ZY6XRX41P3H0RH5464Z6 | 2025-05-05 23:52:22 | 2025-04-28 13:22:12 | Republic of Colombia | 5.96331800 | -73.64370800 | 1981.8 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema de abasto de agua La Comunera cuenta con cinco (5) tanques de almacenamiento construidos en concreto y mampostería, los cuales conforman el componente de regulación y reserva del sistema para garantizar la continuidad del servicio, especialmente en horarios de alta demanda o interrupciones en la captación. Durante el último año se llevaron a cabo actividades de mantenimiento programado, tales como limpieza y desinfección interna de los tanques, así como la verificación del adecuado funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), lo que ha permitido mantener la calidad sanitaria del agua almacenada y prevenir fallas operativas. Aunque no se reportaron fallos estructurales evidentes durante la inspección, se recomienda realizar una evaluación técnica detallada del estado físico de cada uno de los tanques, incluyendo revisión de acabados, tapas, escaleras, y posibles filtraciones o agrietamientos, con el fin de establecer un plan de mantenimiento preventivo individualizado.
01JNNPPD9017DRR2FANCPF1JXR | 01JSY95NCQ1NG6RSDPZK1ZMRHG | 2025-05-05 23:52:34 | 2025-04-28 13:25:19 | Republic of Colombia | 5.95965600 | -73.63786100 | 1942.9 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.8 El sistema de abasto de agua La Comunera cuenta con cinco (5) tanques de almacenamiento construidos en concreto y mampostería, los cuales conforman el componente de regulación y reserva del sistema para garantizar la continuidad del servicio, especialmente en horarios de alta demanda o interrupciones en la captación. Durante el último año se llevaron a cabo actividades de mantenimiento programado, tales como limpieza y desinfección interna de los tanques, así como la verificación del adecuado funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), lo que ha permitido mantener la calidad sanitaria del agua almacenada y prevenir fallas operativas. Aunque no se reportaron fallos estructurales evidentes durante la inspección, se recomienda realizar una evaluación técnica detallada del estado físico de cada uno de los tanques, incluyendo revisión de acabados, tapas, escaleras, y posibles filtraciones o agrietamientos, con el fin de establecer un plan de mantenimiento preventivo individualizado.
01JNNPPD9017DRR2FANCPF1JXR | 01JSY97WPRN014BQXEYDFHK2AW | 2025-05-05 23:52:44 | 2025-04-28 13:26:32 | Republic of Colombia | 5.96331800 | -73.64370800 | 1980.6 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema de abasto de agua La Comunera cuenta con cinco (5) tanques de almacenamiento construidos en concreto y mampostería, los cuales conforman el componente de regulación y reserva del sistema para garantizar la continuidad del servicio, especialmente en horarios de alta demanda o interrupciones en la captación. Durante el último año se llevaron a cabo actividades de mantenimiento programado, tales como limpieza y desinfección interna de los tanques, así como la verificación del adecuado funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), lo que ha permitido mantener la calidad sanitaria del agua almacenada y prevenir fallas operativas. Aunque no se reportaron fallos estructurales evidentes durante la inspección, se recomienda realizar una evaluación técnica detallada del estado físico de cada uno de los tanques, incluyendo revisión de acabados, tapas, escaleras, y posibles filtraciones o agrietamientos, con el fin de establecer un plan de mantenimiento preventivo individualizado.
01JNNPSKW6A5KRAAF6MN6EJNMR | 01JSYACRW7B0Q0K2AQ7G25SN02 | 2025-05-06 00:09:36 | 2025-04-28 13:46:41 | Republic of Colombia | 5.97200200 | -73.62919100 | 1922.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 26 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua La Chorrera dispone de tres (3) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 26 m³ y 12m³ para el T2 y 7m³ para el T3. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JNNPSKW6A5KRAAF6MN6EJNMR | 01JSYAF7SBYR7WDTPEP8VKT47S | 2025-05-06 00:09:51 | 2025-04-28 13:48:02 | Republic of Colombia | 5.97173700 | -73.62869800 | 1920.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua La Chorrera dispone de tres (3) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 26 m³ y 12m³ para el T2 y 7m³ para el T3. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01JNNPSKW6A5KRAAF6MN6EJNMR | 01JSYAHFZBZAB7D6VMS3SR3AZ7 | 2025-05-06 00:10:04 | 2025-04-28 13:49:16 | Republic of Colombia | 5.97347000 | -73.62813300 | 1912.1 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua La Chorrera dispone de tres (3) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 26 m³ y 12m³ para el T2 y 7m³ para el T3. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales.
01HPT3FGWYG0YJ49K4EB4GPFNN | 01HQ14SF4N2XHA9JKYHXW9KA07 | 2024-02-19 16:57:05 | 2024-02-19 16:57:05 | Republic of Colombia | 7.13340400 | -73.52716200 | 196 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 500 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01HVPS9BYPEE0ZA8WGS4CYNBDH | 01HVPVB9VRJ1N3D1ZKTMMY9RH6 | 2024-06-19 13:50:56 | 2024-04-17 20:18:08 | Republic of Colombia | 7.61433043 | -73.25469688 | 1442 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 64 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Tanque de Almacenamiento Elevado.
01JJ7WQN0D94AKF6JMR4D25C26 | 01JJT7Y61GAMPVH90AC0JRNMSR | 2025-02-24 23:30:31 | 2025-01-29 23:56:55 | Republic of Colombia | 6.54609800 | -73.34904000 | 1693.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11.25 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Durante la visita se puede evidenciar que el tanque T1 presenta un deterioro significativo, dentro de lo que se destacan grietas que favorecen filtración de agua y por ende pérdidas en el sistema
01JJ7WQN0D94AKF6JMR4D25C26 | 01JJT83M2J9YHCMKBQNWJKK3AN | 2025-02-24 23:30:48 | 2025-01-29 23:59:53 | Republic of Colombia | 6.54848100 | -73.34809800 | 1623.8 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 0.95 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Durante la visita se puede evidenciar que el tanque T2 presenta un deterioro significativo, dentro de lo que se destacan grietas que favorecen infiltración de agua y por ende pérdidas en el sistema.
01HWMB83TDVG4YN13BVQGYT2ZG | 01HWVQFM1BVMQMAD4NYP2QM3M4 | 2024-05-02 04:02:30 | 2024-05-02 04:02:30 | Republic of Colombia | 7.10852600 | -73.36413600 | 852 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HTAK86ZAS3NE3EK7734543WV | 01HTAMRVSH96E0S4BGNDX7VGPK | 2024-07-03 23:15:03 | 2024-03-31 16:16:38 | Republic of Colombia | 7.54619400 | -72.46443200 | 1930 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5000 | litre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B
01JBFQHBRZ06A773KWF9JE72M9 | 01JBFS5G6NVNB2C5ZW8R7YP0CF | 2024-11-14 06:10:34 | 2024-10-30 22:36:29 | Republic of Colombia | 1.54681700 | -77.57818300 | 1794 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | El sistema cuenta con tanque de almacenamiento en ladrillo y cemento, repellado, con caseta sobre este, de 21 metros cúbicos de capacidad, en estado de deterioro medio, afirman que se le hace mantenimiento cada seis meses, en estado regular.
01J8NJ5J8WTX7KG7BSC57TY64D | 01J8S593RRD7A7WMYAFAH0EC7W | 2024-10-10 22:12:31 | 2024-09-27 07:14:15 | Republic of Colombia | 1.78237800 | -77.37861700 | 1775 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 0 |  |  | C | El Tanque de almacenamiento no esta en funcionamiento presenta maleza en su interior, es evidente que la estructura ha estado abandonada.
01JFTATGMMBFZEHY2SDW4FVMAG | 01JGYD86BHESQM8KYVQN0PEF02 | 2025-03-13 14:17:01 | 2025-01-06 18:15:20 | Republic of Colombia | 5.79600000 | -73.79000000 | 2220.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 26.1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ES REGULAR, PRESENTA DETERIORO POR USO CON UN GRADO DE AFECTACIÓN DE UN 15%, Y SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZSA CON UNA FRECUENCIA DE CADA 6 MESES.
01JRDRPP669G7VAVTQ2858Z4DC | 01JRDWTGHF6ZQZAE39W3CZ8Y7Q | 2025-04-23 13:47:37 | 2025-04-09 18:25:58 | Republic of Colombia | 6.58037500 | -72.88724000 | 1010 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque T1 cuenta con un tanque auxiliar en la parte superior (Plástico) de 500 litros que se encuentra en buen estado. El tanque T1 es una estructura de concreto que se encuentra con grietas y filtraciones en paredes; estas grietas representan un riesgo estructural, ya que pueden comprometer la integridad del tanque y permitir fugas de agua o entrada de contaminantes.
01K7PYQ9DZTM8XS18SR01HNABM | 01K7PZJQ5H6STFKF6YBV5SVE58 | 2025-10-16 17:02:46 | 2025-10-16 17:02:46 | Republic of Colombia | 5.79600000 | -73.70754100 | 2213 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01K7Q47VM92MWSJ7EJK7RNAK99 | 01K7Q5CBTXZPQR36BBWJW4YGN7 | 2025-10-16 18:44:09 | 2025-10-16 18:44:09 | Republic of Colombia | 5.80030000 | -73.79890000 | 2219 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 6 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | A
01JQVPRV83Z9ZXFG0BDGQ1M3BX | 01JT27QT8EGETVFEAPQ7213TRF | 2025-05-19 23:31:48 | 2025-04-30 02:17:15 | Republic of Colombia | 6.34758300 | -73.13771000 | 1552.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 0 |  |  | C | 5.8 El sistema de almacenamiento de agua, presenta una situación mixta en cuanto al estado de sus tanques principales. Se evidenció que uno de los tanques se encuentra en un estado de deterioro considerable, llegando al punto de presentar fracturas significativas en su infraestructura. Estas grietas y roturas exponen directamente el agua almacenada a la contaminación proveniente del exterior, lo que representa un grave riesgo para la calidad del suministro y la salud de los usuarios. En contraste, los dos tanques restantes se observaron en condiciones regulares de funcionamiento. Es importante destacar que uno de estos dos tanques con condición regular es de construcción metálica, lo que podría tener implicaciones diferentes en términos de durabilidad y mantenimiento en comparación con los tanques de concreto o mampostería.
01JQVPRV83Z9ZXFG0BDGQ1M3BX | 01JT27WA43RN3XH70CE4C40AN2 | 2025-05-19 23:32:14 | 2025-04-30 02:19:42 | Republic of Colombia | 6.34524100 | -73.13392200 | 1531.7 | metre | T2 | Metálicos | Metálicos |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de almacenamiento de agua, presenta una situación mixta en cuanto al estado de sus tanques principales. Se evidenció que uno de los tanques se encuentra en un estado de deterioro considerable, llegando al punto de presentar fracturas significativas en su infraestructura. Estas grietas y roturas exponen directamente el agua almacenada a la contaminación proveniente del exterior, lo que representa un grave riesgo para la calidad del suministro y la salud de los usuarios. En contraste, los dos tanques restantes se observaron en condiciones regulares de funcionamiento. Es importante destacar que uno de estos dos tanques con condición regular es de construcción metálica, lo que podría tener implicaciones diferentes en términos de durabilidad y mantenimiento en comparación con los tanques de concreto o mampostería.
01JQVPRV83Z9ZXFG0BDGQ1M3BX | 01JT282J44MAW7A3136WG61KJ2 | 2025-05-19 23:35:19 | 2025-04-30 02:23:07 | Republic of Colombia | 6.34432600 | -73.13129300 | 1500.2 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema de almacenamiento de agua, presenta una situación mixta en cuanto al estado de sus tanques principales. Se evidenció que uno de los tanques se encuentra en un estado de deterioro considerable, llegando al punto de presentar fracturas significativas en su infraestructura. Estas grietas y roturas exponen directamente el agua almacenada a la contaminación proveniente del exterior, lo que representa un grave riesgo para la calidad del suministro y la salud de los usuarios en esta comunidad cercana a Bucaramanga. En contraste, los dos tanques restantes se observaron en condiciones regulares de funcionamiento. Es importante destacar que uno de estos dos tanques con condición regular es de construcción metálica, lo que podría tener implicaciones diferentes en términos de durabilidad y mantenimiento en comparación con los tanques de concreto o mampostería, especialmente en el clima de la región.
01JKGZ1CZ7CVWN7SXZTXC20XMK | 01JKPE597627A1DJKR5F60BS35 | 2025-08-25 23:47:53 | 2025-02-09 22:44:23 | Republic of Colombia | 6.64840000 | -73.55170000 | 656.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 0 |  |  | C | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01HTQW3D585D04FX0J12EYXNYH | 01HW3YKPS0DVEEWHNEHFQWXAQ8 | 2024-07-18 19:38:15 | 2024-04-22 22:25:17 | Republic of Colombia | 1.53156900 | -72.24865800 | 213 | metre | T.A. | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | litre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento en el momento de la visita, se evidencia en buen estado no esta en funcionamiento para la comunidad, sin embargo, el colegio cuenta con su propia motobomba y hace uso del tanque elevado para el almacenamiento del colegio y el internado. Se evidencia presencia de material vegetal alrededor de la estructura, hace falta mantenimiento.
01J1TG68YJ5JFJS1171BQAJYNM | 01J1TJCKMYZMM8ZX4NPMZ7EF1E | 2024-07-12 15:44:38 | 2024-07-02 20:32:43 | Republic of Colombia | 1.13172200 | -76.26289000 | 317 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01JKPJHA48DY3M4N9HQ7MPVHF6 | 01JKPKNKTRECKS3SECVVRJZVBV | 2025-02-10 00:20:41 | 2025-02-10 00:20:41 | Republic of Colombia | 6.65130000 | -73.55170000 | 671.5 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | B
01JKPJHA48DY3M4N9HQ7MPVHF6 | 01JKPKW91A8H4ERKX1RH8DXCXE | 2025-08-26 01:45:56 | 2025-02-10 00:24:20 | Republic of Colombia | 6.65130000 | -73.55170000 | 673.3 | metre | G1 | Metálicos | Metálicos |  | 10 | cubic metre | 1 | ['2', '3'] |  | A
01JKPGE228CS80MJK9Z27NVQ04 | 01JKPHM27HRNMG91XFPA1ZNQZV | 2025-08-26 01:16:49 | 2025-02-09 23:44:53 | Republic of Colombia | 6.64990000 | -73.55250000 | 643.4 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, con signos de fisuración e infiltración en paredes, con necesidad de optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01J8TS75CTFPAE3995RBRZSC2E | 01J91SKDAG7H63TJ8JVT0F1QM3 | 2024-10-09 17:43:24 | 2024-09-30 15:43:19 | Republic of Colombia | 1.90581000 | -77.24775000 | 581 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 48 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Se encuentra en un espacio abierto sin ningún tipo de cercado; el concreto de la estructura está en buen estado y hay corrosión ligera de tapas superiores, válvula de entrada y salida
01H2BGSHS7EE566FJKQARWXACE | 01H2BJER3098Q9HEEY6RC7XK4K | 2025-05-07 03:03:09 | 2023-06-07 18:38:40 | Republic of Colombia | 5.82230000 | -74.01690000 | 1573 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA APROXIMADA DE UNA VEZ AL AÑO, COMO PARTE DE LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO VISIBLE POR USO EN APROXIMADAMENTE EL 30 % DE SU ESTRUCTURA, LO QUE AFECTA SU FUNCIONALIDAD Y CONFIABILIDAD OPERATIVA.
01H2BGSHS7EE566FJKQARWXACE | 01H2BJG2MPXRWWS7TAR20CFYD8 | 2025-05-07 03:04:44 | 2023-06-07 18:39:23 | Republic of Colombia | 5.81910000 | -74.02280000 | 1554 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6*SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA APROXIMADA DE UNA VEZ AL AÑO, COMO PARTE DE LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO EN APROXIMADAMENTE EL 20 % DE SU ESTRUCTURA. ADEMÁS, SE ENCUENTRA UBICADO EN UNA ZONA DE RIESGO CON PRESENCIA DE PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, LO QUE AUMENTA SU VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL.
01JPY1DBEXKZ07HRMVWFRGYHMR | 01JQVN4979MFR15XHCR9SBHEVB | 2025-04-02 16:25:20 | 2025-04-02 16:25:10 | Republic of Colombia | 7.36100800 | -73.24531100 | 647 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura presenta desgaste por uso. Se evidencia una filtración menor en una de sus paredes y presencia de material vegetal adherida a la infraestructura. La comunidad realiza limpieza del tanque con una frecuencia aproximada de tes meses.
01HAQ5X1VQ7NWXSE7V4E965AJM | 01HAQNRDFWRARADMC76H8PK4YT | 2025-02-05 23:20:05 | 2023-09-19 21:32:50 | Republic of Colombia | 6.65040000 | -72.99340000 | 1691.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.7* Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El tanque de almacenamiento del sistema presente filtraciones de agua en el momento de la visita técnica de campo.
01H5K1H5V4T3X2B3S30EZG3GRN | 01H5K86HVFESAH2E0HPBZ82MKA | 2023-07-18 01:00:26 | 2023-07-18 01:00:26 | Republic of Colombia | 5.81130000 | -73.66320000 | 2242 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta deterioro por el uso, fue construido en el año 2012.
01H5KBAQ0S5F4D9NPZ14TS5P7A | 01H5KDZ5FZW3YS4KGBPV6P7NXA | 2023-07-18 02:41:16 | 2023-07-18 02:41:16 | Republic of Colombia | 5.79130000 | -73.66350000 | 2357 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 56 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta infiltraciones y socavación.
01H5KBAQ0S5F4D9NPZ14TS5P7A | 01H5KE7RX373YSZJVA3C97VTSF | 2023-07-18 02:45:58 | 2023-07-18 02:45:58 | Republic of Colombia | 5.79940000 | -73.66090000 | 2314 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01J3MW0N5R2K383RTS4EBX822C | 01J3NA4KJDAJSZ9DW69KEQNDKF | 2024-08-10 00:25:54 | 2024-07-25 16:03:43 | Republic of Colombia | 6.90584100 | -72.87645600 | 2648.4 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 26 | cubic metre | 0 |  |  | C | Item (5.7) Se aprecia un tanque de agua semi- enterrado con una construcción en concreto en la parte superior, se evidencia deterioro en sus paredes generado por la humedad, no se cuenta con una impermeabilización interna, las llaves de paso tienen un estado de malas condiciones. En la zona de la tubería de entrada al tanque tiene una ruptura, generando rebose de agua y filtración antes de ser almacenarse. Se hace necesario la instalación de una válvula y llave de paso para el sistema de desagüe. En la parte superior del tanque de almacenamiento se visualiza una estructura tipo canaleta Parshall esta fue construida para el control del caudal y aplicación de aditivos para la potabilización del agua. El agua antes de ser almacenada pasa por la estructura en mención, que no realiza su funcionalidad, asimismo se genera desperdicio de agua debido que su caudal en mayor al diseño de la estructura.
01J3NTYHZDJB40NBZ40V3A1CXS | 01J3PFJJ1MZB9ERHJA1P17A4TE | 2024-08-28 20:20:36 | 2024-07-26 02:57:58 | Republic of Colombia | 6.86489800 | -72.89566400 | 2181 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Item (5.7) La estructura de almacenamiento en concreto presenta una capacidad máxima de 4 m³, muestra signos de deterioro debido a las condiciones climáticas del entorno, el estado de sus paredes es en deterioro por la humedad y grietas, no cuenta con impermeabilización interna, una de las tapas está partida en el borde. El entrevistado expresa que se pierde gran cantidad de agua por filtración interna. El área del tanque no cuenta con protección de encerramiento.
01JN0A054CBAAJVXQW8KS11S88 | 01JN0B0PWY3GSBS2V2Q5XBHXH1 | 2025-03-31 16:53:53 | 2025-02-26 05:17:34 | Republic of Colombia | 6.48766800 | -73.24634800 | 1277.1 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9.41 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se observa que la infraestructura de almacenamiento presenta signos de desgaste debido a la falta de mantenimiento periódico. La acumulación de musgo y humedad en las paredes externas indica exposición constante a la intemperie sin acciones correctivas. La tapa metálica, aunque cuenta con un sistema de cierre, muestra deterioro y acumulación de hojas, lo que podría comprometer la higiene del sistema; se ubicación en una zona boscosa, junto con la presencia de tuberías expuestas, aumentando la vulnerabilidad del sistema ante factores ambientales y accesos no controlados.
01JN0B908XC5FDHW1NHHGW4EE9 | 01JPTM6NEMBRDFWAWKJA5AJ7RC | 2025-03-31 17:40:41 | 2025-03-20 20:34:03 | Republic of Colombia | 6.49183000 | -73.24972000 | 1206.5 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | C | La infraestructura de almacenamiento está conformada por un tanque construido en mampostería, el cual presenta un evidente deterioro en su estructura. Se observa crecimiento de vegetación en su superficie, filtraciones y acumulación de humedad en las paredes externas. No se identifican medidas de protección adecuadas para evitar la contaminación del agua almacenada, afectando la calidad del servicio.
01JP8H45ZWCFC13M9XB2CTASP3 | 01JPB31JRF1EY5GB43HB6WE5EM | 2025-05-05 19:18:02 | 2025-03-14 19:45:34 | Republic of Colombia | 6.80080000 | -72.79780000 | 2639.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | A | Se evidencia poco deterioro por el tiempo de uso, poco desgaste del recubrimiento, sin signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JP8H45ZWCFC13M9XB2CTASP3 | 01JPB34WK73Z8A27VDGCXFD9KD | 2025-05-05 19:18:13 | 2025-03-14 19:47:23 | Republic of Colombia | 6.81510000 | -72.81110000 | 2553.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 110 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | A | Se evidencia poco deterioro por el tiempo de uso, poco desgaste del recubrimiento, sin signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JP8H45ZWCFC13M9XB2CTASP3 | 01JPB36VFR15Y4YZAGBC4GJQ9N | 2025-03-14 19:48:27 | 2025-03-14 19:48:27 | Republic of Colombia | 6.79940000 | -72.83310000 | 2241.9 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JKPQ8AH44XC0AGGSFWR7WATA | 01K3FC4ZA8P8E76FWQAATAWSJP | 2025-08-25 02:12:35 | 2025-08-25 01:05:44 | Republic of Colombia | 6.69150000 | -73.48880000 | 1082.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JKPQ8AH44XC0AGGSFWR7WATA | 01K3FC9X0HHSE4HZE1689XXYSZ | 2025-08-25 02:04:03 | 2025-08-25 01:08:26 | Republic of Colombia | 6.69310000 | -73.49250000 | 1067.2 | metre | T2 | Metálicos | Metálicos |  | 14 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A | Tanque de almacenamiento en estructura metálica con protección de malla
01JKPQ8AH44XC0AGGSFWR7WATA | 01K3FCDXS45SWPME7ER698DPFH | 2025-08-25 02:04:14 | 2025-08-25 01:10:38 | Republic of Colombia | 6.69150000 | -73.49110000 | 1076 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, con necesidad de optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JKPQ8AH44XC0AGGSFWR7WATA | 01K3FCNZ2572JFF8R6REE1TK9T | 2025-08-25 02:05:17 | 2025-08-25 01:15:01 | Republic of Colombia | 6.68870000 | -73.49060000 | 1042.1 | metre | T4 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01JKPQ8AH44XC0AGGSFWR7WATA | 01K3FCSNVHT726XR33SENW271K | 2025-08-25 02:06:46 | 2025-08-25 01:17:03 | Republic of Colombia | 6.68740000 | -73.48830000 | 1013.7 | metre | T5 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01JKPQ8AH44XC0AGGSFWR7WATA | 01K3FD1YJJRHFG2AGN7MDERCBN | 2025-08-25 02:07:09 | 2025-08-25 01:21:34 | Republic of Colombia | 6.69410000 | -73.49880000 | 930.7 | metre | T6 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01JKPQ8AH44XC0AGGSFWR7WATA | 01K3FD3BRSGEFGT2ZCA80F7QMX | 2025-08-25 02:07:23 | 2025-08-25 01:22:20 | Republic of Colombia | 6.69410000 | -73.49880000 | 930.7 | metre | T7 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01JKPQ8AH44XC0AGGSFWR7WATA | 01K3FDE33ZDJQ5RZW187WM41YX | 2025-08-25 02:07:34 | 2025-08-25 01:28:12 | Republic of Colombia | 6.68630000 | -73.49540000 | 840.2 | metre | T8 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de infiltración en paredes, con necesidad de optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01JKPQ8AH44XC0AGGSFWR7WATA | 01K3FDK6QHQAVCKACX18WJD9VA | 2025-08-25 02:07:47 | 2025-08-25 01:30:59 | Republic of Colombia | 6.69400000 | -73.50510000 | 872.9 | metre | T9 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01JKPQ8AH44XC0AGGSFWR7WATA | 01K3FDMK67FQNBXMGR1K03943R | 2025-08-25 02:08:03 | 2025-08-25 01:31:45 | Republic of Colombia | 6.69400000 | -73.50510000 | 872.9 | metre | T10 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01JKPQ8AH44XC0AGGSFWR7WATA | 01K3FDY709QSVDS2D7K07NM6AK | 2025-08-25 02:08:14 | 2025-08-25 01:37:00 | Republic of Colombia | 6.68890000 | -73.50380000 | 728.8 | metre | T11 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01JKPQ8AH44XC0AGGSFWR7WATA | 01K3FE085F2KQ5448J5MQ10TSN | 2025-08-25 02:08:28 | 2025-08-25 01:38:07 | Republic of Colombia | 6.68890000 | -73.50380000 | 728.8 | metre | T12 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01J7MKNJRSX5B01BSFMHZDJCYW | 01J81R18PB4E3QN23XRKCK2Y0V | 2024-09-18 05:00:14 | 2024-09-18 05:00:14 | Republic of Colombia | 6.83089603 | -73.03960122 | 1768 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01JATEAB0R5X4ZP4X7KE3KS896 | 01JATPK0TCY3V3T8RE4HFVW4GT | 2024-11-14 16:03:17 | 2024-10-22 18:07:23 | Republic of Colombia | 1.94861100 | -77.37553100 | 1344 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se encuentra en un área despejada, la cual no cuenta con cerramiento y el estado del concreto de toda la estructura cuenta con deterioro por uso.
01HJ6E9TZ6GGFBXR5HSCD94GHN | 01HJ8SNYXF8DTRT88T8JCNV70T | 2024-01-31 22:48:05 | 2023-12-22 12:58:22 | Republic of Colombia | 6.74150000 | -73.72460000 | 176 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1000 | litre | 1 | ['1', '2'] |  | A
01HHHXJ8M36QT7SE3EZPXBMR91 | 01HHHZVYDNPY7VJ9268QAFQ286 | 2023-12-28 22:25:19 | 2023-12-13 16:23:58 | Republic of Colombia | 6.49340000 | -73.17280000 | 1746.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* Según el prestador del servicio de agua, se realiza limpieza y desinfección al tanque de almacenamiento con una frecuencia de cada 3 semanas.
01HHHXJ8M36QT7SE3EZPXBMR91 | 01HHJ017J0XB0MA2J0HY1BWCTQ | 2023-12-28 22:25:48 | 2023-12-13 16:26:51 | Republic of Colombia | 6.49330000 | -73.17280000 | 1753 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 19 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* Según el prestador del servicio de agua, se realiza limpieza y desinfección al tanque de almacenamiento con una frecuencia de cada 3 semanas.
01JMABKDC9WX7WCEKJ8YRK0QD9 | 01JMFW640942HC5XWFSWSWSQWA | 2025-05-05 15:45:19 | 2025-02-19 19:50:32 | Republic of Colombia | 6.19322499 | -73.71896833 | 1262 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque (T1) del abasto de agua Diego Fernando es una estructura plástica con una capacidad de almacenamiento de 1 m³, no se evidencian daños o averías que afecten su funcionamiento, es una estructura de almacenamiento superficial, el estado físico del tanque es bueno, se le realiza mantenimiento o limpieza una vez cada seis meses, en el momento de la visita por cuestiones climáticas se encuentran unos árboles derribados sobre la estructura de almacenamiento.
01JMABKDC9WX7WCEKJ8YRK0QD9 | 01JMFWD91HRGQCRDM0EWATVQDH | 2025-05-05 15:45:31 | 2025-02-19 19:54:26 | Republic of Colombia | 6.19322499 | -73.71896833 | 1262 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque (T2) del abasto de agua Diego Fernando es una estructura plástica con una capacidad de almacenamiento de 1 m³, no se evidencian daños o averías que afecten su funcionamiento, es una estructura de almacenamiento superficial, el estado físico del tanque es bueno, se le realiza mantenimiento o limpieza una vez cada seis meses, en el momento de la visita por cuestiones climáticas se encuentran unos árboles derribados sobre la estructura de almacenamiento.
01JMABKDC9WX7WCEKJ8YRK0QD9 | 01JMFWKF6254TQAVSGQHYHN4BH | 2025-05-05 15:45:42 | 2025-02-19 19:57:49 | Republic of Colombia | 6.19322499 | -73.71896833 | 1262 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque (T3) del abasto de agua Diego Fernando es una estructura plástica con una capacidad de almacenamiento de 1 m³, no se evidencian daños o averías que afecten su funcionamiento, es una estructura de almacenamiento superficial, el estado físico del tanque es bueno, se le realiza mantenimiento o limpieza una vez cada seis meses, en el momento de la visita por cuestiones climáticas se encuentran unos árboles derribados sobre la estructura de almacenamiento.
01JMABKDC9WX7WCEKJ8YRK0QD9 | 01JMFX0MF274MSPS3PW5DCG00T | 2025-05-05 16:10:20 | 2025-02-19 20:05:01 | Republic of Colombia | 6.19777333 | -73.71368660 | 1211 | metre | T4 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque (T4) del abasto de agua Diego Fernando es una estructura en fibra de vidrio con una capacidad de almacenamiento de 30 m³, no se evidencian daños o averías que afecten su funcionamiento, es una estructura de almacenamiento superficial, el estado físico del tanque es bueno, se le realiza mantenimiento o limpieza una vez cada seis meses, en el momento de la visita la comunidad esta llevando a cabo la construcción de un tejado para cubrir los tanques.
01JMABKDC9WX7WCEKJ8YRK0QD9 | 01JMFX7EW6TDSZ8KDCQEP74FTT | 2025-05-05 16:10:34 | 2025-02-19 20:08:44 | Republic of Colombia | 6.19777333 | -73.71368660 | 1211 | metre | T5 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque (T5) del abasto de agua Diego Fernando es una estructura en fibra de vidrio con una capacidad de almacenamiento de 20 m³, no se evidencian daños o averías que afecten su funcionamiento, es una estructura de almacenamiento superficial, el estado físico del tanque es bueno, se le realiza mantenimiento o limpieza una vez cada seis meses, en el momento de la visita la comunidad está llevando a cabo la construcción de un tejado para cubrir los tanques.
01JMABKDC9WX7WCEKJ8YRK0QD9 | 01JMFXB5V68XJBCQJ3ZZ9A0TCP | 2025-05-05 16:10:46 | 2025-02-19 20:10:46 | Republic of Colombia | 6.19777333 | -73.71368660 | 1211 | metre | T6 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque (T6) del abasto de agua Diego Fernando es una estructura en fibra de vidrio con una capacidad de almacenamiento de 20 m³, no se evidencian daños o averías que afecten su funcionamiento, es una estructura de almacenamiento superficial, el estado físico del tanque es bueno, se le realiza mantenimiento o limpieza una vez cada seis meses, en el momento de la visita la comunidad está llevando a cabo la construcción de un tejado para cubrir los tanques.
01JBPZGSZX7RCAQT9T7E2XBWH6 | 01JBQ25GR98HFQ8ZBS7HM0HBZ3 | 2024-11-02 18:28:28 | 2024-11-02 18:28:28 | Republic of Colombia | 1.68403800 | -77.44890300 | 1372 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque se encuentra en buenas condiciones.
01JAK0N9HK3TFWHPGNTQXEJWWC | 01JDB6RKN5YSAHABSFW46PXBZP | 2024-11-23 00:29:18 | 2024-11-23 00:29:18 | Republic of Colombia | 2.53028000 | -75.95416000 | 1304 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 106 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | TANQUE EN BUENAS CONDICIONES, ESTRUCTURA SIN AFECTACIÓN
01H4PJ54TDQV3Y0M1RSK3N18N7 | 01H59K62SE8W6NM7PDZBRFFWGA | 2024-10-01 20:50:32 | 2023-07-14 07:00:01 | Republic of Colombia | 6.55070000 | -72.83167000 | 903 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura presenta deterioro por uso. Se encuentra material vegetal vivo alrededor de la estructura. La estructura de almacenamiento requiere de reparaciones en la tubería de salida.
01K876Z13NZ9644ZBVYS5C7KBE | 01K877X8GQ462HHBA4QQ679EAF | 2025-10-23 00:36:11 | 2025-10-23 00:36:11 | Republic of Colombia | 5.87470000 | -73.69670000 | 1852.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K87AY5QX6GWX1EN880HF953A | 01K87GRA19DE1R53G91XQMG39J | 2025-10-23 03:10:46 | 2025-10-23 03:10:46 | Republic of Colombia | 5.87090000 | -73.69940000 | 1832.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K87AY5QX6GWX1EN880HF953A | 01K87GXY85C774XE1NER0XP8RT | 2025-10-23 03:13:50 | 2025-10-23 03:13:50 | Republic of Colombia | 5.86590000 | -73.70510000 | 1821.9 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01K87AY5QX6GWX1EN880HF953A | 01K87H14SC55RDQ1V4AF0RMP3R | 2025-10-23 03:15:35 | 2025-10-23 03:15:35 | Republic of Colombia | 5.86240000 | -73.70640000 | 1794 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01HHJZ1QY53WTV19YY1WWEP5X9 | 01HHME95KWWS3VPM6Y07MPA8D4 | 2024-01-03 05:41:23 | 2023-12-14 15:14:20 | Republic of Colombia | 7.30787100 | -72.95054300 | 2742 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 72 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se encuentra un tanque de almacenamiento enterrado, con fisuras y dilataciones en su placa superior, por la humedad y la vegetación presenta una sustancia verde y gris, requiere de mantenimientos y trabajos correctivos.
01JASDEQVVV74XZ9YR3757E8F4 | 01JASEKCYSXJT2PGH06YZ7FPM6 | 2024-10-22 06:28:33 | 2024-10-22 06:28:33 | Republic of Colombia | 1.68613900 | -77.33594300 | 649 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento nota desgaste y afectaciones físicas en el concreto, se notan agrietamientos pequeños por la antigüedad de su construcción
01JSMB8VB7QYER7FW0PH0N0D25 | 01JSQBGT9RMYH3KEK8VEF9FH32 | 2025-04-25 21:52:51 | 2025-04-25 20:51:41 | Republic of Colombia | 6.11327700 | -73.10926000 | 1780 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Para el almacenamiento del recurso hídrico, el sistema de abastecimiento dispone de una estructura de tanque rectangular, de construcción semienterrada, cuya condición actual se evalúa como regular, pero con tendencia al deterioro avanzado debido a la falta de intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo. El recubrimiento interno, constituido por un friso de mortero impermeabilizante cuya función principal es mitigar las filtraciones, presenta un notable estado de desgaste, evidenciado en la aparición de grietas tanto en las superficies internas como externas de las paredes del tanque, comprometiendo su estanqueidad y poniendo en riesgo la calidad del agua almacenada. El acceso para labores de inspección, limpieza y mantenimiento se realiza a través de una tapa en concreto ubicada en la parte superior de la estructura, y en su interior se han instalado varillas de hierro dispuestas a manera de escalera fija, las cuales se encuentran en contacto directo con el recurso almacenado y muestran un avanzado grado de oxidación. La comunidad usuaria ha manifestado la urgente necesidad de realizar trabajos de impermeabilización integral y rehabilitación del tanque, considerando que es el único reservorio semienterrado de gran capacidad disponible en toda la red del sistema de distribución. La infraestructura se localiza en un área destinada a actividades agrícolas, principalmente al cultivo de café, y carece de cerramientos de seguridad tales como cercas de postes y alambre de púas, lo cual expone el tanque a riesgos de contaminación externa, acceso no autorizado y posibles actos de vandalismo.
01JSMB8VB7QYER7FW0PH0N0D25 | 01JSQCWRBP20BG15DJYX2MMJ8E | 2025-04-25 21:56:03 | 2025-04-25 21:15:41 | Republic of Colombia | 6.11334600 | -73.10921600 | 1778 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La infraestructura de almacenamiento, de diseño rectangular y construida en concreto, presenta un notable estado de deterioro superficial y estructural, atribuible principalmente a la ausencia de rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo que garanticen su conservación a lo largo del tiempo. En sus paredes exteriores se observa un crecimiento extensivo de musgo, acompañado de manchas de humedad, lo cual denota una exposición constante a condiciones ambientales adversas y sugiere posibles filtraciones o deficiencias en el sistema de impermeabilización. El tanque está provisto de una tapa de concreto y un mecanismo de cierre básico, sin embargo, ambos componentes evidencian desgaste físico y acumulación de materia orgánica como hojas secas, lo que compromete la higiene del recurso hídrico almacenado y eleva el riesgo de contaminación biológica. La localización del tanque en una zona destinada a la agricultura, específicamente al cultivo de café, incrementa su exposición a contaminantes agrícolas, mientras que la falta de un cerramiento perimetral con especificaciones técnicas adecuadas, como cercas de postes y alambre de púas o malla eslabonada, incrementa su vulnerabilidad ante accesos no autorizados, ingreso de animales y factores de vandalismo. Además, la presencia de tuberías superficiales sin protección adecuada acentúa el riesgo de daños físicos y posibles fugas que afectarían la eficiencia del sistema.
01JST17TPHQ128WH4XVEBC4X04 | 01JST2JJH6TE3ZTBGHZ3WV6HBS | 2025-04-27 00:11:14 | 2025-04-26 22:13:05 | Republic of Colombia | 6.11376500 | -73.09400500 | 1855 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se ha identificado una infraestructura rectangular de almacenamiento, construida a nivel del terreno, cuyo estado de conservación se clasifica actualmente como regular, con una proyección hacia un deterioro acelerado en ausencia de intervenciones correctivas oportunas. Esta estructura, destinada al resguardo del recurso hídrico, presenta deficiencias críticas en su revestimiento interno, ya que carece de un sistema adecuado de impermeabilización, permitiendo la generación de filtraciones progresivas como consecuencia del desgaste natural por uso continuado y exposición ambiental. A nivel exterior, las paredes del tanque muestran fisuras visibles, las cuales, además de comprometer la estabilidad estructural, facilitan la infiltración de contaminantes externos hacia el agua almacenada. En la parte superior del tanque se ubica una apertura cubierta por una tapa de concreto removible, utilizada para permitir el acceso al interior durante labores de inspección, limpieza y mantenimiento. Adicionalmente, se cuenta con una tubería de ventilación de aire, diseñada en forma de cuello de cisne mediante una curvatura descendente, cuya función es permitir la liberación de gases acumulados; sin embargo, dicha ventilación carece de protección adecuada contra la intrusión de cuerpos extraños o animales, lo que representa un riesgo sanitario latente. En la inspección interna se evidenció también la presencia de varillas de hierro dispuestas a modo de escalera fija, las cuales están en contacto directo con el agua y presentan un avanzado estado de oxidación, condición que no solo compromete la calidad del recurso almacenado sino también la seguridad de las operaciones de mantenimiento. La comunidad ha expresado con urgencia la necesidad de llevar a cabo un programa de rehabilitación integral que contemple la impermeabilización de las superficies internas, la sustitución de componentes oxidados y la implementación de medidas de protección sanitaria. La estructura se encuentra localizada en un área de potrero, rodeada por un encerramiento perimetral compuesto por madera y alambre, el cual se encuentra en estado deficiente, requiriendo acciones de reforzamiento como el cambio de postes y sustitución de alambres para garantizar la protección física del tanque frente a accesos no autorizados, riesgos de vandalismo y contaminación externa.
01H64NWH9RMEWF7FE0AR32BV82 | 01H64W3VMMV9QDD8BNTYT9GYC8 | 2023-07-24 21:15:35 | 2023-07-24 21:15:35 | Republic of Colombia | 5.80328300 | -73.68622600 | 2183 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A
01H64NWH9RMEWF7FE0AR32BV82 | 01H64WD8EJMVS8F94J3GBWXMSY | 2023-07-24 21:20:43 | 2023-07-24 21:20:43 | Republic of Colombia | 5.81641300 | -73.69371600 | 2182 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | En deterioro por el tiempo de uso.
01H64NWH9RMEWF7FE0AR32BV82 | 01H64WKGMMK3HJSFCRRJNMBPW1 | 2023-07-24 21:24:08 | 2023-07-24 21:24:08 | Republic of Colombia | 5.83090000 | -73.68800000 | 2133 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 55 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3', '4'] |  | A | Fue construido en el año 2022, tanque en buen estado.
01H64NWH9RMEWF7FE0AR32BV82 | 01H64X05AQYJ57EFNVWWAGJPR1 | 2023-07-24 21:31:02 | 2023-07-24 21:31:02 | Republic of Colombia | 5.83550000 | -73.68890000 | 2084 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 0 |  |  | B | Presenta deterioro por el tiempo de uso, con evidencia de infiltraciones.
01H64NWH9RMEWF7FE0AR32BV82 | 01H64XEWA4N4EMYQRXFZX80PEW | 2023-07-24 21:39:05 | 2023-07-24 21:39:05 | Republic of Colombia | 5.84320000 | -73.68840000 | 2008 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | Tanque de almacenamiento con deterioro por el uso, se observan infiltraciones.
01H64NWH9RMEWF7FE0AR32BV82 | 01H64XV1B2N5EP2PMC9CE1P0TZ | 2023-07-24 21:45:43 | 2023-07-24 21:45:43 | Republic of Colombia | 5.84440000 | -73.68760000 | 1975 | metre | T6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H64NWH9RMEWF7FE0AR32BV82 | 01H64YAHGD8H9CP3XW9XFWK2QB | 2023-07-24 21:54:11 | 2023-07-24 21:54:11 | Republic of Colombia | 5.86220000 | -73.69060000 | 1728 | metre | T7 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | A
01H64NWH9RMEWF7FE0AR32BV82 | 01H64Z7JK6SQCCFKW1DK8QAWZT | 2023-07-24 22:13:35 | 2023-07-24 22:10:02 | Republic of Colombia | 5.85710000 | -73.69200000 | 1822 | metre | T8 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Tanque en deterioro por el tiempo de uso, con mala impermeabilización.
01H64NWH9RMEWF7FE0AR32BV82 | 01H64ZCR3VJQM4YMM3QSJ997BP | 2023-07-24 22:15:13 | 2023-07-24 22:12:52 | Republic of Colombia | 5.84600000 | -73.69890000 | 1893 | metre | T9 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 0 |  |  | B
01H64NWH9RMEWF7FE0AR32BV82 | 01H64ZNBRW6RARQVKRCFMDFZN5 | 2023-07-24 22:17:34 | 2023-07-24 22:17:34 | Republic of Colombia | 5.85210000 | -73.69510000 | 1890 | metre | T10 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 0 |  |  | B
01H64NWH9RMEWF7FE0AR32BV82 | 01K7SETBZS8TZR56FG7ZJBF6CF | 2025-10-17 16:07:34 | 2025-10-17 16:07:34 | Republic of Colombia | 5.81640000 | -73.69370000 | 2184 | metre | T11 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01H64NWH9RMEWF7FE0AR32BV82 | 01K7SEYFR6KCXEYSQ7J39849PS | 2025-10-17 16:09:49 | 2025-10-17 16:09:49 | Republic of Colombia | 5.80240000 | -73.68500000 | 2218.9 | metre | T12 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01HJ2S50QWDSYBAMZ5QFDNXVF2 | 01HJ2VAGCVWG5BGN4WGCB1VYNS | 2024-01-05 16:46:03 | 2023-12-20 05:31:37 | Republic of Colombia | 6.66650000 | -73.61388000 | 476 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El presidente manifiesta que el tanque de almacenamiento no cuenta con la capacidad necesaria para abastecer a toda la comunidad, lo que desencadena que algunos usuarios no cuenten con el suministro de agua constante. De igual manera, se constata que el tanque presenta signos de agrietamiento y filtraciones.
01H4K89VB0TX52V799K3GABD1R | 01H4KAPDHZ9M38H9SF7VY4G8QP | 2023-07-05 15:28:22 | 2023-07-05 15:28:22 | Republic of Colombia | 5.76840400 | -73.67682100 | 2609 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H4K89VB0TX52V799K3GABD1R | 01H4KAWGDVCHWVPJADD26R5DN9 | 2023-07-05 15:38:06 | 2023-07-05 15:31:41 | Republic of Colombia | 5.79487400 | -73.68861800 | 2324 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H4K89VB0TX52V799K3GABD1R | 01H4KCT53YWH4ACKYSJN5N22H9 | 2023-07-05 16:05:21 | 2023-07-05 16:05:21 | Republic of Colombia | 5.80069600 | -73.68823000 | 2264 | metre | T3 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01JJ7VSCP9D924ZDAGKQAZ2RP1 | 01JJSJ2F051M2F9R33VSEZKJ8X | 2025-03-10 14:07:16 | 2025-01-29 17:34:47 | Republic of Colombia | 6.56292700 | -73.30385800 | 1192.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18.53 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura del tanque de almacenamiento presenta signos de deterioro moderado, atribuibles a los años de servicio y al envejecimiento natural de la construcción.
01J1YZCVJE04F22QMHT6K8M481 | 01J2EQCW4A3KQVBP795AXBB57B | 2024-07-27 21:47:22 | 2024-07-10 16:25:03 | Republic of Colombia | 6.59505000 | -72.57975700 | 2859.7 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38.09 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | SE OBSERVÓ UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN BUEN ESTADO, AUNQUE SE DETECTARON GRIETAS Y FILTRACIONES QUE AFECTAN EL ASPECTO DEL CONCRETO.
01HG1R25CF1ZHWY76TDBA32NZH | 01HG4D088BP4V196KMWD8R5TNA | 2023-11-26 00:30:39 | 2023-11-25 23:28:26 | Republic of Colombia | 6.32080000 | -73.42460000 | 1347 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HG1R25CF1ZHWY76TDBA32NZH | 01HG4GNHE50YWEG6AGPF2R5JRY | 2023-11-30 21:04:11 | 2023-11-26 00:32:30 | Republic of Colombia | 6.32231900 | -73.43050000 | 1439.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6) Se realiza limpieza de mantenimiento a la infraestructura de almacenamiento aproximadamente cada 4 meses.
01HG1RFHS8C2GRGQ9KFW8S1W63 | 01HG4JW4ZX369YGKW9K5BNSD6K | 2023-11-30 21:20:31 | 2023-11-26 01:11:03 | Republic of Colombia | 6.31890000 | -73.42840000 | 1251.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6) A la infraestructura de almacenamiento se le realiza limpieza general cada 4 meses.
01HG1RNK8S5AB17Z2X32Y2VP3P | 01HG4DHDCTG24JBFTHEA2QGW9A | 2023-11-30 21:30:19 | 2023-11-25 23:37:49 | Republic of Colombia | 6.32185200 | -73.41398800 | 1111 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HG1RNK8S5AB17Z2X32Y2VP3P | 01HG4DKCF1XR2F8T78P4N0PXF8 | 2023-11-26 01:32:54 | 2023-11-25 23:38:53 | Republic of Colombia | 6.32632000 | -73.40505700 | 1006.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HG1RYXGR2YCZ7YHR7GSZVJZ8 | 01HGH4TRTVFS2CNPSZJ6X35E32 | 2023-11-30 22:15:46 | 2023-11-30 22:15:46 | Republic of Colombia | 6.33177900 | -73.39730000 | 983.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JFTFCD4XMJT3XHVQBTW40SAX | 01JHKHTP1CV2CPZG28RRNSSRCS | 2025-01-14 23:19:23 | 2025-01-14 23:19:23 | Republic of Colombia | 5.75940000 | -73.78600000 | 2827.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8.83 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL AÑO. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DAÑOS VISIBLES DE APROXIMADAMENTE UN 30% DE AFECTACIÓN
01JFTFH9G9AMTHX7Y1JTCHZZ1Q | 01JHKM3XJAPZ1F0MXFW4H4RXRV | 2025-03-01 21:09:56 | 2025-01-14 23:59:23 | Republic of Colombia | 5.76640000 | -73.79220000 | 2687.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10.83 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO POSEE DAÑOS VISIBLES CON APROXIMADAMENTE UN 40% DE AFECTACIÓN.
01JT1VBC82JAHXQY31VEBNH3ZV | 01JTA6QRKTDXKNGXE9P1DS5VFK | 2025-05-06 08:19:24 | 2025-05-03 04:33:40 | Republic of Colombia | 7.24775800 | -73.13104000 | 1242 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | Se evidencia un tanque de almacenamiento superficial en estado de deterioro por uso en la estructura y material vegetal recubriéndolo; en general, la estructura se encuentra en buen estado de funcionamiento
01HZ6913ATJDGS1ACQCVP49CZ5 | 01HZ6BP3820BXS3JWB9ER7KG76 | 2024-05-31 03:39:21 | 2024-05-31 03:39:21 | Republic of Colombia | 7.06912700 | -72.23327800 | 729 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45000 | litre | 0 |  |  | C | El tanque de almacenamiento presenta fisuras, el bypass y desagüe no funcionan dificultando su mantenimiento
01HMF7ZMRKE2150JB9XCZWVN54 | 01HMF93RAB4DW8AJA0DTG7CNK2 | 2024-01-18 21:59:42 | 2024-01-18 21:54:53 | Republic of Colombia | 6.83757000 | -73.42993700 | 1109 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HMF7ZMRKE2150JB9XCZWVN54 | 01HMF977JCWGB9N0S7FAM7HPQA | 2024-01-18 21:56:47 | 2024-01-18 21:56:47 | Republic of Colombia | 6.82670000 | -73.41964600 | 1028 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HMF7ZMRKE2150JB9XCZWVN54 | 01HMF9C2MPV7TC9FAS95AWMHCQ | 2024-01-18 21:59:26 | 2024-01-18 21:59:26 | Republic of Colombia | 6.83757000 | -73.42993700 | 1109 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 100 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01JA6XMVFD6HCMBR51MHPANTNQ | 01JA6YT1NC8VR1JWG2DZ2BTC6Y | 2024-10-31 15:44:38 | 2024-10-15 02:06:14 | Republic of Colombia | 1.64008700 | -77.42385500 | 1948 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El sistema cuenta con un tanque de almacenamiento donde presenta un deterioro por su tiempo de construcción, además sus tapas y accesorios tienen corrosión y la estructura tiene algunas grietas sin embargo, no altera su funcionalidad.
01JANH72EKR18PS79YYS3MXZ5V | 01JAPQ3BSZK5D8KVBACZ0CE9BB | 2024-10-21 04:59:21 | 2024-10-21 04:59:21 | Republic of Colombia | 1.67388100 | -77.58039100 | 1676.66 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HG4RQES497KB8T1299YE0EDV | 01HH6HQZ5Q1W7J9E098TRE329V | 2023-12-11 20:45:50 | 2023-12-09 05:45:29 | Republic of Colombia | 6.35319900 | -73.45407000 | 1781 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7 La frecuencia de limpieza es semestral y tiene un grado de afectación de la estructura alrededor del 30%.
01HG6AVMAGP9TCTFBHW93KBM5Y | 01HH6MN2P2D0HJCFJEE5P7B2SX | 2023-12-09 06:52:24 | 2023-12-09 06:36:20 | Republic of Colombia | 6.34744500 | -73.45035600 | 1811 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HG6AVMAGP9TCTFBHW93KBM5Y | 01HH6MW8BJDMGWYQ3849PE0Y2J | 2023-12-09 06:52:15 | 2023-12-09 06:40:15 | Republic of Colombia | 6.34558000 | -73.44859900 | 1690 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HG6AVMAGP9TCTFBHW93KBM5Y | 01HH6MYESA112EX6WQT2N5M9VF | 2023-12-09 06:52:02 | 2023-12-09 06:41:27 | Republic of Colombia | 6.34669000 | -73.44445200 | 1613 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HG6AVMAGP9TCTFBHW93KBM5Y | 01HH6N28WWHDGVS7YWE2T2G6VC | 2023-12-09 06:51:45 | 2023-12-09 06:43:32 | Republic of Colombia | 6.34546300 | -73.44246100 | 1543 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JP8GVQ9W569HJZ5H0HT42160 | 01JPAGNHSJ0ZP9TKD6G5H4VGST | 2025-05-05 17:19:31 | 2025-03-14 14:24:26 | Republic of Colombia | 6.79490000 | -72.84550000 | 1616.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. En este estado se encuentra la estructura, a pesar del esfuerzo de la comunidad por realizar el mantenimiento correspondiente.
01JP8GXBSC45R7P75GMKQMH9BG | 01JPAP4P895WPJGN2ZAR5C44EX | 2025-05-05 17:37:07 | 2025-03-14 16:00:05 | Republic of Colombia | 6.80410000 | -72.83830000 | 2060.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01J22K2A487JQXNKK1F04XT0FV | 01J2KWN8RFR95CF6FGVYSNNFE5 | 2024-07-12 16:33:13 | 2024-07-12 16:33:13 | Republic of Colombia | 5.79750000 | -73.93700000 | 2069.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE APROXIMADAMENTE CADA 3 MESES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 20% DE AFECTACIÓN.
01J22KF2HJWTGTYCFAMXR67Q9J | 01J2M1GVE6T02F35M5M8GJPBK7 | 2024-07-13 00:59:41 | 2024-07-12 17:58:11 | Republic of Colombia | 5.79370000 | -73.92666000 | 1963 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA 3 MESES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN.
01J22KF2HJWTGTYCFAMXR67Q9J | 01J2M1PA8X5Y9ERQGHNRG5TF3H | 2024-07-13 00:59:58 | 2024-07-12 18:01:10 | Republic of Colombia | 5.79840000 | -73.92499000 | 1986 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA 3 MESES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN.
01J22KF2HJWTGTYCFAMXR67Q9J | 01J2M1V5SHRPX4V3ZYCRMB673T | 2024-07-13 01:00:13 | 2024-07-12 18:03:49 | Republic of Colombia | 5.79020000 | -73.93050000 | 1957.6 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA 3 MESES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 20% DE AFECTACIÓN.
01J22KF2HJWTGTYCFAMXR67Q9J | 01J2M1ZNYD1Q0S6M3NHHE7Q4ZQ | 2024-07-13 01:01:24 | 2024-07-12 18:06:17 | Republic of Colombia | 5.77396000 | -73.93590000 | 1687 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA 3 MESES. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO CON DAÑOS VISIBLES COMO FISURAS, GRIETAS Y FILTRACIONES DE AGUA. POSEE APROXIMADAMENTE UN 35% DE AFECTACIÓN.
01JCYFT23WQFVPKQREBWVXRFVC | 01JCYH29T6N6C62ECEGNJ5HQYZ | 2024-11-18 02:19:14 | 2024-11-18 02:19:14 | Republic of Colombia | 2.97712000 | -76.47374000 | 1282 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 53.87 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento es subterráneo en concreto reforzado deteriorado por el uso, tiene una forma rectangular (dimensiones 7.60 m x 8.35m y altura 4.75 m ancho de muros de 0.55m), el tanque se encuentra aproximadamente a un 40 % de su capacidad a la fecha de la visita, cuenta con sus respectivas válvulas de lavado, de entrada y salida, su mantiene es una vez al año.
01HY6D471TD20S9KMDSAD8W6FA | 01HY7FD51JAGVK7HBSV6C1XBAW | 2024-05-19 03:47:55 | 2024-05-19 03:47:55 | Republic of Colombia | 7.20288400 | -72.44825600 | 1256 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 81.7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque presenta deterioro y fisuras internas
01H1MTF6JV2BE4HDCCW7GEY5PK | 01H1MY54YRNZ2E8GP52R0J1RME | 2024-12-03 13:34:36 | 2023-05-29 23:40:36 | Republic of Colombia | 6.92161000 | -73.32340000 | 1516 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La comunidad tomó la iniciativa de construir otro tanque de almacenamiento aledaño al existente, sin embargo por mal diseño del mismo, dicha alternativa no fue viable.
01JMMRFZ5NVBP1R18Y1S493GDX | 01JREFN3HRC1MV7C7809H6H1YG | 2025-05-09 00:50:36 | 2025-04-09 23:55:04 | Republic of Colombia | 5.94285900 | -73.64042400 | 1862.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema cuenta con un tanque de almacenamiento construido en concreto y mampostería, con una capacidad de 20 m³. En el último año se han realizado actividades de limpieza y desinfección, en cumplimiento de las rutinas de mantenimiento preventivo. No obstante, el estado físico del tanque se califica como regular, debido a la presencia de fisuras en su estructura y un avanzado deterioro ocasionado por el desgaste natural de los materiales, lo que podría comprometer su vida útil y funcionalidad si no se interviene oportunamente.
01H2BQBE3GRPV595A2DHMADSR2 | 01H2BQXJG4MXC0GVXDFP8XMVTK | 2025-05-07 19:20:52 | 2023-06-07 20:14:08 | Republic of Colombia | 5.86310000 | -73.97570000 | 2210 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Las coordenadas registradas corresponden a un tanque de almacenamiento con una capacidad total de 70 metros cúbicos, el cual está dividido en partes iguales mediante una pared divisoria central. Este tanque es compartido por el sistema de abasto de agua de la comunidad de San Cayetano, en la vereda San Cayetano, y por el sistema de abasto de agua de la vereda Costa Rica, en la comunidad de Costa Rica, ambas pertenecientes al municipio de La Belleza. Cada comunidad dispone de una capacidad de 35 metros cúbicos Según el prestador del servicio de agua, al tanque de almacenamiento se le realiza mantenimiento de limpieza y desinfección aproximadamente cada dos meses. Sin embargo, se observa un deterioro por uso en su infraestructura, con un grado de afectación estimado en un 20 %.
01H2BQBE3GRPV595A2DHMADSR2 | 01H2BR190N90HA9SDNTPFDHGFS | 2025-05-07 19:21:53 | 2023-06-07 20:16:10 | Republic of Colombia | 5.85800000 | -73.98620000 | 2147 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Según el prestador del servicio de agua, al tanque de almacenamiento se le realiza mantenimiento de limpieza y desinfección aproximadamente cada cuatro meses.
01HENX4FVTCPBV0C9JGYHFMRFS | 01HH85BYPXSCRNRG6PDVG2W179 | 2023-12-16 13:46:49 | 2023-12-09 20:47:41 | Republic of Colombia | 6.24510000 | -73.41890000 | 1406 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7 La frecuencia de limpieza es semestral, la infraestructura de almacenamiento esta semienterrada.
01HENX4FVTCPBV0C9JGYHFMRFS | 01HH85T75PM7FJ298RW4SQYAM4 | 2023-12-16 13:47:30 | 2023-12-09 20:55:28 | Republic of Colombia | 6.25190000 | -73.40970000 | 1405 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7 La infraestructura de almacenamiento esta semienterrada, mantenimiento cada 6 meses, estado físico regular por el tiempo de uso.
01HENX7XEYXT03B69450E6ERNH | 01HHD6BF8VG45AHS3E1J96B82T | 2025-03-04 05:47:25 | 2023-12-11 19:41:06 | Republic of Colombia | 6.33430000 | -73.39350000 | 1146.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.7 Falta mantenimiento en la estructura del tanque de almacenamiento, puesto que, presenta algunas fisuras.
01HENXD426X5CBH2WWENJH1DCD | 01HHDN74ZJSGE2DQ8DD45SVPF7 | 2023-12-16 14:31:19 | 2023-12-12 00:00:53 | Republic of Colombia | 6.35480000 | -73.41500000 | 1726 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7* Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: En el momento de la visita técnica de campo, estaba pendiente que la comunidad subiera a hacer limpieza al tanque de almacenamiento; así mismo, se evidencia la necesidad de una tapa para el tanque y su enchape.
01H1Y5ZHVN9B9JCX76KX9MKSXD | 01H6QSSER0R7AY4Z38272EVFFW | 2024-10-02 16:36:44 | 2023-08-01 05:40:31 | Republic of Colombia | 6.43106300 | -72.82632100 | 2137 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H1Y5ZHVN9B9JCX76KX9MKSXD | 01H6QSWCKZYVKPDD82FX0JBZV1 | 2024-10-02 16:37:02 | 2023-08-01 05:42:07 | Republic of Colombia | 6.43106300 | -72.82632100 | 2137 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H1Y5ZHVN9B9JCX76KX9MKSXD | 01H6QT09GTV6BX7AJ99S2SHV8R | 2024-10-02 16:37:20 | 2023-08-01 05:44:15 | Republic of Colombia | 6.43106300 | -72.82632100 | 2137 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento 3 necesita ser cercado y el mejoramiento de las líneas de distribución.
01H1Y5ZHVN9B9JCX76KX9MKSXD | 01H6QT2F8S3YH7WV3ZHMGPRAMS | 2024-10-02 16:37:44 | 2023-08-01 05:45:27 | Republic of Colombia | 6.43106300 | -72.82632100 | 2137 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H1Y5ZHVN9B9JCX76KX9MKSXD | 01H6QT4Y70QFR82NT3SF98JBWM | 2024-10-02 16:38:02 | 2023-08-01 05:46:47 | Republic of Colombia | 6.43106300 | -72.82632100 | 2137 | metre | T6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H1Y9X6ZCBN4E414FD309NDM3 | 01H6PE6FJNQES136695P34E57J | 2024-12-04 03:51:08 | 2023-07-31 16:58:41 | Republic of Colombia | 6.43106300 | -72.82632100 | 2137 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura almacenamiento se encuentra en la captación de agua. Debido a movimientos de tierra, la estructura se encuentra enterrada.
01JB67VXFFHGQDCKPB4NHSNQET | 01JD0530HK6VWS6G7DRK95MMTC | 2024-11-18 17:32:36 | 2024-11-18 17:28:23 | Republic of Colombia | 1.20415500 | -77.97583300 | 1342 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 0 |  |  | B
01H1516N5911SC7J59MKZ4596F | 01H153MZHM0JK5J8Y9MSS0BNC4 | 2024-12-10 22:39:17 | 2023-05-23 20:08:47 | Republic of Colombia | 6.92522000 | -73.27708000 | 1699 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento se encuentra semienterrado, no presenta visibles daños o averías. Se evidencia la falta de mantenimiento a la estructura por parte de los usuarios, manifestando haber realizado una jornada de limpieza en el último año.
01H9XA7EQP511Q2JPBDYFDYTB6 | 01HA0MEGBSTNCD3YZJVZK5H2FQ | 2023-09-10 22:47:25 | 2023-09-10 22:47:25 | Republic of Colombia | 7.20946800 | -73.14287100 | 1034 | metre | T | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta rotura en la capa interior de la estructura que no permite el aprovechamiento completo de la capacidad del tanque.
01JRGB44XTSRGP038DTJNR4JXD | 01JRGDKH70F5HBSKHEWV76HN84 | 2025-04-10 18:01:21 | 2025-04-10 17:57:44 | Republic of Colombia | 6.44557100 | -72.94975600 | 1919.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14.25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque T1 corresponde a una estructura rectangular en concreto, la cual presenta signos visibles de deterioro, tales como grietas, filtraciones y presencia de musgo en sus paredes exteriores. Asimismo, se observa la existencia de una tanquilla en concreto asociada al sistema, la cual forma parte del conjunto hidráulico para la distribución de agua en la comunidad.
01J7ECHM3QSK950GN861KPMQRB | 01J9JETNVYSN9T8JPCDQBPVKF7 | 2024-10-07 15:18:21 | 2024-10-07 03:02:09 | Republic of Colombia | 2.43694000 | -76.45411000 | 2548 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13953 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Es un tanque construido en Ladrillo de dimensiones 2.72 metros de largo por 2.70 metros de ancho y una altura de 1.90. Cuenta con sus respectivas tapas para limpieza y 4 respiradores en pvc. Este tanque esta en optimas condiciones y no presenta fugas.
01JJ77K2W9JSM9A95YH7FEETA2 | 01JJ7FJM44ET9WC59WBZXG70G3 | 2025-02-26 23:08:42 | 2025-01-22 17:04:51 | Republic of Colombia | 6.88434000 | -73.22218000 | 1457.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10.2 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta fisuras y filtraciones. Cuenta con tapa de protección.
01JJPWZT320VNXMP0TTV3KY13N | 01JN29ADR4YE5N1MHA2RWFFD4R | 2025-02-26 23:28:56 | 2025-02-26 23:26:24 | Republic of Colombia | 6.88708700 | -73.22104500 | 1399.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8.96 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Este tanque presenta grietas y filtraciones. No cuenta con cubierto de protección y el agua se rebosa.
01JQZ5NRQE8256ZES6WE16EWG1 | 01JQZ835Z2A55VZDSZ9BW35XBB | 2025-04-04 01:54:20 | 2025-04-04 01:54:20 | Republic of Colombia | 6.55317200 | -72.88585400 | 2022.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Es un tanque el cual presenta deterioro como grietas y filtraciones. No funciona correctamente y el servicio no es continuo.
01JQZ5NRQE8256ZES6WE16EWG1 | 01JQZ89QFEVSMWXK96VKQ7TTRY | 2025-04-24 14:31:04 | 2025-04-04 01:57:55 | Republic of Colombia | 6.55308500 | -72.88539100 | 1919.9 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque T2 no presenta grietas ni filtraciones, pero tiene una tapa de madera, la cual no es adecuada para un funcionamiento óptimo.
01JPY2R4JJJ2JPHWG0J5PSYHWP | 01JTSGCVE3RRX7F2E0R5VQZQHK | 2025-05-09 17:52:58 | 2025-05-09 03:11:05 | Republic of Colombia | 7.22472200 | -73.13944400 | 777 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta materia vegetal.
01J7H9D5PCXNRYGTDP8AA3ZGRJ | 01J7HWTFC75FMD6VWW0AEH6WWH | 2024-10-08 01:05:18 | 2024-09-12 01:16:04 | Republic of Colombia | 2.42603000 | -76.49385000 | 2335 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30.74 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento que abastece de agua a esta comunidad, se observa estructuralmente en buenas condiciones no presenta desprendimientos de concreto, fisuras y filtraciones, este tanque tiene dimensiones de4.30 metros de largo por 3.25 metros de ancho y una altura de 2.20 metros y tiene una capacidad de almacenamiento de 30.74 m3.
01J7HXABNDP8KEX7WEFNDD58A4 | 01J7P6QJ2VHXDHANYKPXA3CX53 | 2024-10-08 14:11:21 | 2024-09-13 17:26:12 | Republic of Colombia | 2.42837000 | -76.51041000 | 2160 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 62.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento abastece de agua a esta vereda, se observa estructuralmente en buenas condiciones no presenta desprendimientos de concreto, fisuras y filtraciones, este tanque tiene dimensiones de 4.80 metros cuadrados por una altura de 2.70 metros y tiene una capacidad de almacenamiento de 62.20 m3.
01JCQ089R8NNEZX6WWHJKBF96M | 01JCQ2FAMVWSR7X7PNCDV0PY76 | 2024-11-15 04:49:31 | 2024-11-15 04:49:31 | Republic of Colombia | 2.88268000 | -76.58833000 | 1678 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 152.7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento superficial en concreto reforzado en mal estado deteriorado por el uso, tiene una forma cuadrada (dimensiones 6m x 6m y altura 3.0 m ancho de muros de 0.20m), el tanque se encuentra aproximadamente a un 50 % de su capacidad, cuenta con sus respectivas válvulas de lavado, de entrada y salida, su mantenimiento se realiza cada 15 días.
01JA3WSTT1JWQRP7D7BT9CM0V0 | 01JA96WJ5HS4K92TXFN1DTWFDN | 2024-11-18 21:26:50 | 2024-10-15 23:05:54 | Republic of Colombia | 1.17671670 | -77.97358300 | 1471 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque muestra desgaste por la antigüedad de su construcción, las compuertas se encuentran en buen estado.
01JA42B7TAE5ZYTCCXP7M4VACK | 01JARH8HQZWAWYFQD7GX7H45D3 | 2024-11-18 20:55:22 | 2024-10-21 21:55:49 | Republic of Colombia | 1.17038800 | -77.96655500 | 1396 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se nota el tanque desgastado por el clima y la exposición. Se asume un ancho de 2.5 por 3 metros de largo por casi 2 metros de alto. Se realiza desinfección con cloro en pastillas con una frecuencia de 3 semanas.
01J3G3J33VG311P9B0W84NC2QZ | 01J3TY9XZQ80C3WJAD6T1JHCJ6 | 2024-09-01 02:06:24 | 2024-07-27 20:32:22 | Republic of Colombia | 6.60747800 | -72.62318000 | 2407.1 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7.5 | cubic metre | 0 |  |  | A | El tanque de almacenamiento A1, construido en concreto y con una tapa, ha sido recientemente mejorado con recursos de la entidad territorial. Sin embargo, aún carece de cerramiento y otros elementos de protección esenciales. La ausencia de estas medidas de seguridad puede comprometer la calidad del agua almacenada, exponiéndola a riesgos de contaminación y a posibles accesos no autorizados.
01J3G3J33VG311P9B0W84NC2QZ | 01J3TYCAX7JZ8WR32QHZBZTQ0T | 2024-09-01 02:08:50 | 2024-07-27 20:33:40 | Republic of Colombia | 6.61301500 | -72.61901100 | 2369.4 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento T2, construido en concreto, juega un papel crucial en la distribución de agua a los usuarios de la comunidad. Sin embargo, su ubicación cercana a la vía principal presenta preocupaciones de seguridad. Se observa una necesidad urgente de mejorar o adecuar el cercado o la protección de la infraestructura. La proximidad a la vía principal puede exponer el tanque a riesgos de vandalismo, accidentes o contaminación.
01J3G3J33VG311P9B0W84NC2QZ | 01J3TZB2QRCHWFV58FK0KDA570 | 2024-09-01 02:10:39 | 2024-07-27 20:50:28 | Republic of Colombia | 6.61172800 | -72.62832500 | 1987 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento T3, construido en concreto y con una tapa, es una infraestructura clave para el almacenamiento y distribución del agua. Sin embargo, carece de cerramiento y otros elementos de protección, lo que plantea riesgos potenciales para la seguridad y la calidad del agua almacenada. Las tuberías de ingreso conectan con la fuente F2, y las tuberías de salida distribuyen el agua a los usuarios en la parte baja de la comunidad.
01JRDYH2AEJ1T8W91TXNDNX7JK | 01JSZ4AZ7MMS69JM94ZQ1NYF2A | 2025-04-28 21:20:05 | 2025-04-28 21:20:05 | Republic of Colombia | 6.61716500 | -72.59678300 | 2436.2 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Se cuenta con una estructura en concreto semienterrada que presenta un estado general de conservación regular. La tapa de concreto instalada permite acceder al interior para inspeccionar, pero la ausencia de mecanismos adecuados de regulación y mantenimiento dificulta las tareas periódicas necesarias para asegurar su funcionamiento óptimo.
01JRDYPDQJYCPZ337MWEB6ZQ3T | 01JSX8847HQ6PJJD91WMFWT4M6 | 2025-04-28 03:49:57 | 2025-04-28 03:49:57 | Republic of Colombia | 6.61706600 | -72.59673800 | 2432.7 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8.75 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento construido en concreto y equipado con una tapa, constituye al punto de inicio de la distribución. Sin embargo, el tanque no dispone de cerramiento ni de otros elementos de protección.
01JQJ33R2PN3ZNBKZV9JT2X33A | 01JRB4KJ0DCB9MDWSHX5HRBQ8B | 2025-04-12 22:18:20 | 2025-04-08 16:44:16 | Republic of Colombia | 6.29913400 | -73.06847600 | 1676 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18.16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento de estructura cilíndrica está construido en concreto reforzado, se identifican signos visibles de deterioro superficial, tales como humedad persistente, manchas de moho y crecimiento de vegetación circundante, lo cual indica posibles filtraciones o acumulación constante de humedad en la superficie externa. En términos de seguridad y protección sanitaria, se evidencia una situación crítica: el tanque carece de un cerramiento perimetral que restrinja el acceso a personas no autorizadas, y la tapa de inspección o mantenimiento, aunque presente, no dispone de ningún sistema de cerradura o candado, lo que representa un riesgo sanitario significativo, ya que facilita la manipulación no controlada del sistema y la posible contaminación del agua almacenada.
01JTGMDJRA7T39HHH849NWTS2A | 01JTGNGX0NYHPG60CAPE0HD76X | 2025-05-15 23:23:55 | 2025-05-05 16:47:30 | Republic of Colombia | 6.30015200 | -73.05920300 | 1646.3 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 0 |  |  | C | El tanque A1 recibe los caudales provenientes de las tres captaciones. Está construido en concreto y presenta signos de deterioro en su estructura general. Su capacidad es baja y no cuenta con cerramiento perimetral. La tapa superior en concreto con varilla muestra signos de oxidación. Se observan acumulaciones de maleza alrededor del tanque.
01JTGMDJRA7T39HHH849NWTS2A | 01JTGNJ7Z85998EN3HGXPFHEKV | 2025-05-15 23:24:03 | 2025-05-05 16:48:14 | Republic of Colombia | 6.30113500 | -73.05727500 | 1661.3 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.33 | cubic metre | 0 |  |  | B | Este tanque almacena inicialmente el agua proveniente de la fuente F2. Construido en concreto, presenta un estado estructural regular, sin grietas evidentes, aunque con desgaste visible en los acabados. No se reportan afectaciones mayores.
01JTGMDJRA7T39HHH849NWTS2A | 01JTGNKD2GHVY7F5AVVCRX3PAY | 2025-08-25 21:12:29 | 2025-05-05 16:48:52 | Republic of Colombia | 6.30366900 | -73.05823600 | 1695.7 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque A3, conectado a la fuente F3, fue construido recientemente en concreto. Se encuentra en buen estado general. No obstante, la alta presión del agua ha generado daños frecuentes en sus componentes internos, como el flotador, provocando reboses.
01JTGMDJRA7T39HHH849NWTS2A | 01JTGNMRQMPV5Z5BHSPPBVW6QP | 2025-05-15 23:24:22 | 2025-05-05 16:49:37 | Republic of Colombia | 6.29338900 | -73.05934900 | 1596.5 | metre | A4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22.68 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque A4 es el principal del sistema y cuenta con la mayor capacidad de almacenamiento. Está construido en concreto y se ubica junto a una vivienda usuaria. Se evidencian grietas en los muros laterales y la cubierta superior, además de manchas por filtraciones y humedad. La estructura cuenta con una tapa de concreto para inspección interna.
01H1T2954C18BD6213959KYGP6 | 01H1T43BZ9Y7GR4KJ5E512PFHT | 2023-06-03 18:57:33 | 2023-06-01 00:00:41 | Republic of Colombia | 6.53011100 | -72.84882600 | 1989 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La comunidad manifiesta que gracias al almacenamiento de los tanques, en caso de daño, estos soportan el suministro de agua hasta dos (2) días posteriores.
01H1T2954C18BD6213959KYGP6 | 01H1T47GMBS534YFV2WB2M3PED | 2023-07-14 03:00:08 | 2023-06-01 00:02:57 | Republic of Colombia | 6.53011100 | -72.84882600 | 1989 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La comunidad manifiesta que gracias al almacenamiento de los tanques, en caso de daño, estos soportan el suministro de agua hasta dos (2) días posteriores.
01JP0CVEXJEE8CS8YJFVNHFSA1 | 01JP0XP0E7APFD8KD7W1SYNW9P | 2025-04-30 04:41:58 | 2025-03-10 20:59:28 | Republic of Colombia | 6.75590000 | -72.77010000 | 2954.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01H0PBPEJAWVTMNFC9PVHQT269 | 01H0PH3CH8GPYB0WKE4FBSPDQ0 | 2024-11-22 06:09:53 | 2023-05-18 04:15:14 | Republic of Colombia | 6.98890000 | -73.31457000 | 1318 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 3.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01H0PBPEJAWVTMNFC9PVHQT269 | 01H0PH7GQV3Z8D09CQEHQQ4KRN | 2024-11-22 06:10:49 | 2023-05-18 04:17:29 | Republic of Colombia | 6.98990000 | -73.31550000 | 1279 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JCYM45SC88Z8CAP0R6FCXKV1 | 01JD3JZ1P00Y13B258KTV04V72 | 2024-11-20 01:28:37 | 2024-11-20 01:28:37 | Republic of Colombia | 2.73644300 | -76.14534200 | 2597 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | TAPA DEL TANQUE DAÑADA, DIMENSIONES: 3 X 3 X 3
01J2HXWXFZRS9CPW7CBG9KC0R3 | 01J2KVVK0T764H8QDB7B5MK6XH | 2024-07-22 23:37:25 | 2024-07-12 16:19:12 | Republic of Colombia | 5.78741300 | -73.83997700 | 2502.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 19 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.6* ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO: EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE AGUA MANIFIESTA QUE LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES APROXIMADAMENTE CADA 6 MESES. 5.8.* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSÉ ALTO DE FLORIÁN SE ENCUENTRA EN SERVICIO, SIN EMBARGO, NO FUNCIONA CORRECTAMENTE PUES PRESENTA DAÑOS VISIBLES COMO FISURAS Y FILTRACIONES DE AGUA; EL GRADO DE AFECTACIÓN APROXIMADO ES DEL 60% EN SU ESTRUCTURA FÍSICA.
01J3GP78P8QAAQ8BMQHH528FNM | 01J3GTDFQJ0971ZWA4KFV44M14 | 2024-07-23 22:11:59 | 2024-07-23 22:11:59 | Republic of Colombia | 5.78714800 | -73.84009600 | 2475.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 34 | cubic metre | 1 | ['99'] | LIMPIEZA | B | 5.6* ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO: EL PRESTADOR DEL SERVICIO MANIFIESTA QUE LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES ANUAL. 5.8.* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO T1, UNO CON LOS QUE EL ABASTO AGUAS CLARAS DISTRIBUYE A SUS USUARIOS SE ENCUENTRA EN SERVICIO, CON UN ESTADO DE AFECTACIÓN QUE SE EVALÚA APROXIMADAMENTE EN 18% POR USO.
01J3GP78P8QAAQ8BMQHH528FNM | 01J3GTGZFJAQVMCYX6PM171SQM | 2024-07-23 22:13:54 | 2024-07-23 22:13:54 | Republic of Colombia | 5.78792200 | -73.84275400 | 2475.3 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.6* ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO: EL PRESTADOR DEL SERVICIO MANIFIESTA QUE LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES ANUAL. 5.8.* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO T2, UNO CON LOS QUE EL ABASTO DE AGUA DISTRIBUYE A SUS USUARIOS SE ENCUENTRA EN SERVICIO, CON UN ESTADO DE AFECTACIÓN QUE SE EVALÚA APROXIMADAMENTE EN 20% POR USO.
01H3MWQSW1YBAFFS8YSNWK4Y9H | 01H3MYQ5DJKFJNS75RD0FSRRSM | 2025-03-21 04:01:24 | 2023-06-23 20:21:50 | Republic of Colombia | 7.31229000 | -73.17830000 | 1123 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | Se observa deterioro por uso, el mantenimiento se realiza una vez por año aproximadamente.
01H3MWQSW1YBAFFS8YSNWK4Y9H | 01H3MYVJCRVE139TD954P5ASYC | 2023-09-18 20:38:17 | 2023-06-23 20:24:14 | Republic of Colombia | 7.31467800 | -73.18038600 | 1178 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01H3N04PG3SPWGHV8BX6SXBJRJ | 01H3N1K5XN892Z0N4SXMVM5498 | 2025-03-21 04:25:30 | 2023-06-23 21:12:05 | Republic of Colombia | 7.31009000 | -73.18242000 | 1136 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | Se realiza limpieza de la estructura de almacenamiento aproximadamente cada año.
01J9WQSFXW234QR00WZK9PPJTR | 01J9WTKMH5M3P3XDH42KMPSSW8 | 2024-10-11 03:43:21 | 2024-10-11 03:40:25 | Republic of Colombia |  |  | 0 | metre |  | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01HTG5WBJW44YH5VDNPP24DNC3 | 01HTJ98EGDD37PXWXQY9TZPKZN | 2024-06-19 15:15:46 | 2024-04-03 15:29:21 | Republic of Colombia | 7.70640000 | -73.06036000 | 1839 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20.38 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Tanque de almacenamiento antiguo se encuentra dentro del predio de una vivienda, necesidad de mejoramiento de mampostería y mejoramiento en las válvulas de salida
01JRZP0BH88DWPXN0PHAQVTHJ9 | 01JSTY90PK1B35HA7DH3FDCQ8T | 2025-04-27 06:17:30 | 2025-04-27 06:17:12 | Republic of Colombia | 7.69569300 | -73.75908500 | 51 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 80 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Se realiza mensualmente la limpieza del tanque de almacenamiento. La empresa petrolera presente en el sector colabora con la comunidad en las diferentes actividades de mantenimiento de la estructura elevada.
01HZ0F0GDATHG7YT8WQTJNT2P1 | 01HZ154W5ER8YAAYZJPESWV446 | 2024-06-20 03:02:51 | 2024-05-29 03:08:53 | Republic of Colombia | 8.31012000 | -73.07252000 | 671 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 192 | cubic metre | 1 | ['1', '4'] |  | A
01J5PDX70D6168STZP45V4M527 | 01J62HFMCFTNV9DT6V1QBSP3Y4 | 2024-08-24 15:53:36 | 2024-08-24 15:53:36 | Republic of Colombia | 6.26640000 | -73.46174100 | 1657 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 100 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento del abasto de agua el calamar cuenta con capacidad para 100m3, así mismo cuenta con una cubierta metálica que aísla material sólido que podría llegar al agua almacenada. no se observan fugas ni daños que generen fugas.
01J5PE47HARKG9A7EV5XWATK33 | 01J62MQM0A3YF7E5YNQ82PT2GJ | 2024-08-24 16:50:23 | 2024-08-24 16:50:23 | Republic of Colombia | 6.27460000 | -73.46165800 | 1826 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra escondido, cubierto por arboles y maleza, a esta infraestructura solo se conecta 5 de los 10 usuarios del abasto, no se observan fugas ni daños que generen pérdidas.
01HANTAC9BC5TZ5NA53DWKF3SM | 01HANW0PJ85YN6ZPF6MMSM159X | 2024-03-22 00:18:59 | 2023-09-19 04:43:44 | Republic of Colombia | 4.24555556 | -70.32738889 | 127 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 0 |  |  | C | El sistema de almacenamiento es en concreto y la infraestructura de observa deteriorada. Cuanta con un lavadero y tanque en el parte inferior que no usa el propietario del predio. Se observa una capa verde sobre la infraestructura, evidenciando la falta de mantenimiento. Tanque de almacenamiento elevado.
01H8MYJP1ZB7R8F14REZSJ3HVF | 01H8S73JZ0YKC8NYAYBXM9EWEQ | 2025-04-04 02:16:14 | 2023-08-26 15:23:53 | Republic of Colombia | 7.25766500 | -73.16485500 | 1174 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La infraestructura de almacenamiento presenta desgastes por uso, presta el suministro de agua a la institución educativa y cuatro viviendas.
01J81JZF53G9RWB7YRK4X27DZ1 | 01J8878CZVG4KA9C59FC4KYD74 | 2024-10-08 00:04:52 | 2024-09-20 17:21:43 | Republic of Colombia | 2.46447000 | -76.45427000 | 2523 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 154 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El sistema tiene dos tanques de almacenamiento construidos en concreto reforzado semienterrado de forma rectangular; uno de los tanques tiene dimensiones de 6.60 metros de largo por 3.65 de ancho y una altura de 2.20 metros y una capacidad de 52.99 m3. El otro tanque tiene dimensiones de 5.90 metros de ancho por 5.90 metros de largo por una altura de 2.90 metros y una capacidad de 100.1 m3. Aquí mismo tiene construida la caseta de cloración la cual en este momento no está siendo utilizada.
01HT0RQ37XDWM3X8AXKMQQXXMP | 01HT0YS8B2E6RPN9CCANS6VRB1 | 2024-07-04 00:38:07 | 2024-03-27 21:59:12 | Republic of Colombia | 7.85930300 | -72.85119700 | 1396 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6000 | litre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | B | el tanque desde que fue construido no se le ha realizado una mejora significativa
01HT0RQ37XDWM3X8AXKMQQXXMP | 01J1XK2ZHYYGA6EP1ZP26ZBKZY | 2024-07-04 00:47:48 | 2024-07-04 00:42:39 | Republic of Colombia | 7.85478100 | -72.85139600 | 1200 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1000 | litre | 1 | ['1'] |  | B
01HT0RQ37XDWM3X8AXKMQQXXMP | 01J1XKE79STEQWFQS9AP2QVR88 | 2024-07-04 00:48:47 | 2024-07-04 00:48:47 | Republic of Colombia | 7.85397300 | -72.85152500 | 1100 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1000 | litre | 0 |  |  | B
01JB0BJ0MXQTAFGHJ4SWGZ5T08 | 01JB222NJKJP1W1P5FV4WDF6BW | 2024-11-14 20:30:00 | 2024-10-25 14:42:52 | Republic of Colombia | 1.64995900 | -77.58614400 | 1846.87 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 0 |  |  | B | El fontanero indica que se ha realizado limpieza en el tanque, por lo que su interior se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, se observa corrosión en las tapas de acceso, lo cual compromete la hermeticidad del tanque y aumenta el riesgo de infiltración de contaminantes externos.
01JP34W7B9PCHSBHWHGZ9951KX | 01JP5E4PXHPZ9PC03GC8A4MPQ4 | 2025-04-29 21:10:36 | 2025-03-12 15:04:05 | Republic of Colombia | 6.74910000 | -72.78400000 | 2607.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización, tapa de recubrimiento en mal estado.
01J1X8900FJD6Q29Y8FEW5S7GW | 01J3K3JZPHEGDXJ0047M0ANB76 | 2024-09-03 16:55:57 | 2024-07-24 19:30:46 | Republic of Colombia | 6.60945700 | -72.56766800 | 2828.4 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 46.55 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | SE IDENTIFICA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDO EN CONCRETO QUE PRESENTA PRESENCIA DE SUSTANCIA TIPO LAMA DEBIDO A FILTRACIONES. EN ESTE TANQUE, SE HAN INSTALADO LLAVES DE PASO EN LAS REDES QUE LLEGAN, LAS CUALES ESTÁN PROTEGIDAS CON REJILLA METÁLICA PARA SU MANTENIMIENTO ADECUADO.
01J22DG2ZZYA4TAAQYZY5X0JMP | 01J2FDHHNYJYB1KJXTY8R1E900 | 2024-07-10 22:52:05 | 2024-07-10 22:52:05 | Republic of Colombia | 5.83330000 | -73.93250000 | 2265.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* Se le realiza limpieza y desinfección al tanque de almacenamiento T1 con una frecuencia de aproximadamente cada 3 meses.
01JCPK3YVDPGB3MXVZGP3QP1YG | 01JCPTV008FFXRZ0BTE0ST0W9H | 2024-11-15 02:57:54 | 2024-11-15 02:36:05 | Republic of Colombia | 2.68041000 | -75.96013000 | 2108 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 103 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIENE FUGAS DE AGUA Y PRESENTA HUMEDAD. DIMENSIONES: 5.6 X 4.52 X 4.10
01H18M99Y7NNQ62RWPG1Q8Z0QV | 01H9PE1Q32KMANHCF95SW27BZT | 2024-10-31 05:28:06 | 2023-09-06 23:43:10 | Republic of Colombia | 6.97440100 | -73.31470700 | 1620 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta filtraciones a causa de condiciones naturales y deterioro por uso.
01H18M99Y7NNQ62RWPG1Q8Z0QV | 01H9PFGDDS56Q3E1C8ZPC5D6NR | 2024-10-31 05:43:22 | 2023-09-07 00:08:40 | Republic of Colombia | 6.99237500 | -73.31619900 | 1386 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8.32 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta filtraciones a causa de condiciones naturales y deterioro por uso.
01H18M99Y7NNQ62RWPG1Q8Z0QV | 01H9PFRED8WEAWSK90WDRHYR1Y | 2024-10-31 05:46:41 | 2023-09-07 00:13:03 | Republic of Colombia | 7.01051000 | -73.34243100 | 833 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta filtraciones a causa de condiciones naturales y deterioro por uso.
01H18M99Y7NNQ62RWPG1Q8Z0QV | 01H9PG0R3QFHSGCK2K9QCZP2K8 | 2024-10-31 05:19:31 | 2023-09-07 00:17:35 | Republic of Colombia | 7.00252900 | -73.35961200 | 573 | metre | A4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta filtraciones a causa de condiciones naturales y deterioro por uso.
01H56NRKK4FMC121NQ82WD9CT5 | 01J94R36KTBT5GDRWZGVWG6EY9 | 2024-10-01 19:14:43 | 2024-10-01 19:14:43 | Republic of Colombia | 6.49685600 | -72.85192400 | 1939 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura de almacenamiento se encuentra elevada, lo que dificulta su mantenimiento y limpieza. Presenta deterioro por uso.
01JR0QMGV8AY0NHQFPCARYK4ZD | 01JR0SC86JWMKSJFP198H4VX8E | 2025-04-04 16:15:38 | 2025-04-04 16:15:38 | Republic of Colombia | 6.44209600 | -73.01495600 | 1537.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque T1 presenta deterioro como filtraciones.
01JCKN4001GSE2360ANZZXYQ50 | 01JCKREQ84DHFV3XQM3T96T8BJ | 2024-11-20 02:48:32 | 2024-11-13 21:56:42 | Republic of Colombia | 2.64246000 | -75.97634000 | 1514 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16.9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | LOCALIZACION DE LA IFRAESTRUTURA CUENTA CON DOS UBICACIONES, LA SEGUNDA TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: A2: LATITUD: 2.64016, LONGITUD: -75.97669, ALTITUD: 1518. MEDIDA DE LA INFRAESTRUCTURA A1: 3.41 X 3.40 X 1.46, A2: 4.47 X 4.41 X 1.81 EL DETERIORO ES POR USO.
01JCKN4001GSE2360ANZZXYQ50 | 01JCMEVN3XHWWX5GJ0DKZVEMQQ | 2024-11-20 02:49:01 | 2024-11-14 04:28:15 | Republic of Colombia | 2.64016000 | -75.97669000 | 1518 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35.6 | cubic metre | 0 |  |  | B
01H69DZJ85E14SMR9MNRR8B1PZ | 01H69F5X8N98TGNG6EMRTN3M43 | 2023-07-26 16:05:43 | 2023-07-26 16:05:43 | Republic of Colombia | 6.83324000 | -73.08130900 | 1822 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01JA7A89HM9667QGQ15WZC0C6E | 01JA7BSJ00TWWABHZ1D6ZGX7TH | 2024-10-15 05:53:09 | 2024-10-15 05:53:09 | Republic of Colombia | 1.72109800 | -77.45954600 | 1280 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 10000 | litre | 1 | ['1'] |  | B | En la unidad de almacenamiento se observan conexiones salientes aparte de la de distribución, lo que puede afectar el correcto funcionamiento de la unidad, no tiene ningún aislamiento estas unidades de la actividad antrópica del entorno.
01HZJRM2Y5KCQGQ28FB57QZX33 | 01HZN0044RK464NNDHTY88SX9T | 2024-07-07 23:01:25 | 2024-06-05 20:03:43 | Republic of Colombia | 7.69280000 | -73.27971000 | 529 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 90 | cubic metre | 1 | ['1', '3', '4'] |  | B | Tanque de almacenamiento con capa impermeabilizante, se hace limpieza una vez al mes.
01JPZ35TNPV97S4FATGXGZG0N8 | 01JQ4T2DCE40B8PTET8C6XGNK9 | 2025-03-24 19:35:08 | 2025-03-24 19:29:00 | Republic of Colombia | 6.89570000 | -72.76440000 | 3397.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | A | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01HJVRBC83JZZQFR345KSWS1S7 | 01HJVRXWTQ57FS8E0KECTBS9H0 | 2023-12-29 21:50:48 | 2023-12-29 21:50:48 | Republic of Colombia | 6.08270000 | -73.81240000 | 2546 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01J5PAVSTAJEMT2W1WBEKPTCND | 01J62CB7EKZVE5HXPDDCKT2BRF | 2024-08-24 14:23:49 | 2024-08-24 14:23:49 | Republic of Colombia | 6.30787600 | -73.57515500 | 1157 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento presenta un deterioro cercano al 40% debido al uso, al momento de la visita se evidencia que existe discontinuidad en la entrada del tanque, a lo que la comunidad manifiesta que se presentan pérdidas en la línea de conducción.
01JBYASC9PRV5SX52FWGXDED1D | 01JBYD4938FKF5E410FQCV54T4 | 2024-11-05 14:54:43 | 2024-11-05 14:54:43 | Republic of Colombia | 2.23747000 | -78.53530000 | 32 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se observa deterioro de la estructura, la capacidad del tanque es insuficiente y no puede satisfacer la demanda actual y/o futura.
01JQCCF09WC2JEKMK6RBTSY3B7 | 01JQEV4NBYFF6SABHEYZ6V154G | 2025-03-28 17:00:06 | 2025-03-28 17:00:06 | Republic of Colombia | 6.35744166 | -73.71619833 | 1151.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 0 |  |  | B | El abasto de agua San Pedro, cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 15 metros cúbicos, de tipo semienterrado, no se le realiza mantenimiento durante el último año. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario cambiarlo debido a que tiene muy poca capacidad de almacenamiento y el estado de la infraestructura no es bueno.
01H5JP440502ET2JENDNYHKPZA | 01H5MWE3NHX870HJNDYEAS431T | 2024-09-26 20:44:20 | 2023-07-18 16:13:20 | Republic of Colombia | 6.47695600 | -72.87297000 | 2238 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | En la estructura se presentan fisuras leves. Se requiere el mejoramiento de la salida para la distribución a los usuarios. De acuerdo con lo manifestado por los usuarios, se realizan jornadas para limpiar la estructura cada 2 meses.
01H18QTN0QCW1YV1NM7WNPJF22 | 01H19MDGG4XH6EFQ7FSXXF7VMW | 2025-01-17 02:40:46 | 2023-05-25 14:18:46 | Republic of Colombia | 6.88739100 | -73.30600000 | 2020 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 0 |  |  | C
01H2B38QMKKWPA8Y5QT09BYXQR | 01H2B5ZXFPYEAGDDXVQB05CPJ0 | 2025-01-17 02:56:13 | 2023-06-07 15:00:51 | Republic of Colombia | 6.90195834 | -73.30959220 | 1910 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01JQVPXQAJ1FZZCZGBB9YJ7HTQ | 01JT3N8HG3GA0FZG7D3W9Z6YZN | 2025-08-06 22:25:42 | 2025-04-30 15:32:49 | Republic of Colombia | 6.36773000 | -73.10431400 | 1582.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.8 El abasto de agua, cuenta con tres zonas de almacenamiento distintas, cada una asociada a una de las tres fuentes de captación del sistema. Durante la inspección de estas zonas, se observó una variedad en los materiales de construcción de los tanques, incluyendo plástico y concreto. Algunos de los tanques fabricados en material plástico presentaban una deficiencia importante, consistente en la pérdida de sus tapas. Esta situación deja el agua almacenada expuesta a la contaminación por elementos externos, como polvo, insectos y otros agentes ambientales, lo que podría comprometer la calidad del suministro. En cuanto al tanque construido en concreto, se evidenció que se encuentra en condiciones regulares, aunque con la presencia de algunas grietas o fisuras en su estructura. Estas imperfecciones, si bien no representan un colapso inminente, podrían ser puntos de entrada para contaminantes y, a largo plazo, podrían comprometer la integridad del tanque si no se realiza un mantenimiento adecuado.
01JQVPXQAJ1FZZCZGBB9YJ7HTQ | 01JT3NCFJ5MGJHA1MZV9EMXR7K | 2025-05-20 00:08:17 | 2025-04-30 15:34:58 | Republic of Colombia | 6.36924500 | -73.10566900 | 1628.3 | metre | T2 | Metálicos | Metálicos |  | 2 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.8 El abasto de agua, cuenta con tres zonas de almacenamiento distintas, cada una asociada a una de las tres fuentes de captación del sistema. Durante la inspección de estas zonas, se observó una variedad en los materiales de construcción de los tanques, incluyendo plástico y concreto. Algunos de los tanques fabricados en material plástico presentaban una deficiencia importante, consistente en la pérdida de sus tapas. Esta situación deja el agua almacenada expuesta a la contaminación por elementos externos, como polvo, insectos y otros agentes ambientales, lo que podría comprometer la calidad del suministro. En cuanto al tanque construido en concreto, se evidenció que se encuentra en condiciones regulares, aunque con la presencia de algunas grietas o fisuras en su estructura. Estas imperfecciones, si bien no representan un colapso inminente, podrían ser puntos de entrada para contaminantes y, a largo plazo, podrían comprometer la integridad del tanque si no se realiza un mantenimiento adecuado.
01JQVPXQAJ1FZZCZGBB9YJ7HTQ | 01JT3NKFANCZT9M3E0FPM911C7 | 2025-08-22 15:53:15 | 2025-04-30 15:38:47 | Republic of Colombia | 6.36286900 | -73.10585000 | 1617.2 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.8 El abasto de agua, cuenta con tres zonas de almacenamiento distintas, cada una asociada a una de las tres fuentes de captación del sistema. Durante la inspección de estas zonas, se observó una variedad en los materiales de construcción de los tanques, incluyendo plástico y concreto. Algunos de los tanques fabricados en material plástico presentaban una deficiencia importante, consistente en la pérdida de sus tapas. Esta situación deja el agua almacenada expuesta a la contaminación por elementos externos, como polvo, insectos y otros agentes ambientales, lo que podría comprometer la calidad del suministro. En cuanto al tanque construido en concreto, se evidenció que se encuentra en condiciones regulares, aunque con la presencia de algunas grietas o fisuras en su estructura. Estas imperfecciones, si bien no representan un colapso inminente, podrían ser puntos de entrada para contaminantes y, a largo plazo, podrían comprometer la integridad del tanque si no se realiza un mantenimiento adecuado.
01JCK9XANVE142SNPVAXFQ8CM1 | 01JCKBZR2KPD00P5ETKXP2NYVG | 2024-11-13 18:18:49 | 2024-11-13 18:18:49 | Republic of Colombia | 3.02455000 | -76.43122000 | 1092 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 62.26 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento semienterrados en concreto reforzado en buen estado, tiene una forma cuadrada (dimensiones 7.70 m x7.70m y altura 2,90 m ancho de muros de 0.30m), el tanque se encuentra aproximadamente a un 80 % de su capacidad, cuenta con sus respectivas válvulas de lavado, de entrada y salida, su mantiene es una vez al año.
01JB5QPXKG7B0K95EVGBSKEBH4 | 01JB5SHW0M2AYTT46ZQWWX5C72 | 2024-10-31 15:09:07 | 2024-10-27 01:30:50 | Republic of Colombia | 1.77644500 | -77.55591700 | 944 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque presenta deterioramiento de la estructura por uso y año de construcción, sin embargo no afecta su funcionalidad, se recomienda realizar mantenimiento a su alrededor para evitar el ingreso de agentes contaminantes.
01HJ413P60ABC9ZNC0M2NQ930T | 01HJ47NN6QMER6V4H0Z6K7T235 | 2023-12-28 04:35:20 | 2023-12-20 18:26:40 | Republic of Colombia | 6.71566600 | -73.32136000 | 1457 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se evidencia material vegetal alrededor de la estructura. A la infraestructura se le realiza la respectiva limpieza cuatro veces al año o las veces necesarias cuando se presenta deslizamiento de tierra en la temporada de lluvias.
01H0XMZ78AG1N0RCS3RK7RJKT1 | 01H0XWNFAEC92K80YW2T595T1D | 2023-05-21 00:52:02 | 2023-05-21 00:52:02 | Republic of Colombia | 5.89160000 | -73.73380000 | 1876 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | El único tanque de almacenamiento con el que cuenta la comunidad de Santa Barbara presenta infiltraciones en sus laterales.
01H14ZB0PX4JAW6MXRNWBG25CK | 01H150NRMGD3Z3EB2EHFTRRBRY | 2025-10-01 21:44:20 | 2023-05-23 19:16:47 | Republic of Colombia | 5.87880000 | -73.73060000 | 1750 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El único tanque de almacenamiento con el que cuenta la comunidad de Santa Barbara abasto de agua el Tirano presenta infiltraciones en sus laterales y conexiones fraudulentas.
01H15RQRZZHMRF2Q67GKRFFNRV | 01H18153ZDGYKZE2T8MZH4KNXK | 2023-05-24 23:22:53 | 2023-05-24 23:22:53 | Republic of Colombia | 5.87910000 | -73.73300000 | 1781 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A | Tanque en buen estado y sin infiltración.
01H15RQRZZHMRF2Q67GKRFFNRV | 01H1824K87B92S7VHBSCMWZSJZ | 2023-05-24 23:40:05 | 2023-05-24 23:40:05 | Republic of Colombia | 5.87850000 | -73.73790000 | 1757 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 0 |  |  | B | Al tanque de almacenamiento número 2 no se le ha realizado limpieza durante el ultimo año.
01H1DEP850WTW0QN2MXESRDQ9Y | 01H1YTJG5FBART8MJ5BHGFKQ8B | 2025-01-17 18:10:51 | 2023-06-02 19:50:24 | Republic of Colombia | 6.93819000 | -73.29180000 | 1805 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura se encuentra de forma subterránea. La comunidad realiza limpieza de la estructura anualmente o cuando sea requerido.
01H1YV6NV8TQGBCYJW6PKK708C | 01H1YX6QFFEVTQKK9NV713D3VQ | 2025-01-17 23:30:40 | 2023-06-02 20:36:24 | Republic of Colombia | 6.93892000 | -73.29447000 | 1958 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C
01H1YXHGK3PJ5XZH77518CKA9Q | 01H1YYWM9EZBD0S507N1WV54A6 | 2025-01-17 23:52:12 | 2023-06-02 21:05:50 | Republic of Colombia | 6.93712000 | -73.29564000 | 2062 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C
01H30TV7TGBYHBKKNFZS77ATJ8 | 01H30YXQ1R9D3WTN1BW9D6AT0X | 2024-10-01 03:09:26 | 2023-06-16 02:00:36 | Republic of Colombia | 6.38772900 | -72.86575000 | 2652 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B
01JQKSVMPQ30QY9964FPCSV2ZW | 01JRBTD74Q8862H5R81KQVP7XC | 2025-05-03 22:50:02 | 2025-04-08 23:05:17 | Republic of Colombia | 6.17977800 | -73.07058000 | 1924 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 56.4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta signos evidentes de deterioro superficial, reflejados en la presencia de manchas de humedad y proliferación de moho en las paredes exteriores, lo que sugiere posibles filtraciones y la necesidad de una intervención correctiva. La acumulación de agentes biológicos en la superficie podría comprometer la calidad del recurso hídrico almacenado, aumentando el riesgo de contaminación. En la parte superior de la estructura, se encuentra una tapa de acceso diseñada para facilitar las labores de inspección, limpieza y mantenimiento interno, permitiendo la revisión periódica del estado del tanque y la aplicación de correctivos cuando sea necesario. Al lado del tanque se encuentra una caja de distribución en concreto que alberga las dos tuberías de salida y llaves de paso, desde donde se derivan las redes principales de distribución.
01JQKSVMPQ30QY9964FPCSV2ZW | 01JRBTEQC14SM6FCYD8X6VCXE4 | 2025-05-03 22:42:35 | 2025-04-08 23:06:06 | Republic of Colombia | 6.18417000 | -73.06463300 | 1904 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 51.74 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El sistema dispone de un tanque de almacenamiento semi enterrado, fabricado en concreto, con tubos de aireación en la parte superior y tapa de concreto que permiten el acceso para labores de mantenimiento. La estructura fue construida en el año 2018 y presenta signos de desgaste, como humedades y grietas. Tampoco cuenta con un cerramiento adecuado para restringir el acceso, lo cual representa un riesgo tanto sanitario como de seguridad.
01JQKSVMPQ30QY9964FPCSV2ZW | 01JRBTHEF6VJ2X7ZPXBPZ9DT9N | 2025-05-03 22:38:10 | 2025-04-08 23:07:35 | Republic of Colombia | 6.18428500 | -73.06463000 | 1900.7 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento observado es una estructura cilíndrica construida en concreto. La superficie exterior del tanque presenta un avanzado estado de deterioro, con presencia de grietas, fisuras visibles, desprendimiento de material superficial y manchas oscuras asociadas al crecimiento de hongos y líquenes, producto de la exposición constante a la intemperie y a la humedad. Se evidencia falta de mantenimiento preventivo y correctivo, lo cual puede comprometer tanto la estructura como la calidad del agua almacenada. Además, no se observa un cerramiento físico que restrinja el acceso de personas o animales, lo que representa un riesgo sanitario para el sistema de abastecimiento.
01JQKSVMPQ30QY9964FPCSV2ZW | 01JRBTKGSJ1HKNHZN75Y665JHZ | 2025-05-03 22:35:44 | 2025-04-08 23:08:43 | Republic of Colombia | 6.18856700 | -73.06886700 | 1784 | metre | A4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23.96 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento número 4, construido en el año 2022 como parte del sistema de abastecimiento de agua de la comunidad, corresponde a una estructura superficial de concreto. La infraestructura carece de cerramiento perimetral, lo cual permite el libre ingreso de personas no autorizadas, animales silvestres o de corral, e incluso residuos sólidos, aumentando el riesgo de contaminación del agua almacenada. Además, el entorno inmediato donde se encuentra ubicado el tanque presenta un crecimiento denso e incontrolado de vegetación, situación que no solo obstaculiza el acceso para labores de inspección y mantenimiento, sino que también puede generar acumulación de materia orgánica sobre la estructura y afectar los elementos hidráulicos del sistema.
01JQKSVMPQ30QY9964FPCSV2ZW | 01JRBTNM80Q23X3VMXJ8CXGNW2 | 2025-05-03 22:26:44 | 2025-04-08 23:09:52 | Republic of Colombia | 6.19313300 | -73.07037000 | 1755.9 | metre | A5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30.49 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque de almacenamiento fue construido en el año 2018, constituye una estructura hidráulica de tipo superficial elaborada en concreto, cuya función principal es la acumulación temporal del recurso hídrico para su posterior distribución hacia las viviendas usuarias. Esta infraestructura, pese a su funcionalidad básica, presenta deficiencias en términos de seguridad y conservación, dado que se encuentra expuesta a la intemperie y carece de un cerramiento perimetral que limite el acceso de personas no autorizadas, animales o agentes externos que puedan comprometer la calidad sanitaria del agua. Adyacente al tanque se localiza una caja de reparto, la cual cumple un papel esencial en la regulación del caudal hacia las distintas líneas de distribución de la red.
01JQKSVMPQ30QY9964FPCSV2ZW | 01JRBTQR32E337AKCGNSDXD1CN | 2025-05-03 22:21:39 | 2025-04-08 23:11:02 | Republic of Colombia | 6.19245300 | -73.06644700 | 1724.8 | metre | A6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9.52 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque A6 consiste en una estructura de concreto expuesta superficialmente, sin cerramiento de protección adecuado. La cubierta superior presenta tuberías de aireación, pero la tapa de acceso de concreto se encuentra en mal estado, con signos de fractura. La estructura muestra grietas horizontales y fisuras tipo telaraña en sus paredes exteriores, acompañadas de humedades activas que comprometen la integridad estructural.
01JB82WCDN2TXB67GGJP14PPTG | 01JB83T3R8TNKGS2GR3H78KM1Y | 2024-10-30 00:28:01 | 2024-10-27 23:08:35 | Republic of Colombia | 1.82480000 | -77.54757500 | 722.1 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque se encuentra con buenas condiciones estructurales.
01JPZ3YSJ1VQRYGVVNSVC45NTE | 01JQ8D3NVKZ7SK4K8P78DZBKSZ | 2025-05-08 04:20:17 | 2025-03-26 04:59:27 | Republic of Colombia | 6.73120000 | -12.82310000 | 2500.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01JPZ409EZY70G6N9ZNJMY3K0G | 01JQ8AEAMADJC8SGAAN7FSW789 | 2025-05-08 21:14:11 | 2025-03-26 04:12:51 | Republic of Colombia | 6.72740000 | -72.83170000 | 2714.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 75 | cubic metre | 1 | ['3', '4'] |  | A | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización.
01H17WNF35GT0A65TZETDH6ZGW | 01H18839W8DN1D2DMRVAQ1KVCH | 2023-05-30 18:34:37 | 2023-05-25 01:24:14 | Republic of Colombia | 2.38975000 | -76.51224000 | 2530 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se evidencia un grado de afectación de un 25% en la infraestructura de almacenamiento con presencia de musgo y moho por falta de mantenimiento. El mantenimiento solo se ha estado haciendo al interior del tanque.
01H188R7MDCKAS80RYJ1TBD5X7 | 01H1PVW584AW1MY8RQ87FPDV8Q | 2023-05-30 17:39:13 | 2023-05-30 17:39:13 | Republic of Colombia | 2.38197000 | -76.51181000 | 2594 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | La infraestructura del tanque de almacenamiento se encuentra deteriorada por el tiempo de uso, se evidencia el grado de afectación. las medidas del tanque de almacenamiento son Ancho 2m , largo 2m y profundidad de 2m. Tiene tapa, el tanque está encerrado debido a que hay ganado cerca de la zona, tiene 2 tubos de respiradero.
01H1PZGQJG2BAYZGZZB70AQH1N | 01H1Q10CQXJ329KY853Y8G4D4E | 2023-05-30 19:08:55 | 2023-05-30 19:08:55 | Republic of Colombia | 2.39770000 | -76.51940000 | 2558 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta deterioro que puede controlarse con la limpieza con un grado de afectación a la día de la visita del 50%. tiene tubería de desfogue y no tiene tubos de aireación
01HNTYS3ZAPEFGCD4H14K5JHXJ | 01HNTZKDHP828Y1TNZRWX9M2KV | 2024-02-04 21:15:15 | 2024-02-04 21:15:15 | Republic of Colombia | 6.92210000 | -73.43160000 | 821 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35000 | litre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta socavación y filtraciones.
01H2X7Z9JPN9NY76TKNNBZVXSS | 01H328FMV9A7H70KEKQ35H0VYX | 2023-06-16 16:17:17 | 2023-06-16 14:06:55 | Republic of Colombia | 6.69799800 | -72.68815800 | 2346 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | D
01H2X7Z9JPN9NY76TKNNBZVXSS | 01H32G0SMX6VD7VMCNVBJKNFP8 | 2023-06-16 16:18:37 | 2023-06-16 16:18:37 | Republic of Colombia | 6.69696400 | -72.73095900 | 2052 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HTJXGMT3JXWM5R8TD9D4VAJA | 01HTJZ1DHQD95TDTGNHFBT3C3G | 2024-06-27 20:56:42 | 2024-04-03 21:49:59 | Republic of Colombia | 8.71555000 | -73.34236000 | 1999 | metre | A1 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 20000 | litre | 1 | ['1'] |  | C | Tanque elevado, se presenta filtracion de agua en la estructura. Con la intervencion nueva no se le realizo ninguna adecuacion
01J8S1E7MV85323CBWJKM6D00Y | 01J8SEPK5DX3SMRJ3MVSSRRH2Y | 2024-10-31 02:44:27 | 2024-09-27 09:58:54 | Republic of Colombia | 1.70421800 | -77.39092000 | 1560 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | En almacenamiento cuenta con 2 tanques, 1 en concreto semienterrado y otro en mampostería con agrietamientos y mucho desgaste se asume su vida útil superior a los 20 años desde su construcción.
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNSVH9Q429E3WNJH0YZBDQQ | 2024-08-04 16:31:13 | 2024-06-06 03:35:36 | Republic of Colombia | 6.91790000 | -73.38940000 | 857 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNSXBHTFDPYXX5KH16C5B96 | 2024-08-04 16:31:32 | 2024-06-06 03:36:36 | Republic of Colombia | 6.91740000 | -73.39060000 | 836 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNSZMK1HW91GAZ6DY9HMP4N | 2024-08-04 16:31:55 | 2024-06-06 03:37:50 | Republic of Colombia | 6.92030000 | -73.38560000 | 883 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNT1VFGZ80EP4VCDR08J9BS | 2024-08-04 16:32:18 | 2024-06-06 03:39:03 | Republic of Colombia | 6.91590000 | -73.38640000 | 955 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNT6TGBDWFJ45H9YRYQEZGN | 2024-08-04 16:32:31 | 2024-06-06 03:41:46 | Republic of Colombia | 6.91880000 | -73.38590000 | 915 | metre | T6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 70 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNT94S6XKS19H6JDVS3PM0R | 2024-08-04 16:32:57 | 2024-06-06 03:43:02 | Republic of Colombia | 6.91780000 | -73.38360000 | 992 | metre | T7 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 83 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNTAXNGNG47V7DSHQ1ZAVRP | 2024-08-04 16:33:19 | 2024-06-06 03:44:00 | Republic of Colombia | 6.89890000 | -73.37860000 | 892 | metre | T8 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNV9SQZAGW6FX738PHE0YX4 | 2024-08-04 16:33:32 | 2024-06-06 04:00:52 | Republic of Colombia | 6.91370000 | -73.38350000 | 1046 | metre | T9 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 43 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNVBHH0R673R0D17CCYW0BG | 2024-08-04 16:33:46 | 2024-06-06 04:01:49 | Republic of Colombia | 6.90270000 | -73.38390000 | 787 | metre | T10 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNVEHV3BCHRK6Q7HY7TS60Z | 2024-08-04 16:34:12 | 2024-06-06 04:03:28 | Republic of Colombia | 6.90080000 | -73.38020000 | 873 | metre | T11 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNVG8GXN2GJ9BENFWQH9NQ2 | 2024-08-04 16:34:24 | 2024-06-06 04:04:24 | Republic of Colombia | 6.90260000 | -73.38390000 | 793 | metre | T12 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNVJ3C83G6BA1YGCCFT0APM | 2024-08-04 16:34:36 | 2024-06-06 04:05:24 | Republic of Colombia | 6.90280000 | -73.40770000 | 672 | metre | T13 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 19 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNVMAMPDKRS53XPFQCBQB70 | 2024-08-04 16:34:51 | 2024-06-06 04:06:37 | Republic of Colombia | 6.89800000 | -73.40640000 | 824 | metre | T14 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNVYNB83XTJTJJ7AYP9ENJH | 2024-08-04 16:35:15 | 2024-06-06 04:12:16 | Republic of Colombia | 6.89060000 | -73.41050000 | 820 | metre | T15 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNW0GWBSYDH0E2N3FY6QFET | 2024-08-04 16:35:44 | 2024-06-06 04:13:17 | Republic of Colombia | 6.89240000 | -73.40540000 | 840 | metre | T16 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNW2Y23MWHCQEJ1NPDAJPQR | 2024-08-04 16:36:00 | 2024-06-06 04:14:36 | Republic of Colombia | 6.89100000 | -73.40530000 | 857 | metre | T17 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNW4DR8ENF8VSR2RWZ6W528 | 2024-08-04 16:36:11 | 2024-06-06 04:15:24 | Republic of Colombia | 6.88760000 | -73.39810000 | 951 | metre | T18 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNW6Q23440CMV0MRRWDQ6RS | 2024-08-04 16:36:40 | 2024-06-06 04:16:39 | Republic of Colombia | 6.88170000 | -73.39580000 | 998 | metre | T19 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNW88XE0W5Q2X0QKJ2CDJ1G | 2024-08-04 16:36:55 | 2024-06-06 04:17:31 | Republic of Colombia | 6.88310000 | -73.39440000 | 1081 | metre | M20 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNWA70662Q0X8P3ZN3FR63B | 2024-08-04 16:37:09 | 2024-06-06 04:18:34 | Republic of Colombia | 6.88300000 | -73.38770000 | 1123 | metre | T21 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 27 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNWNZ0EZ03AK52DPRM0B4BK | 2024-08-04 16:37:21 | 2024-06-06 04:24:59 | Republic of Colombia | 6.87030000 | -73.38510000 | 1329 | metre | T22 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNWSC2TZFA3RRCFSWKH1168 | 2024-08-04 16:37:46 | 2024-06-06 04:26:51 | Republic of Colombia | 6.88450000 | -73.37130000 | 1520 | metre | T23 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNWVNFMS9VJ7RGXKG50V90N | 2024-08-04 16:38:00 | 2024-06-06 04:28:06 | Republic of Colombia | 6.88040000 | -73.37990000 | 1284 | metre | T24 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNWX84G6M1YDJSVY5GS0H7J | 2024-08-04 16:38:17 | 2024-06-06 04:28:58 | Republic of Colombia | 6.93560000 | -73.38130000 | 867 | metre | T25 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNWZ7KY9YFB2RS65VJBYB5T | 2024-08-04 16:38:30 | 2024-06-06 04:30:03 | Republic of Colombia | 6.94190000 | -73.37900000 | 763 | metre | T26 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNX0Y8TSMM8VZWNKV7TXJW9 | 2024-08-04 16:38:44 | 2024-06-06 04:30:59 | Republic of Colombia | 6.94530000 | -73.36480000 | 825 | metre | T27 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNX2M6A7WF1KYG7S0AVHQFJ | 2024-08-04 16:39:02 | 2024-06-06 04:31:54 | Republic of Colombia | 6.96230000 | -73.35180000 | 987 | metre | T28 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNXDH0PZCBRV88SZ6BD1GKZ | 2024-08-04 16:40:23 | 2024-06-06 04:37:51 | Republic of Colombia | 6.95820000 | -73.35560000 | 947 | metre | T29 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNXGMCG0DK84EDNQF1YZR4F | 2024-08-04 16:40:39 | 2024-06-06 04:39:33 | Republic of Colombia | 6.95240000 | -73.36180000 | 939 | metre | T30 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNXK02RPC8GDZA6WAQCH5JR | 2024-08-04 16:40:52 | 2024-06-06 04:40:51 | Republic of Colombia | 6.94670000 | -73.36250000 | 868 | metre | T31 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNXNBT5Z7FJZ223B246TY66 | 2024-08-04 16:41:49 | 2024-06-06 04:42:08 | Republic of Colombia | 6.93820000 | -73.36690000 | 961 | metre | T32 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01HZNXQZFWFNVQ3FRXPA1GAGB5 | 2024-08-04 16:42:15 | 2024-06-06 04:43:34 | Republic of Colombia | 6.88160000 | -73.37110000 | 1574 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 250 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01J48TYH4DJ70FEQBJ5Q2QVVES | 2024-08-04 16:43:03 | 2024-08-02 06:03:04 | Republic of Colombia | 6.87070000 | -73.38510000 | 1333 | metre | T33 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01J48V1KHXFH89XP6GPRKH6W5Z | 2024-08-02 06:04:45 | 2024-08-02 06:04:45 | Republic of Colombia | 6.88440000 | -73.37140000 | 1506 | metre | T34 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 42 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01J48V2ZEVPD5NQAM7N6DZMY82 | 2024-08-02 06:05:30 | 2024-08-02 06:05:30 | Republic of Colombia | 6.93810000 | -73.38010000 | 838 | metre | T35 |  |  |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01J48VB9JER5HG5C7MP633FJM5 | 2024-08-02 06:10:02 | 2024-08-02 06:10:02 | Republic of Colombia | 6.89810000 | -73.40630000 | 807 | metre | T36 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HW9VDKJX03WYKS5BANZVEJEB | 01J48VFE8DZ0VE5BMD0Y6YPD7F | 2024-08-02 06:12:18 | 2024-08-02 06:12:18 | Republic of Colombia | 6.91580000 | -73.38640000 | 957 | metre | T37 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01J88HD4BM7RX30XPBVTH3JK2R | 01J88Q8X9CT1WYD4XMBSNNEA0M | 2024-10-30 19:50:34 | 2024-09-20 22:01:37 | Republic of Colombia | 1.89096800 | -77.27522600 | 687 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 47 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Está ubicado en un espacio abierto, sin ningún tipo de cercado. El tanque de almacenamiento está compuesto por una entrada directa en tubería y una cajilla de salida donde hay llave de corte la cual presenta corrosión.
01HN3PGXY29WKEMGA492PYX31J | 01HN3VXB9JMQ5GZTDSHPZP76M0 | 2025-02-10 01:04:14 | 2024-01-26 21:48:15 | Republic of Colombia | 6.70330000 | -72.99680000 | 1924 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 0 |  |  | C | 5.7* Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: El tanque de almacenamiento presenta evidentes fisuras y filtraciones, con un grado aproximado de afectación del 60% de la infraestructura.
01J226SQNMPY4WB96S0HV9X3FG | 01J3NTBG5NZGPW84A759VF7XYA | 2025-09-07 04:26:26 | 2024-07-25 20:47:06 | Republic of Colombia | 5.81789300 | -73.89723500 | 2231.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO: EL PRESTADOR DEL SERVICIO INFORMA QUE LA FRECUENCIA ESTABLECIDA PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES TRIMESTRAL. 5.8.*EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO T2 SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN Y PRESENTA UN NIVEL DE DETERIORO ESTIMADO EN UN 25% COMO CONSECUENCIA DEL USO.
01J226SQNMPY4WB96S0HV9X3FG | 01J3NTR8XN494HBHEDFS9SQ637 | 2025-09-07 04:22:29 | 2024-07-25 20:54:05 | Republic of Colombia | 5.80072100 | -73.91801900 | 2188.2 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 38 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO: EL PRESTADOR DEL SERVICIO INFORMA QUE LA FRECUENCIA ESTABLECIDA PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES TRIMESTRAL. 5.8.* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO T2 SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN Y PRESENTA UN NIVEL DE DETERIORO ESTIMADO EN UN 20% COMO CONSECUENCIA DEL USO.
01H6SMK8AXDV6VKNB40A55HQZ0 | 01H6VC8S9VEYH2S6C5BAQG5WAA | 2023-08-02 15:01:11 | 2023-08-02 15:01:11 | Republic of Colombia | 6.83034348 | -73.05037335 | 1743 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A | El condominio de Santa María Reina, cuenta con 4 tanques de almacenamiento ubicados en el mismo sitio
01J2KVAK014BSZRP325V368DZW | 01J3NQDR5WX084XG90K8Y3N0DB | 2024-07-26 21:48:02 | 2024-07-25 19:55:54 | Republic of Colombia | 6.68131700 | -72.58279200 | 3221 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23.18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | EL SISTEMA INCLUYE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO QUE FACILITA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS.
01JAR6HWWWSKYRVTWAW5NM0C5B | 01JAR94ECRN48RDX94FR382KEY | 2024-10-21 19:45:05 | 2024-10-21 19:33:46 | Republic of Colombia | 2.09060087 | -77.80904556 | 48 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 0 |  |  | B | Se observa la presencia de musgo en las paredes del tanque, lo que indica la necesidad de una limpieza y mantenimiento. No obstante, según el fontanero, el funcionamiento del tanque es normal y no se han reportado fallas en su operación.
01JFTBAC6NT4N55ZV3A5214BET | 01JH0XJMNZH389C7CT4Q441QK3 | 2025-04-19 13:15:06 | 2025-01-07 17:39:09 | Republic of Colombia | 5.75540000 | -73.80590000 | 2683 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 85.7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE REALIZA LIMPIEZA CON UNA FRECUENCIA DE UNA VEZ AL MES AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 6% DE AFECTACIÓN.
01JFTAZS522Q6RHDS7T3DFNFZ0 | 01JH0R2HJQB2ADKV6BN9SQ10BA | 2025-03-03 22:07:23 | 2025-01-07 16:02:58 | Republic of Colombia | 5.79100000 | -73.81020000 | 2192.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.29 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA 6 MESES 5.7* PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 18% DE AFECTACIÓN
01JFTAZS522Q6RHDS7T3DFNFZ0 | 01JH0RB976V5KG8FSN1S1MQ0MW | 2025-03-02 05:22:54 | 2025-01-07 16:07:45 | Republic of Colombia | 5.79590000 | -73.81600000 | 2127.2 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8.03 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* A LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SE LE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE MANTENIMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA 6 MESES. 5.7* PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 26% DE AFECTACIÓN
01JFTAZS522Q6RHDS7T3DFNFZ0 | 01JH0RHFGXANMZA7JC937KMWBW | 2025-03-02 05:24:08 | 2025-01-07 16:11:08 | Republic of Colombia | 5.80440000 | -73.81610000 | 2002 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* A LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SE LE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE MANTENIMIENTO CON UNA FRECUENCIA DE CADA 6 MESES. 5.7* PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 20% DE AFECTACIÓN
01JFTB5S9D6BKGFBAZGA3X86D0 | 01JGZ955NBBVPTKPPWFJ6PHBGY | 2025-03-03 22:32:21 | 2025-01-07 02:23:01 | Republic of Colombia | 5.80280000 | -73.80900000 | 2127.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 24% DE AFECTACIÓN, SE ENCUENTRA SEMIENTERRADO Y SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA CADA 6 MESES
01JB2KF2NN5399B1CHB8ZFGAHC | 01JB2NSZMBX60867TFA94C2ZRF | 2024-10-31 15:26:14 | 2024-10-25 20:27:39 | Republic of Colombia | 1.84799000 | -77.65821100 | 474 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 0 |  |  | B | el tanque de almacenamiento no presenta aislamiento y presenta fisuras, además sus partes metálicas presentan corrosión
01J5P9A3M914T9XP0PVB5Q8KAN | 01J5R7XPQMQAK0A5CYBSBQW3HP | 2024-09-18 02:07:49 | 2024-08-20 15:54:07 | Republic of Colombia | 6.27495200 | -73.44258500 | 1048.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento T1 se encuentra en regular estado, se evidencia la necesidad de realizar algunas intervenciones de mejoras para aumentar la permeabilidad del tanque, esta estructura no cuenta con revoques exteriores.
01J5P9A3M914T9XP0PVB5Q8KAN | 01J5R89YNDEN7976YZFNGAFQDG | 2024-08-20 16:09:24 | 2024-08-20 16:00:48 | Republic of Colombia | 6.27885100 | -73.44696100 | 1127.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra en regular estado, presenta humedades que generan pérdidas, se evidencia la realización de mantenimientos correctivos artesanales que ha realizado la comunidad.
01J5P9WSFNSV8JCSBBRQP5EV7R | 01J5RE5061FHMH3VBBA8M6K56H | 2024-09-16 20:40:49 | 2024-08-20 17:42:57 | Republic of Colombia | 6.29127200 | -73.44230300 | 1371 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento distribuye agua a dos viviendas de la comunidad de Santa Rosa. Se evidencia en regular estado, se encuentra en un punto de difícil acceso.
01J5P9WSFNSV8JCSBBRQP5EV7R | 01J5RE7DVXANWP3SNY01SY1A36 | 2024-09-16 20:41:06 | 2024-08-20 17:44:17 | Republic of Colombia | 6.28485000 | -73.44493000 | 1239 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque se encuentra a un costado de la vía de conecta el municipio de contratación con el municipio de Guadalupe, Santander. Se evidencia en buenas condiciones.
01J5PA07QSRPC3DHJ0P42AGZAZ | 01J5RVEYQB0NHYGP4EGZM2KM93 | 2024-08-20 21:35:47 | 2024-08-20 21:35:35 | Republic of Colombia | 6.28882670 | -73.44207400 | 1260 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento no ha recibido mantenimiento en el último año, sin embargo se encuentra en buenas condiciones.
01J5PA4EPB56MMSJ8MW2DH0PS6 | 01J5RXT9P8XS6VCVHSZ0XJ9K1X | 2024-09-17 21:20:00 | 2024-08-20 22:16:44 | Republic of Colombia | 6.28273600 | -73.44600500 | 1212 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra en regulares condiciones, se evidencia la falta de mantenimientos a la infraestructura; existe tubería de desconocida procedencia que pasa por el costado del tanque.
01JSPY4RYXEMTJTV2Q7VSGC0XN | 01JSYG59SYVQKR4WY73H2VH9N8 | 2025-04-28 15:27:28 | 2025-04-28 15:27:28 | Republic of Colombia | 6.19207166 | -73.70390100 | 1134 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 0 |  |  | B | El abasto de agua Santa Rosa cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 1 metros cúbicos, de tipo superficial, no se le realiza mantenimiento. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario cambiarlo por un tanque con mayor capacidad de almacenamiento.
01J2H2DYNYDKX6WXAX71SBG3ZA | 01J2H4FPXTV3T19GMBT5B7CJY8 | 2024-07-11 15:00:53 | 2024-07-11 14:52:16 | Republic of Colombia | 5.82940000 | -73.90640000 | 2379.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 0 |  |  | D | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DAÑOS QUE COMPROMETEN EL FUNCIONAMIENTO DE APROXIMADAMENTE UN 90% DE AFECTACIÓN, DEBIDO A, VOLCAMIENTO DEL TANQUE POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO.
01J2H2DYNYDKX6WXAX71SBG3ZA | 01J2H4TWZM5W79Y8CKZ77SWHHE | 2024-07-11 14:58:23 | 2024-07-11 14:58:23 | Republic of Colombia | 5.82840000 | -73.90800000 | 2387.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 16 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO T2 PRESENTA UN DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 20% DE AFECTACIÓN. A SU VEZ, DONDE SE ENCUENTRA UBICADO PRESENTA PLEITO DE SERVIDUMBRE, LO CUAL, GENERA INCONVENIENTES PARA REALIZARLE LIMPIEZA FRECUENTEMENTE.
01J1ZZ605PHCQ0HBQQ24M37VJ1 | 01J2DDPWDFDWRJ1CZW802Y072R | 2024-07-10 04:16:31 | 2024-07-10 04:16:31 | Republic of Colombia | 5.81090000 | -73.94770000 | 2048.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35.3 | cubic metre | 0 |  |  | B
01J1ZZ605PHCQ0HBQQ24M37VJ1 | 01J2DE40PNTWW07P3AHE98NK2N | 2024-07-13 17:05:38 | 2024-07-10 04:23:41 | Republic of Colombia | 5.80820000 | -73.96870000 | 1634.8 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 82 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 25% DE AFECTACIÓN.
01J1ZZ605PHCQ0HBQQ24M37VJ1 | 01J2DEKVQBGD33YQDEQVSARTWQ | 2025-05-16 16:02:48 | 2024-07-10 04:32:20 | Republic of Colombia | 5.80820000 | -73.96870000 | 1444.7 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32.7 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO CON HONGOS Y MOHO EN SUS PAREDES.
01J1ZZ605PHCQ0HBQQ24M37VJ1 | 01J2DEZGVN0K5N0VTTVM55TQZB | 2024-07-13 17:05:18 | 2024-07-10 04:38:42 | Republic of Colombia | 5.76780000 | -73.97650000 | 1254.5 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 20% DE AFECTACIÓN.
01J1ZZ605PHCQ0HBQQ24M37VJ1 | 01J2DFCTWMR4FH1C0TG0PH27YY | 2024-07-13 17:06:22 | 2024-07-10 04:45:59 | Republic of Colombia | 5.77560000 | -74.01066000 | 1888.6 | metre | T5 |  |  |  | 90 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN.
01J1ZZ605PHCQ0HBQQ24M37VJ1 | 01J2DG54PC77DC0YZSQJMGNC4G | 2024-07-13 17:06:35 | 2024-07-10 04:59:15 | Republic of Colombia | 5.76660000 | -73.97570000 | 1234 | metre | T6 |  |  |  | 6 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN.
01JNNR53QNSW937W7EBQS2QPYG | 01JRB39D2QMFB61FQN8HNQG3DH | 2025-05-08 22:00:14 | 2025-04-08 16:21:14 | Republic of Colombia | 5.98345700 | -73.60992700 | 1779 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 70 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A | 5.8 El sistema de abastecimiento cuenta con un único tanque de almacenamiento construido en concreto reforzado y mampostería, con una capacidad estimada de 70 m³. La estructura presenta un buen estado físico general, sin evidencias visibles de fisuras, filtraciones ni deterioro superficial significativo en las paredes o la losa de cubierta. Este tanque cumple la función de regular y almacenar el caudal proveniente de la línea de conducción antes de su distribución a los usuarios.
01H2XJ1JQA56BKGZKHCSNFXDD0 | 01H2XYK1GD9G9AGEKYYT0NAFE8 | 2024-09-30 21:37:07 | 2023-06-14 21:57:03 | Republic of Colombia | 6.43501000 | -72.83545000 | 2495 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1600 | litre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento no cuenta con cubierta, se evidencia sedimentos, material vegetal, algas, entre otros. Por otra parte la estructura de almacenamiento presenta filtraciones por condiciones climáticas y falta de mantenimiento.
01HGV2V7GNDY33JRRR1438HJHZ | 01HGV72S7GMRNVK4XGYBQTQAR5 | 2025-03-04 16:39:05 | 2023-12-04 20:07:30 | Republic of Colombia | 7.28647600 | -72.95260100 | 2484 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2000 | cubic metre | 0 |  |  | C | En el tanque de almacenamiento en el momento de la visita se evidenció la falta de limpieza y mantenimiento adecuado, se observo la presencia de maleza y hojarasca cubriendo el tanque y la tapa que funciona como cubierta del tanque presenta un estado en deterioro con roturas que impiden la protección del mismo.
01HHNSMBD8PQR0Q5DVP634P3MJ | 01HHW34BGYFNJZYB615DKG2GSW | 2023-12-17 14:55:21 | 2023-12-17 14:33:23 | Republic of Colombia | 7.27759300 | -72.96130200 | 2019 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 0 |  |  | B | Estructura en concreto, con diferentes patologías de su estado, en el exterior presenta sustancia generada por la humedad, en sus costados laterales presenta dilataciones por las cuales se genera filtraciones, cuenta con una tapa en concreto para realizar actividades de inspección y mantenimiento, se evidencia tubería de rebose de 3&amp;amp;amp;quot; que conduce a la fuente principal. Para el momento de la visita el tanque presenta su máxima capacidad, la estructura no cuenta con los elementos de cercado y protección.
01HHNSMBD8PQR0Q5DVP634P3MJ | 01HHW4K0APHT0BV724CKV3R33Y | 2023-12-17 14:58:52 | 2023-12-17 14:58:52 | Republic of Colombia | 7.27688200 | -72.96310500 | 2077 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.8 | cubic metre | 0 |  |  | B | Estructura en concreto, con dilataciones en sus exteriores que generan filtraciones de agua, y junto con la vegetación reproducen una sustancia verde. La estructura esta construida superficialmente, de esta se realiza la distribución para los usuarios conectando de manera directa cada red a la estructura. No cuenta con elementos de protección y cercado.
01HJKX6PFR5CA8G6F8QM6CENJ2 | 01HJM4MN3HQAZ35H4VHNEQDBJC | 2023-12-26 22:59:42 | 2023-12-26 22:41:32 | Republic of Colombia | 7.28216300 | -72.95500800 | 2324 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.2 | cubic metre | 0 |  |  | C | no se cuenta con una estructura de almacenamiento con capacidad idónea para el volumen de agua captado, cuentan con tranquillas pequeñas que contemplan mediciones de 1m* 1,20 m* 1.80 m. se puede decir que el agua que entra va saliendo, en estas tranquillas se realiza la distribución para las viviendas.
01JQYXNVM3DPZ34ZHWDWJZWAJS | 01JQYZRQM3QBWDBQF611WHV7V5 | 2025-04-03 23:28:49 | 2025-04-03 23:28:49 | Republic of Colombia | 6.48771500 | -73.04245800 | 1765.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento presenta grietas y filtarciones. Cuenta con cubierta para su protección.
01JQYXNVM3DPZ34ZHWDWJZWAJS | 01JQZ2465N1G8YEXV1A5FVA48R | 2025-04-04 00:10:02 | 2025-04-04 00:10:02 | Republic of Colombia | 6.48773200 | -73.04244900 | 1712.3 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque de almacenamiento presenta grietas y filtraciones. Cuenta con cubierta de protección la cual está reforzada con troncos.
01JQYXNVM3DPZ34ZHWDWJZWAJS | 01JRXQFW20QD6R9K8W13YWBW8N | 2025-04-15 22:02:41 | 2025-04-15 22:00:38 | Republic of Colombia | 6.50360900 | -73.03791800 | 1811.7 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta grietas y filtraciones. Cuenta con cubierta para su protección.
01HH19HG1CFJ392J9MZQF7V8YE | 01HHAH2VNWFQH456AG94WM7AKG | 2023-12-11 19:37:22 | 2023-12-10 18:50:55 | Republic of Colombia | 6.39130000 | -73.34350000 | 1122 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* Según manifiesta el prestador del servicio de agua, se realiza limpieza general al tanque de almacenamiento cada 6 meses.
01HH19HG1CFJ392J9MZQF7V8YE | 01HHAHBBX6Z5616E81N5XF3EGY | 2023-12-11 19:37:34 | 2023-12-10 18:55:33 | Republic of Colombia | 6.39398000 | -73.33483900 | 1100 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* Según manifiesta el prestador del servicio de agua, se realiza limpieza general al tanque de almacenamiento cada 6 meses.
01JJZ364A1F0B899AK84442WVG | 01JJZ4JESSRXQ2KEVSTNACBGMP | 2025-08-26 17:46:37 | 2025-01-31 21:34:17 | Republic of Colombia | 6.58870000 | -73.65670000 | 354.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, concreto no impermeable, con necesidad de optimización. Sin cumplimiento de los objetivos de sanidad.
01J13JFW6MWYP64WGEA25PXF7C | 01J13S6K2QRADWDZQVMNWMYPEP | 2024-07-13 15:50:36 | 2024-06-24 00:09:14 | Republic of Colombia | 6.32440000 | -73.61170000 | 853.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua Santuario el tanque de almacenamiento se encuentra en regular estado su mantenimiento de limpieza lo hacen cada 6 meses, Tanque de almacenamiento T1, se observa factores que han incidido en su deterioro por el paso del tiempo como son: corrosión del acero y fisuras leves con presencia de humedad.
01J948SZGTR6J4DE6Y2WQ79HYR | 01J94AWTBXMPPFJV4F7NCW322Y | 2024-11-08 14:50:00 | 2024-10-01 15:24:02 | Republic of Colombia | 1.53769300 | -77.52843100 | 1690 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3', '4'] |  | A | Almacenamiento en buen estado por mantenimiento, la caseta sobre este esta en estado decente, pero la tecnología de desinfección no funciona.
01J2VN9ZBYK3JFAJVWVJGV3K0T | 01J66E8CYPTV3208V57BX7YDBN | 2025-09-22 19:07:31 | 2024-08-26 04:14:11 | Republic of Colombia | 6.03231500 | -73.37891700 | 1841.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1', '99'] | Verificación del tubo de distribución | B | la infraestructura fue construida para la comunidad por parte de la Alcaldía, debido a que el tanque anterior se encontraba en mal estado. La estructura se encuentra semienterrada, sin embargo, el sitio donde se encuentra ubicado presenta inestabilidad. El tanque de almacenamiento cuenta con una válvula para el paso del agua, no obstante, han presentado problemáticas debido a que el antiguo fontanero realizó la instalación de una distribución a un criadero de peces, lo que ha inconformado a la comunidad.
01JQXYBHT1C5QH6ZBVTTFE1557 | 01JQZGJ4CJS98X79CRMB5G86Q4 | 2025-04-04 04:22:19 | 2025-04-04 04:22:19 | Republic of Colombia | 5.98084830 | -73.65003600 | 1895 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El abasto de agua El Porvenir cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 20 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 2 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometen su funcionamiento.
01JQXYBHT1C5QH6ZBVTTFE1557 | 01JQZGPPRMWNMCBK0960BD6Q9K | 2025-04-04 04:24:49 | 2025-04-04 04:24:49 | Republic of Colombia | 5.98084830 | -73.65003600 | 1895 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua El Porvenir cuenta con un tanque de almacenamiento en plástico, con una capacidad de 2 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza mantenimiento cada 2 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01H15T8JQ0HBJH236QT4A4F31T | 01H17WYTTDQYE5EFYN5RYHD7MZ | 2023-05-24 22:51:07 | 2023-05-24 22:09:33 | Republic of Colombia | 7.19030000 | -73.24890000 | 1028 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 80 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01H15T8JQ0HBJH236QT4A4F31T | 01H17ZEVJXC60P4Z2HBWMYRW0J | 2023-09-08 15:48:47 | 2023-05-24 22:53:15 | Republic of Colombia | 7.19280000 | -73.24540000 | 994 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 90 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01J18NXN75WXSS40YJWE4J4SNX | 01J1AHBJM5AAZT12JGXS5SPMG7 | 2024-06-28 21:49:00 | 2024-06-26 15:06:49 | Republic of Colombia | 6.39222200 | -73.63972200 | 891.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 0 |  |  | B | La estructura del tanque de almacenamiento 1 al momento de la visita se evidenció que contaba con una cubierta para su protección. Presenta deterioro y filtraciones, se evidenció la presencia de ganado, por lo tanto se ve la necesidad de encerramiento adecuado. De este tanque de almacenamiento 1 distribuye agua por medio de tubería de 2 pulgadas al tanque de almacenamiento 2.
01J18NXN75WXSS40YJWE4J4SNX | 01J1AHCZFVK2Z6THRGJBKKKWGY | 2024-06-26 18:25:13 | 2024-06-26 15:07:35 | Republic of Colombia | 6.39222200 | -73.63972200 | 887.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 37.8 | cubic metre | 0 |  |  | B | La estructura del tanque de almacenamiento 2 al momento de la visita se evidenció que contaba con una cubierta para su protección. Presenta deterioro y filtraciones. Cuenta con encerramiento por medio de alambre de púas. De este tanque de almacenamiento 2 distribuye agua por medio de tubería de 2 pulgadas a los 12 usuarios del sistema.
01J3GG87DXR1NKVRP0Z01MD7C5 | 01J3NTGQSKJRNZZZSKJN4DY145 | 2024-09-01 21:03:45 | 2024-07-25 20:49:58 | Republic of Colombia | 6.63660200 | -72.65677800 | 2223.9 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 49.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | El tanque de almacenamiento, ubicado junto a la vía principal, carece de elementos de protección y cercado, lo que aumenta el riesgo de contaminación y pérdida de agua. Se perciben signos de falta de mantenimiento constante, evidenciados por la presencia de vegetación abundante y humedad en las áreas exteriores de la estructura. Además, hay áreas con estructuras abandonadas que no cumplen con las funciones planificadas. La estructura cuenta con una tapa de concreto utilizada para la inspección, pero la falta de cuidado y protección compromete su funcionalidad y seguridad.
01J3GH2589DJE4XS40GTGT84DG | 01J3NVDJXBNWEJQX0C3QB2TF0K | 2024-09-16 16:15:45 | 2024-07-25 21:05:43 | Republic of Colombia | 6.64703800 | -72.65174200 | 2273 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 98 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento A1, construido en concreto y enterrado, muestra signos de deterioro debido a la humedad y filtraciones, lo que agrava la condición general del sistema. Se han instalado llaves de paso para facilitar el mantenimiento de los tanques. Sin embargo, la presencia de vegetación abundante sugiere una falta de mantenimiento permanente y adecuado.
01J3GH2589DJE4XS40GTGT84DG | 01J3NVH8AZWZJE2PD1F8NW5C15 | 2024-09-01 21:29:29 | 2024-07-25 21:07:44 | Republic of Colombia | 6.63429500 | -72.65621000 | 2224.3 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 103.84 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento de concreto, que facilita la distribución de agua a las comunidades de la parte baja, está construido de manera semi-enterrada. La estructura está equipada con dispositivos de control de paso para facilitar los mantenimientos correspondientes. Sin embargo, en el exterior del tanque se observan signos de humedad y presencia de vegetación verde, lo que indica problemas de mantenimiento y acumulación de humedad en la estructura.
01JNNRJWQVCCJ47FCSYGKS7GSQ | 01JREJ139AEHHWPQG5X6DC7F18 | 2025-05-08 23:37:10 | 2025-04-10 00:36:34 | Republic of Colombia | 5.98869100 | -73.60220600 | 1675.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Canales dispone de dos (2) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 6 m³ y 10 m³ para el T2. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna. No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales, en uno de los tanques ya se presentan filtraciones de agua por daños estructurales visibles como las fisuras.
01JNNRJWQVCCJ47FCSYGKS7GSQ | 01JREJ4P66SSCPRJMXKAGHJ0VJ | 2025-05-08 23:38:07 | 2025-04-10 00:38:32 | Republic of Colombia | 5.99020700 | -73.59998700 | 1652.5 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Canales dispone de dos (2) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 6 m³ y 10 m³ para el T2. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna. No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales, en uno de los tanques ya se presentan filtraciones de agua por daños estructurales visibles como las fisuras.
01JNNRE5M286WZGR0QNSY3Q9AN | 01JRBRM0APBQJXD1HXENPBRA7S | 2025-05-08 22:43:25 | 2025-04-08 22:34:02 | Republic of Colombia | 5.98409700 | -73.60962400 | 1617.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 75 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema cuenta con un tanque de almacenamiento construido en concreto y mampostería, con una capacidad de 75 m³, destinado a contener el agua tratada para su posterior distribución. En el último año se han realizado actividades de limpieza y desinfección, en cumplimiento de las rutinas de mantenimiento preventivo. No obstante, el estado físico del tanque se califica como regular, debido a la presencia de fisuras en su estructura y un avanzado deterioro ocasionado por el desgaste natural de los materiales, lo que podría comprometer su vida útil y funcionalidad si no se interviene oportunamente.
01JNNRG92R8P8B8E8SZ8V5HBRM | 01JREPPK9HYV39EPQED0JKP8Y7 | 2025-05-08 23:06:58 | 2025-04-10 01:58:13 | Republic of Colombia | 5.97759400 | -73.59997500 | 1597.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento cuenta con dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades individuales de 21 m³ y 10 m³, respectivamente. Ambas unidades presentan condiciones estructurales aceptables y funcionalidad operativa. Durante el último año se han realizado actividades de mantenimiento preventivo que incluyen la limpieza y desinfección interna de los tanques, la verificación del adecuado funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores). Estas acciones han contribuido a preservar la calidad del agua almacenada y a garantizar la continuidad operativa del sistema. Se recomienda mantener la periodicidad de las intervenciones para asegurar la durabilidad de las estructuras y la inocuidad del recurso hídrico.
01JNNRG92R8P8B8E8SZ8V5HBRM | 01JREPXMZ3YSVR10DX57J54S8F | 2025-05-08 23:16:30 | 2025-04-10 02:02:04 | Republic of Colombia | 5.97759400 | -73.59997500 | 1597.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 0 |  |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento cuenta con dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades individuales de 21 m³ y 10 m³, respectivamente. Ambas unidades presentan condiciones estructurales aceptables y funcionalidad operativa. Durante el último año se han realizado actividades de mantenimiento preventivo que incluyen la limpieza y desinfección interna de los tanques, la verificación del adecuado funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores). Estas acciones han contribuido a preservar la calidad del agua almacenada y a garantizar la continuidad operativa del sistema. Se recomienda mantener la periodicidad de las intervenciones para asegurar la durabilidad de las estructuras y la inocuidad del recurso hídrico. El difícil acceso al tanque T2, debido al estado del camino y el barro causado por las lluvias, complicó las actividades de campo requeridas para el registro fotográfico y la toma de coordenadas.
01JMMR6JGY8JC5CWQ13X9FPZ7T | 01JQF1H1806KJ2TGWYC8HX113F | 2025-05-05 16:45:07 | 2025-03-28 18:51:43 | Republic of Colombia | 5.95367300 | -73.64760200 | 1945.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento cuenta con dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades individuales de 50 m³ y 12 m³, respectivamente. Ambas unidades presentan condiciones estructurales aceptables y funcionalidad operativa. Durante el último año se han realizado actividades de mantenimiento preventivo que incluyen la limpieza y desinfección interna de los tanques. Estas acciones han contribuido a preservar la calidad del agua almacenada y a garantizar la continuidad operativa del sistema. Se recomienda mantener la periodicidad de las intervenciones para asegurar la durabilidad de las estructuras y la inocuidad del recurso hídrico.
01JMMR6JGY8JC5CWQ13X9FPZ7T | 01JQF1K3YJCW3RH8ME7HEDY509 | 2025-05-05 16:45:23 | 2025-03-28 18:52:52 | Republic of Colombia | 5.94014800 | -73.65247800 | 1925.4 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento cuenta con dos estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades individuales de 50 m³ y 12 m³, respectivamente. Ambas unidades presentan condiciones estructurales aceptables y funcionalidad operativa. Durante el último año se han realizado actividades de mantenimiento preventivo que incluyen la limpieza y desinfección interna de los tanques. Estas acciones han contribuido a preservar la calidad del agua almacenada y a garantizar la continuidad operativa del sistema. Se recomienda mantener la periodicidad de las intervenciones para asegurar la durabilidad de las estructuras y la inocuidad del recurso hídrico.
01H2FYD4V0D41EQ0P7AZJZQD6R | 01H2FZNSA8VM5ZAVJPEVC0A180 | 2025-10-03 21:16:56 | 2023-06-09 11:46:40 | Republic of Colombia | 5.90060000 | -73.67540000 | 1876 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['4'] |  | B
01HJHQYNTX2FPRCSD08YJC4NXW | 01HJJ13E1FK1G5C8JQ7691VMBP | 2023-12-26 03:01:13 | 2023-12-26 03:01:13 | Republic of Colombia | 6.81532000 | -72.70520000 | 2801 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 0 |  |  | C | Esta estructura presenta condiciones regulares producto de filtraciones y falta de mantenimientos periódicos con materiales idóneos para su correcto funcionamiento. Presenta en su exterior sustancia que afecta las condiciones del concreto, por humedad y vegetación.
01J404TQWAGXPGK0JQAHP1SQ7G | 01J423TCCC57CRV3XPKHB4QMH5 | 2024-08-28 21:49:12 | 2024-07-30 15:23:24 | Republic of Colombia | 6.03954300 | -73.38109200 | 1781.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15000 | litre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque, a pesar de su gran capacidad de almacenamiento, no se llena por completo debido a que las dos fuentes de suministro no aportan el caudal necesario. Esta situación, causada por la baja presión del agua, requiere de medidas adicionales para completar el llenado.
01J404TQWAGXPGK0JQAHP1SQ7G | 01J423YXJVQBQ961EW5P5DFBQQ | 2024-08-28 21:49:23 | 2024-07-30 15:25:53 | Republic of Colombia | 6.04057000 | -73.38658500 | 1765.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24000 | litre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento no cumple su función a cabalidad ya que no completa su capacidad de almacenamiento por la falta de presión de agua y es necesario para su completo llenado. La estructura presenta deterioro por uso, así como material vegetal vivo recubriendo la misma. Los usuarios realizan jornadas de limpieza cuando es necesario, siendo más frecuente el periodo en época de invierno por la cantidad de material de arrastre que llega.
01J92AP4FY98H34ZQRWQ78RAHG | 01J92F6R2XYT3QS2GA5BN599EB | 2024-11-15 17:40:01 | 2024-09-30 22:00:53 | Republic of Colombia | 1.67003600 | -77.55126800 | 1311.97 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura de almacenamiento se encuentra en un adecuado entorno, cuenta con puerta sellada para evitar el ingreso de contaminantes debido a que es semienterrado.
01H0NAX9YPZ6JS0M0YWZY5MFHP | 01H0NBRH99EWC1SA4MGR9T5Q7V | 2023-05-17 17:22:41 | 2023-05-17 17:22:41 | Republic of Colombia | 6.85090000 | -73.56810000 | 428 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta socavación y fisuras en el área exterior del tanque.
01JMFRH5V7FECPDVWNBV65NGGT | 01JMME5E76TTA3TES38PA0JWHE | 2025-04-22 21:22:47 | 2025-02-21 14:21:41 | Republic of Colombia | 6.45149800 | -73.27267500 | 1158 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 26.33 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La estructura está construida en concreto y cuenta con una tapa, sin embargo, no posee cerramiento o cercado que garantice su protección. Se observa la presencia de una llave de paso utilizada para labores de mantenimiento, aunque carece de elementos adecuados de resguardo, ya que actualmente se cubre con rocas de manera improvisada. Además, la estructura dispone de una red de rebose que canaliza el excedente de agua hacia la quebrada.
01JMFRH5V7FECPDVWNBV65NGGT | 01JMME9DXDMZNKXBH40RZ1XJ48 | 2025-04-22 21:23:07 | 2025-02-21 14:23:52 | Republic of Colombia | 6.45463400 | -73.27676000 | 1106 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 45.47 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La infraestructura de almacenamiento, construida en concreto y con tapas de inspección, se encuentra en estado regular, operativa pero con fallas ocasionales y requerimientos de mantenimiento. No cuenta con cerramiento o cercado para su protección, ni se evidencia una llave de paso que facilite las labores de mantenimiento. En la parte superior de la estructura, se observan dos tubos de ventilación, mientras que en una de sus caras laterales se encuentra una red de rebose.
01JMFRH5V7FECPDVWNBV65NGGT | 01JMMEJ943DN4WWKY49PJQ21AB | 2025-04-22 21:23:26 | 2025-02-21 14:28:42 | Republic of Colombia | 6.45519800 | -73.27766800 | 1104 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 28.08 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | La estructura de almacenamiento, construida en concreto y con tapa, se encuentra en buen estado, aunque no cuenta con cerramiento o cercado para su protección. Se observa la necesidad de mejorar el mantenimiento de la vegetación en el perímetro del tanque. Desde esta infraestructura se realiza la distribución de agua a los usuarios de la comunidad de Tamacara. Además, dispone de un elemento plástico flotador que ayuda a regular los desperdicios y evita el rebose del agua cuando el tanque alcanza su máxima capacidad de almacenamiento.
01JMFRH5V7FECPDVWNBV65NGGT | 01JMMEPK30GMFN1AGAQRRM39KG | 2025-04-22 21:23:45 | 2025-02-21 14:31:04 | Republic of Colombia | 6.45605300 | -73.27891800 | 1069 | metre | A4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 23.14 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | La estructura de almacenamiento, construida en concreto y con tapa, se encuentra en buen estado, aunque no cuenta con cerramiento o cercado para su protección. Se evidencian elementos de control y paso del agua para facilitar los mantenimientos. Esta infraestructura está ubicada junto a la vía principal y abastece a los usuarios de la comunidad de Chanchon Alto. Además, en sus proximidades se observan las redes de salida y distribución del sistema.
01JMFRH5V7FECPDVWNBV65NGGT | 01JMMETGN55N4PT6SR49D27ZB1 | 2025-04-22 21:23:59 | 2025-02-21 14:33:12 | Republic of Colombia | 6.45605300 | -73.27891800 | 1069 | metre | A5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 33.18 | cubic metre | 0 |  |  | B | La infraestructura de almacenamiento está construida en concreto y cuenta con una tapa de acceso. No dispone de cerramiento o cercado para su protección. Se encuentran instalados elementos de control y válvulas de paso para facilitar los mantenimientos. La estructura, ubicada junto a la vía principal, se encuentra en buen estado y abastece a los usuarios de la comunidad de Chanchon Alto. Además, cuenta con un sistema de flotador que regula el nivel del agua dentro del tanque, evitando su rebose y optimizando su distribución.
01JMFRH5V7FECPDVWNBV65NGGT | 01JMMEWNC1JBJEBEQTK66QSET3 | 2025-04-22 21:24:19 | 2025-02-21 14:34:22 | Republic of Colombia | 6.45494500 | -73.27929100 | 1093 | metre | A6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La infraestructura de almacenamiento está construida en concreto y cuenta con una tapa de acceso. No dispone de cerramiento o cercado para su protección. Se observan elementos de control y válvulas de paso para facilitar los mantenimientos. Ubicada junto a la vía principal, la estructura presenta un buen estado y abastece a los usuarios de la comunidad de Tamacara. Además, dispone de un sistema de flotador que regula el nivel del agua dentro del tanque, evitando su rebose y optimizando su distribución.
01JPY2K13NSA7H5ED3D0SP8F79 | 01JRSER1EK1XXVZQSW47B2RHWG | 2025-04-14 06:10:50 | 2025-04-14 06:10:50 | Republic of Colombia | 7.30303900 | -73.23860000 | 454 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Estructura de almacenamiento semienterrada.
01JKRWTKKX52VBGBRP393HK9KE | 01JKRYK16M5KNKVHSYDXXJPBGN | 2025-08-24 04:14:28 | 2025-02-10 22:10:00 | Republic of Colombia | 6.71850000 | -73.47180000 | 1418 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | A
01J88E3HE10SC204Y6Z5VJRJD8 | 01J8EGYZKRJAB0E84VTJWAF2QY | 2024-09-23 04:06:47 | 2024-09-23 04:06:47 | Republic of Colombia | 3.03576000 | -76.53350000 | 1104 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 36.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Cuenta con dos tanques de almacenamiento el primero (A1) superficial en concreto reforzado deteriorada por el uso, con fujas en uno de sus lados tiene una forma rectangular (dimensiones 3.70 m x 4.67 m y altura 3.10 m ancho de muros de 0.35m), compuerta de mantenimiento en acero de forma circular con diámetro de 0.60m, el tanque se encuentra aproximadamente a un 70 % de su capacidad
01J88E3HE10SC204Y6Z5VJRJD8 | 01J8EH11YVF310CFY7W128SP29 | 2024-09-23 04:07:55 | 2024-09-23 04:07:55 | Republic of Colombia | 3.03357100 | -76.53344000 | 1095 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 44.8 | cubic metre | 0 |  |  | B | La estructura cuenta con servidumbre y cercado en buen estado; el segundo tanque (A2) superficial en concreto reforzado deteriorada por el uso, de forma cuadrada (dimensiones 4m x 4m y altura 2,80 m ancho de muros de 0.15m), compuerta de mantenimiento en acero de forme rectangular (dimensiones 0.50m x 0.60m), el tanque se encuentra aproximadamente a un 90 % de su capacidad.
01JJABQY16QZAHYM7BDXC5648K | 01JKZZ7MCZCHKV2HDFQ92HC23H | 2025-03-03 01:42:53 | 2025-02-13 15:35:56 | Republic of Colombia | 5.98394500 | -73.36169800 | 1713.1 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La infraestructura de almacenamiento fue adquirida por la comunidad en gestión con la alcaldía de Gambita. Se cuenta con una caja de inspección donde se pueden cerrar válvulas para evitar el paso del agua a las viviendas.
01JJABSXC69FFXB4V8F5C3SRQA | 01JM0GW370SPE51E6R4GYY6GRP | 2025-02-13 20:44:12 | 2025-02-13 20:44:12 | Republic of Colombia | 6.00172500 | -73.35773600 | 1786.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 0 |  |  | B | La infraestructura de almacenamiento evidencia deterioro por uso así como falta de mantenimiento; Se presenta la presencia de material vegetal y follaje, sin embargo, no parece afectar el abastecimiento del servicio a los usuarios.
01JSF3HVM9KSZXYKEY2MFSCECH | 01JSMC32KYTZX6G48TR8QJXACK | 2025-04-24 17:03:56 | 2025-04-24 17:03:56 | Republic of Colombia | 6.05900500 | -73.70845600 | 2514.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 0 |  |  | C | El abasto de agua La Florida cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 12 metros cúbicos, de tipo semienterrado. El estado físico de la infraestructura es malo, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JSF3G7DADTF71MAFRR8NESS2 | 01JSM9ED3GEP0J2C1VZSR8EE5K | 2025-04-24 16:17:41 | 2025-04-24 16:17:41 | Republic of Colombia | 6.06710360 | -73.72321600 | 2282.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | C | El abasto de agua Tebaida cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 5 metros cúbicos, de tipo semienterrado, El estado físico de la infraestructura es mala, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle constantemente reparaciones.
01JSF3G7DADTF71MAFRR8NESS2 | 01JSM9GHZE76ARDHYGQK78FBC4 | 2025-05-14 23:46:40 | 2025-04-24 16:18:52 | Republic of Colombia | 6.05332100 | -73.71100800 | 2229.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1 | cubic metre | 0 |  |  | C | El abasto de agua Tebaida cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 1 metros cúbicos, de tipo semienterrado. El estado físico de la infraestructura es mala, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle constantemente reparaciones, su capacidad de almacenamiento es muy baja.
01HHN110Z5W2EPB16SBT9DGMYC | 01HHN45MGB9KYQ37WB6X6XM3YT | 2025-09-22 20:52:07 | 2023-12-14 21:36:53 | Republic of Colombia | 7.21651300 | -72.93898900 | 2426 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Debido al poco mantenimiento que le pueden realizar, el tanque presenta un deterioro acelerado teniendo como resultado fugas que disminuyen la capacidad de distribución del agua. En el momento de la visita, se logr observar agrietamientos, fisuras y filtraciones.
01HHN5775B8VVJ18SHDYSRGVEA | 01HHN6WAYF20RX5N2T4VKEMGAF | 2025-09-22 21:00:11 | 2023-12-14 22:24:14 | Republic of Colombia | 7.21497600 | -72.93797600 | 2435 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Al tanque de almacenamiento se le realizan acciones de mantenimiento cada vez que sea necesario. No cuenta con ninguna estructura que lo cubra, por tanto, el recurso se encuentra expuesto.
01HSSTTME218E6ANMW6SE3K2KM | 01HSW2QXN7N1J69D2G6XEDJT27 | 2024-03-26 00:32:10 | 2024-03-26 00:32:10 | Republic of Colombia | 7.55400000 | -72.65520000 | 1215 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60000 | litre | 1 | ['1'] |  | C
01JRS5MF75ER50G7MBQWHBHPR8 | 01JSJ79VWTT2GTQ59J0Z0QY04C | 2025-04-23 21:01:47 | 2025-04-23 21:01:47 | Republic of Colombia | 6.48651166 | -73.75639666 | 228.1 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Tienda Nueva cuenta con un tanque de almacenamiento en plástico, con una capacidad de 2 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JRS5MF75ER50G7MBQWHBHPR8 | 01JSJ7BBX4MPCEP9MYTD0PMK7A | 2025-04-23 21:02:36 | 2025-04-23 21:02:36 | Republic of Colombia | 6.48651166 | -73.75639666 | 228.1 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El abasto de agua Tienda Nueva cuenta con un tanque de almacenamiento en plástico, con una capacidad de 2 metros cúbicos, de tipo superficial, se le realiza mantenimiento cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JJT1DCFE1MSPSW3YN1ZW275C | 01JM5VZ3GPQY9ZE03X10VAD1CF | 2025-02-15 22:34:17 | 2025-02-15 22:34:17 | Republic of Colombia | 6.56640000 | -73.04770000 | 1757.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 26.8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 10% DE AFECTACIÓN, SE REALIZA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CADA 3 MESES
01J22M95X14P23RBQV7ZP58CSV | 01J3QRY9VS8E6M90DCX3VD8W72 | 2025-09-06 02:05:13 | 2024-07-26 15:00:54 | Republic of Colombia | 5.78835800 | -73.94496400 | 1748.8 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 7 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO: EL PRESTADOR DEL SERVICIO MANIFIESTA QUE LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES CADA 3 MESES. 5.8.* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO T1, SE ENCUENTRA EN SERVICIO, CON UN ESTADO DE AFECTACIÓN QUE SE EVALÚA APROXIMADAMENTE EN 28% POR USO.
01J22M95X14P23RBQV7ZP58CSV | 01J3QS67CYJYXN9XM08AGP4PGZ | 2025-09-06 02:24:45 | 2024-07-26 15:05:14 | Republic of Colombia | 5.77866400 | -73.96005900 | 1255.6 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO: EL PRESTADOR DEL SERVICIO MANIFIESTA QUE LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ES CADA 3 MESES. 5.8.* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO T2, SE ENCUENTRA EN SERVICIO, CON UN ESTADO DE AFECTACIÓN QUE SE EVALÚA APROXIMADAMENTE EN 25% POR USO.
01J4K0SB2XC0QX1QG23CK9DEZY | 01J4MMVEBYDK9GCYD44F794MHP | 2024-08-06 20:07:25 | 2024-08-06 20:07:25 | Republic of Colombia | 6.84425100 | -72.91114900 | 1983.9 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | ITEM (5.7) Se observa un tanque de almacenamiento en malas condiciones, es evidente el desgaste del material de su infraestructura, sus paredes están deterioradas por la humedad, hay acumulación de material vegetal sobre sus tapas, presenta fisuras y el entrevistado manifiesta que hay filtraciones de agua al terreno. Se aprecia la tubería de distribución de los puntos de agua, salen directamente del tanque, hay algunos terminales que están mal sellados ocasionando perdida del caudal y humedecimiento de la pared.
01J4D316KDT140ZT76C3R92VPB | 01J4K0C6QKXD04TNFR748TSMCP | 2024-08-06 04:50:20 | 2024-08-06 04:50:20 | Republic of Colombia | 6.84264100 | -72.89995000 | 2306.4 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Se observa un tanque de almacenamiento en un potrero con inclinación, es una estructura semi enterrada en concreto/mampostería, consta de dos tapas de protección que aísla el caudal interno del ambiente. Sus paredes se encuentran en deterioro, parte del tanque no cuenta con friso se observan los ladrillos rojos, internamente no cuenta con impermeabilización, el entrevistado afirma que hay filtraciones. La comunidad manifiesta el deseo de construir un tanque nuevo acorde a las dimensiones del caudal y re ubicarlo en otro lugar.
01HJ9P7G0N6107ZGZXKD22S6Y2 | 01HJ9QPHY42MCP4KPT4CVT370W | 2025-04-01 18:00:26 | 2023-12-22 21:42:59 | Republic of Colombia | 6.64410000 | -73.67900000 | 268 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 1000 | litre | 1 | ['1', '2'] |  | B | SE LE HACE MANTENIMIENTO PERIÓDIO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LO QUE PERMITE VERIFICAR SU ESTADO Y HACER LAS ADECUACIONES PERTINENTES.
01HW4MS7ZTFWYCHMKCDD3SVNPD | 01HW4N9B8BZ3H50PTD3AQ4F3CN | 2024-08-03 20:35:03 | 2024-04-23 05:01:35 | Republic of Colombia | 6.87890000 | -73.44810000 | 748 | metre | T1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HW4MS7ZTFWYCHMKCDD3SVNPD | 01J4CZ9XA4APPW40PHN389DP6W | 2024-08-03 20:36:09 | 2024-08-03 20:36:09 | Republic of Colombia | 6.87890000 | -73.44810000 | 748 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01HW4MS7ZTFWYCHMKCDD3SVNPD | 01J4CZBG9EFPD1WP03XGZ1D07W | 2024-08-03 20:37:39 | 2024-08-03 20:37:01 | Republic of Colombia | 6.87890000 | -73.44810000 | 748 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | D | En el croquis se encuentra la observación del tanque de almacenamiento tres.
01HW4MS7ZTFWYCHMKCDD3SVNPD | 01J4CZDY6CK5GQHT799GSVP28R | 2024-08-03 20:38:21 | 2024-08-03 20:38:21 | Republic of Colombia | 6.87890000 | -73.44810000 | 748 | metre | T4 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | D | En el croquis se encuentra la observación del tanque de almacenamiento cuatro.
01HW4MS7ZTFWYCHMKCDD3SVNPD | 01J4CZH1Q3DFTJ5YG5KZTMXZM4 | 2024-08-03 20:40:03 | 2024-08-03 20:40:03 | Republic of Colombia | 6.87890000 | -73.44810000 | 748 | metre | T5 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | D | En el croquis se encuentra la observación del tanque de almacenamiento cinco.
01JN6EM9K3BAJNP8CTB2CQP6C8 | 01JPR9BRYHMA9NSARSNXYWWAV0 | 2025-04-21 01:06:12 | 2025-03-19 22:46:08 | Republic of Colombia | 7.35640000 | -72.93290000 | 2196.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.48 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN
01JN6EM9K3BAJNP8CTB2CQP6C8 | 01JPR9DF5D8PBD39ZPTVZB7F27 | 2025-04-21 01:06:39 | 2025-03-19 22:47:03 | Republic of Colombia | 7.35640000 | -72.93260000 | 2215.1 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 41.47 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN
01JREXDZQX5QJTWD59XQVM5J0T | 01JRG3YE2RG4WG0MG48TGMHXZB | 2025-04-10 15:08:56 | 2025-04-10 15:08:56 | Republic of Colombia | 6.02850000 | -73.67694800 | 2396 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Acueducto ASTUVEL cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 15 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JREXDZQX5QJTWD59XQVM5J0T | 01JRG4535W215W4WGVK76XF6C1 | 2025-04-10 15:12:34 | 2025-04-10 15:12:34 | Republic of Colombia | 6.02832833 | -73.66910000 | 2268 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Acueducto ASTUVEL cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JREXDZQX5QJTWD59XQVM5J0T | 01JRG4BRE8E8PEY9DVZHYHWTTT | 2025-04-21 22:06:29 | 2025-04-10 15:16:12 | Republic of Colombia | 6.02832833 | -73.66910000 | 2268 | metre | T3 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El Acueducto ASTUVEL cuenta con un tanque de almacenamiento en fibra de vidrio, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JREXDZQX5QJTWD59XQVM5J0T | 01JRG4G1EKW1BHW2TVMYW2ZSJS | 2025-04-10 15:18:33 | 2025-04-10 15:18:33 | Republic of Colombia | 6.02832833 | -73.66910000 | 2268 | metre | T4 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El Acueducto ASTUVEL cuenta con un tanque de almacenamiento en fibra de vidrio, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento cada 6 meses. El estado físico de la infraestructura es bueno, no se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento.
01JSMRJ5BQ901SN62M97RH7EG6 | 01JSMV2GDQYS7GYKCDA1096DPF | 2025-04-25 22:18:43 | 2025-04-24 21:25:46 | Republic of Colombia | 6.52566300 | -72.97055100 | 1638.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 9.18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El presente tanque T1 muestra deterioro como grietas y fisuras producto del tiempo de construcción. Durante la visita también se pudo evidenciar presencia de musgo sobre la cubierta y paredes laterales del tanque.
01JSMRJ5BQ901SN62M97RH7EG6 | 01JSMVF4ETKCWWRNXVH7SW212Q | 2025-04-25 22:23:52 | 2025-04-24 21:32:40 | Republic of Colombia | 6.53058700 | -72.97819000 | 1636.9 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Este es un tanque elevado, construido en bloque y ladrillo. Se observa presencia de fisuras y crecimiento de musgo y helechos sobre estos pequeños daños evidenciados.
01JSMRJ5BQ901SN62M97RH7EG6 | 01JSMVQTDN6QCZEZ77F41J0Z8A | 2025-04-25 22:37:43 | 2025-04-24 21:37:24 | Republic of Colombia | 6.52584400 | -72.98635500 | 1632.3 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: Durante la visita se pudo evidenciar un tanque de polietileno de 2000 lt el cual está en un buen estado de conservación, el cual distribuye a uno de menor capacidad para así conducir el agua hacia las viviendas de la comunidad
01HJMSS7WNAY9HFZA2GZ54H9J6 | 01HJMTXHK6D995EY94EB6ECJ63 | 2023-12-27 05:10:52 | 2023-12-27 05:10:52 | Republic of Colombia | 6.82639000 | -72.67583000 | 2668 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.7 | cubic metre | 0 |  |  | C | Estructura en concreto en mal estado, construida enterrada sin cubierta para evitar el paso de animales, contaminando el agua del sistema. No cuenta con elemento de cercado y de protección, no se evidencia elementos de regulación para los trabajos de mantenimiento.
01HJMV6VR020JBFSDDJWVFF0Y2 | 01HJMW66Q4CYCGPY6MCF4SF21E | 2023-12-27 05:33:05 | 2023-12-27 05:33:05 | Republic of Colombia | 6.82250200 | -72.67842400 | 2665 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.4 | cubic metre | 0 |  |  | B | El almacenamiento presenta malas condiciones ya que no cuenta con cercado o protección y está expuesto al paso de los animales parte de la estructura se encuentra a la intemperie sin elementos o dispositivos de regulación para el día de la visita se evidencia desperdicio y rebose de la unidad.
01JPBSF8DKDHJ64FTMAMC6E7ZF | 01JTF7Z63R82M9XX6NG4YRQ6RP | 2025-05-05 04:14:21 | 2025-05-05 03:31:24 | Republic of Colombia | 6.13065000 | -73.13660800 | 1779 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.7 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque A1, construido en concreto, cuenta con redes de ingreso y salida en funcionamiento. Aunque el acabado del concreto es adecuado y la tapa superior se encuentra en buen estado, no tiene elementos de protección, y está ubicado en un potrero sin cercamiento. No se observan filtraciones ni grietas significativas, pero carece de llaves de paso para regular el flujo del agua.
01JPBSF8DKDHJ64FTMAMC6E7ZF | 01JTF815TAC02ASGXA367PVZ0K | 2025-05-05 04:14:11 | 2025-05-05 03:32:29 | Republic of Colombia | 6.13627800 | -73.13546900 | 1769 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 0 |  |  | B | Este es el tanque de mayor capacidad del sistema y está estratégicamente ubicado. Su estructura muestra signos de humedad en las caras laterales, y en la placa superior se observan dos redes de aireación y una tapa en concreto para mantenimiento. Las redes de ingreso y salida cuentan con llaves de paso, lo cual facilita las labores operativas del sistema.
01JPBSF8DKDHJ64FTMAMC6E7ZF | 01JTF83BDGNQJZ2S6NSCRBWGFH | 2025-05-05 04:14:35 | 2025-05-05 03:33:40 | Republic of Colombia | 6.14019400 | -73.13356400 | 1739.5 | metre | A3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11.11 | cubic metre | 0 |  |  | A | El tanque A3 es la estructura más reciente del sistema. Construido también en concreto, presenta un buen estado general, tanto en muros laterales como en la placa superior. Tiene cerramiento y se encuentra próximo a la captación F1 y al desarenador S1. Dispone de redes de ingreso y salida, y cuenta con cajas de paso con válvulas que facilitan las tareas de mantenimiento.
01JPBSF8DKDHJ64FTMAMC6E7ZF | 01JTF857TCPBEB873Q973WZ0MT | 2025-05-05 04:14:48 | 2025-05-05 03:34:42 | Republic of Colombia | 6.13973000 | -73.13123600 | 1728.9 | metre | A4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 14.87 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque A4 está construido en concreto y se localiza cerca de una vivienda. Se observan filtraciones de agua y presencia de lama en la unión entre los muros laterales y la placa superior. Cuenta con tapa de concreto, redes de aireación y una escalera artesanal para acceder a la parte superior, lo cual no es seguro ni recomendable. Se requiere mejorar su mantenimiento y condiciones de acceso.
01JP6165CK2CTRG701NJ6GQPV7 | 01JP8GBJF7MR1EHAH5SQ9V38MZ | 2025-05-05 16:00:50 | 2025-03-13 19:40:30 | Republic of Colombia | 6.82460000 | -72.86110000 | 2114.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 0 |  |  | D | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. Al momento de la vista no se encuentra en funcionamiento.
01JR9P0M1XSX3QD316NFR3FVMQ | 01JRBQG05ZE2P2EEEF8FXY82HT | 2025-08-26 14:26:23 | 2025-04-08 22:14:22 | Republic of Colombia | 6.00124166 | -73.69507500 | 2325.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Acueducto El Tun Tun cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 5 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento de limpieza cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JR9P0M1XSX3QD316NFR3FVMQ | 01JRBQPJND0E7A6K453PSY4J6D | 2025-08-26 14:33:53 | 2025-04-08 22:17:58 | Republic of Colombia | 5.99900666 | -73.68942333 | 2293.5 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Acueducto El Tun Tun cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 10 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento y limpieza cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. El terreno donde se encuentra está presentando inestabilidad afectando la estructura física del tanque.
01JR9P0M1XSX3QD316NFR3FVMQ | 01JRBQVEEJVKGM68TJH04DRYMF | 2025-08-26 14:31:37 | 2025-04-08 22:20:37 | Republic of Colombia | 5.99886833 | -73.68583666 | 2269.7 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El Acueducto El Tun Tun cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 5 metros cúbicos, de tipo semienterrado, se le realiza mantenimiento y limpieza cada 3 meses. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JCPWEA2808ZKH2YQ8K451TM4 | 01JCPXJ0QS2P9638Z0VDMTTRRH | 2024-11-19 04:39:12 | 2024-11-15 03:23:37 | Republic of Colombia | 2.67150000 | -75.83308000 | 2239 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 59.2 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | DIMENSIONES: 4.60 * 4.60 * 2.80 (año de construcción 2015)
01JCPWEA2808ZKH2YQ8K451TM4 | 01JCPXNS4MNXP6MAVGS5SA60J8 | 2024-11-19 04:40:11 | 2024-11-15 03:25:40 | Republic of Colombia | 2.67940000 | -75.81109000 | 1861 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 32.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | DIMENSIONES: 3.30 X 3.27 X 3, TIENE FUGAS DE AGUA (2000).
01H4M8N68W8W4GQVCBG7D0JYA8 | 01H4M9V5GA5B56ZKDMSJ6ZF22C | 2023-07-06 00:32:43 | 2023-07-06 00:32:43 | Republic of Colombia | 6.87256664 | -73.47663506 | 575 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | D | El tanque de almacenamiento presenta filtraciones y socavación, por tanto no funciona requiriendo de rehabilitación completa.
01H173PD75Q4DJSS4E4DB3FWSA | 01H175GFRCVN1XFZXVFGWB2VS4 | 2024-12-11 04:08:58 | 2023-05-24 15:19:46 | Republic of Colombia | 6.88531806 | -73.26195325 | 1282.7 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 0 |  |  | B | De acuerdo con lo manifestado por la comunidad, en el año 2020, por parte de la comunidad de Unión Sur, se realizó un empañetado al tanque por filtración. Las coordenadas son las de la casa del presidente de junta ya que las condiciones del terreno y el clima no permitieron el ingreso a la infraestructura.
01J1Z43CEN8TVKD3VDHK5P2RPF | 01J1Z63J16S7G6X2RQXKPHSBNH | 2024-07-04 15:34:15 | 2024-07-04 15:34:15 | Republic of Colombia | 7.90214700 | -72.59829600 | 480 | metre | A | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10000 | litre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | EL TANQUE NO PRESENTA ALGUN DAÑO CONSIDERABLE, PERO SI SE NOTA SU DETERIODO
01K7ZVZVGWN74294ZA87EZCK5K | 01K7ZXDYSAHTFJSX3H1PXVMEJT | 2025-10-20 04:18:23 | 2025-10-20 04:18:23 | Republic of Colombia | 5.79290000 | -73.62940000 | 2570 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K7ZVZVGWN74294ZA87EZCK5K | 01K7ZXGKF50H4VFMCSJ2YQD1FX | 2025-10-20 04:19:49 | 2025-10-20 04:19:49 | Republic of Colombia | 5.79700000 | -73.62750000 | 2525.7 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['2'] |  | B
01K7ZTFV80SK7WCHT3AAEBBC3G | 01K7ZVNQ996TTAF6V8JE54Q9YF | 2025-10-20 03:47:40 | 2025-10-20 03:47:40 | Republic of Colombia | 5.80200000 | -73.63560000 | 2313 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['3'] |  | B
01JFT8TZEWT2CKB2XXDXYJBXMA | 01JJ5CTYVB6YGRZ7VYFGW49B3E | 2025-03-01 03:53:28 | 2025-01-21 21:38:29 | Republic of Colombia | 5.82960000 | -73.75900000 | 1994.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 56 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON UNA FRECENCIA ALREDEDOR DE CADA 3 MESES 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN
01JFT8Z67F5VD40428P65KFHAF | 01JJ5FCGFP8M41MZBP3X5JSDQA | 2025-03-01 04:25:02 | 2025-01-21 22:23:02 | Republic of Colombia | 5.83840000 | -73.50000000 | 1976.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.6* SE LE REALIZA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO APROXIMAADAMENTE CADA 2 MESES
01JFT9CGKFACR9VXKQDCN0MNGC | 01JJ5KKHPS3A6XJFAPZKV2T4QN | 2025-01-21 23:36:47 | 2025-01-21 23:36:47 | Republic of Colombia | 5.84580000 | -73.75000000 | 1879.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10.3 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 15% DE AFECTACIÓN, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CADA 2 MESES
01JFT9CGKFACR9VXKQDCN0MNGC | 01JJ5KQA51S5WNVVXPMPP4Q090 | 2025-01-21 23:38:50 | 2025-01-21 23:38:50 | Republic of Colombia | 5.85430000 | -73.74340000 | 1857.2 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10.9 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 12% DE AFECTACIÓN, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CADA 2 MESES
01JFT9CGKFACR9VXKQDCN0MNGC | 01JJ5M0RGCJW22E9554F2K3VZQ | 2025-01-21 23:44:00 | 2025-01-21 23:44:00 | Republic of Colombia | 5.85840000 | -73.74670000 | 1843 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 11 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 18% DE AFECTACIÓN, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CADA 2 MESES
01JFT9CGKFACR9VXKQDCN0MNGC | 01JJ5M4NBAXAR8RM6S8GMCK38P | 2025-01-21 23:46:07 | 2025-01-21 23:46:07 | Republic of Colombia | 5.86270000 | -73.74310000 | 1783.9 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.1 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DETERIORO POR USO DE APROXIMADAMENTE UN 18% DE AFECTACIÓN, SE LE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CADA 2 MESES
01JFTG3HB9D5FJCG2MNPA805B1 | 01JGNNK5W0VEMV376WH99CBHFF | 2025-03-11 15:13:28 | 2025-01-03 08:47:59 | Republic of Colombia | 5.75780000 | -73.82680000 | 2713 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.5 | cubic metre | 0 |  |  | D | 5.7* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA CAÍDO, NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO, EL DETERIORO QUE TIENE REQUIERE REHABILITACIÓN Y LOS DAÑOS QUE PRESENTA COMPROMETEN EL FUNCIONAMIENTO CON UN GRADO DE AFECTACIÓN DE UN 50% APROXIMADAMENTE.
01JFTG3HB9D5FJCG2MNPA805B1 | 01JGNNWBXMB4ECZ9EP6972RZFR | 2025-03-11 15:11:46 | 2025-01-03 08:53:00 | Republic of Colombia | 5.76950000 | -73.83400000 | 2705 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.8 | cubic metre | 0 |  |  | D | 5.7* EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA CAIDO, NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO, EL DETERIORO QUE TIENEN REQUIERE REHABILITACIÓN, LOS DAÑOS QUE PRESENTA COMPROMETEN EL FUNCIONAMIENTO CON UN GRADO DE AFECTACIÓN DE UN 52% APROXIMADAMENTE.
01JFTG3HB9D5FJCG2MNPA805B1 | 01JGNPE8B561C8F1EMHV6H7PVA | 2025-03-11 15:12:38 | 2025-01-03 09:02:46 | Republic of Colombia | 5.76570000 | -73.83100000 | 2744 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 2.9 | cubic metre | 0 |  |  | C | 5.7* LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA DAÑOS VISIBLES CON UN GRADO DE AFECTACIÓN DE UN 40% APROXIMADAMENTE, NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
01J0C67KTB10N7F6HX1G5JN27F | 01J0KMH6NSZ6QS9K9ASWRP2G39 | 2024-07-10 16:36:58 | 2024-06-17 17:39:48 | Republic of Colombia | 6.28300000 | -73.34110000 | 767.6 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 66 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | El Tanque de almacenamiento T1, se observa factores que han inciden en su deterioro con el paso del tiempo como son fisuras, corrosión del acero.
01JT1TH1R52FX6RJSKFJ7T6QF9 | 01JT4Z8VV52GH73RVRSW3R7TWD | 2025-05-01 03:47:00 | 2025-05-01 03:47:00 | Republic of Colombia | 7.30729800 | -73.11995300 | 1307 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 50 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | El tanque de almacenamiento consiste en una estructura de concreto construida en la superficie, se evidencia deterioro por periodo de uso. Mensualmente el fontanero realiza las actividades de mantenimiento y limpieza a la estructura.
01HMM1173JXW8HZ9A7CKZ0753C | 01HMM3PYT8T8ZMDMPHDDQP1ADK | 2024-01-20 18:56:43 | 2024-01-20 18:56:43 | Republic of Colombia | 6.82120000 | -73.40210000 | 1626 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento presenta socavación.
01JR13S3GFDZ3D4FGF6FY9Q4TZ | 01JR153A2K411ECZWEZ6GCHDN0 | 2025-04-04 19:40:41 | 2025-04-04 19:40:28 | Republic of Colombia | 6.42869200 | -72.99129600 | 1628.2 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15.37 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque T1 presenta deterioro como grietas y filtraciones.
01JR16ZGJ9VRKXJ8JJYH32KAH8 | 01JR1C0777M47KVMNEY79ZPS72 | 2025-04-06 19:38:45 | 2025-04-04 21:41:06 | Republic of Colombia | 6.48182900 | -73.01015800 | 1974.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.44 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta deterioro por grietas y filtraciones.
01JR16ZGJ9VRKXJ8JJYH32KAH8 | 01JR1CK99STB57J2HWAQ1A16C7 | 2025-04-06 19:38:56 | 2025-04-04 21:51:31 | Republic of Colombia | 6.49898300 | -73.01870200 | 1896.3 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.21 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta deterioro por grietas y filtraciones.
01JR16ZGJ9VRKXJ8JJYH32KAH8 | 01JRXK3J3YSX1V0E37DWXF7RF0 | 2025-04-15 20:44:24 | 2025-04-15 20:44:00 | Republic of Colombia | 6.51522700 | -73.02005000 | 1944.3 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 37.55 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta deterioro por grietas y filtraciones.
01JR16ZGJ9VRKXJ8JJYH32KAH8 | 01JRXK6NBJ36VEXMSCFPQF6P3C | 2025-04-15 20:45:42 | 2025-04-15 20:45:42 | Republic of Colombia | 6.51537600 | -73.02006100 | 1958.6 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5.05 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta deterioro por grietas y filtraciones.
01JR16ZGJ9VRKXJ8JJYH32KAH8 | 01JRXKB8NVAFFGW3K17YDX7MDC | 2025-04-15 20:48:12 | 2025-04-15 20:48:12 | Republic of Colombia | 6.52236600 | -73.02165600 | 1846.7 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 1.51 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta deterioro por grietas y filtraciones.
01JR16ZGJ9VRKXJ8JJYH32KAH8 | 01JRXKKV9JEZJW7P62J450K4PV | 2025-04-15 20:52:54 | 2025-04-15 20:52:54 | Republic of Colombia | 6.53095100 | -73.01666100 | 1887.2 | metre | T6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6.86 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta deterioro por grietas y filtraciones.
01JR16ZGJ9VRKXJ8JJYH32KAH8 | 01JRXKP3CGF35F2HCH9HWN9ZTJ | 2025-04-15 20:54:08 | 2025-04-15 20:54:08 | Republic of Colombia | 6.52350000 | -73.01062600 | 1740.2 | metre | T7 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 3.97 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | 5.8 Observaciones y comentarios sobre la infraestructura de almacenamiento: El tanque presenta deterioro por grietas y filtraciones.
01HENYAEAR37R67FDZWYA5V0JX | 01HEX1RCSFZRR609Q720TWMZ64 | 2023-12-29 17:25:21 | 2023-11-10 16:41:32 | Republic of Colombia | 7.18850000 | -73.01590000 | 1704 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 0 |  |  | C | AL SER DE CONCRETO NO SE HA RELAIZADO EL DEBIDO MANTENIMIETO NI CUIDADO DEL MISMO Y PRESENTA AGRIETAMIENTOS EN SU PARTE SUPERIOR
01HEWX5G9817FGK5YQS2X06ZE6 | 01HEXGD7ASQZ828BF785P8NEBX | 2023-12-29 04:40:00 | 2023-11-10 20:57:34 | Republic of Colombia | 7.10800000 | -72.98540000 | 1741 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | EL ESTADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL MOMENTO DE LA VISITA ES BUENO, LOS MANTENIMIENTOS SON CONSTANTES POR PARTE DE LOS USUARIOS PARA EVITAR LA OBSTRUCCIÓN POR MATERIAL ORGANICO O ARENAS.
01HFPR00V0WC93F3QX8EXQCX29 | 01HFWC8M3TNHS4MX69WWY6HWZ8 | 2023-12-29 20:45:36 | 2023-11-22 20:41:37 | Republic of Colombia | 7.18930000 | -73.01140000 | 1807 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12 | cubic metre | 0 |  |  | B
01HG983YXEX10EPMPHBMTNH7E4 | 01HG9BA8C65HQ6SY8PGYJ25DM9 | 2024-01-03 04:20:31 | 2023-11-27 21:35:09 | Republic of Colombia | 7.16460000 | -73.03820000 | 1462 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | Debido a la antigüedad del tanque y al poco mantenimiento que se le realiza por parte de la comunidad, este tanque presenta agrietamientos y filtraciones requiriendo la necesidad de sustitución o en su defecto de inversión para su optimización.
01JJ7XNWPF2P800Q4PMYH0DZGS | 01JJSSEGB3ZF688B3YEJC27BB5 | 2025-02-26 19:44:39 | 2025-01-29 19:43:41 | Republic of Colombia | 6.51684100 | -73.36391900 | 1650.9 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 4.33 | cubic metre | 0 |  |  | B | Durante la visita de campo se logra evidenciar que el tanque de almacenamiento del abasto Vega de San Juan (SAN), presenta fisuras en sus paredes lo cual conlleva a perdidas de agua en el sistema
01HT2X3J8RZ95X2PTHF1VWB5B6 | 01HT2ZZW7Y29QJBZDZX94XVH1J | 2024-06-24 14:54:54 | 2024-03-28 16:58:46 | Republic of Colombia | 8.30892600 | -72.41279100 | 55 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 6000 | litre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01HT2X3J8RZ95X2PTHF1VWB5B6 | 01J15BYCVQYB2NVVVFKBRY12G6 | 2024-06-24 14:56:02 | 2024-06-24 14:56:02 | Republic of Colombia | 8.30892600 | -72.41279100 | 55 | metre | A2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 6000 | litre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01H9K2M05R7D9EZT6ZD95P0J64 | 01H9M9BVKYPMBJCTPN8AQ32P9J | 2025-04-05 02:39:46 | 2023-09-06 03:42:51 | Republic of Colombia | 7.64721200 | -73.52837100 | 74 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | La estructura presenta filtraciones en su paredes así como en su base generando desgaste continuo del material en que está construido. La comunidad tiene proyectado realizar el enchapado del interior del tanque siendo que las acciones correctivas para evitar el aumento de las filtraciones no han sido efectivas. El tanque se encuentra elevado, de base circular, apoyado únicamente por una columna cilíndrica de concreto reforzado.
01J9Y7RBMSF8J0G65M2KZQX192 | 01J9YHYZQH59V6PGJK6V5QM8E4 | 2024-10-11 19:47:49 | 2024-10-11 19:47:49 | Republic of Colombia | 1.62128500 | -77.58218000 | 1812.15 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 0 |  |  | B | La infraestructura muestra signos de descuido en su entorno, con vegetación densa que podría obstaculizar el acceso y el mantenimiento. Se recomienda realizar una limpieza del área para evitar la contaminación del agua y asegurar la integridad estructural del tanque.
01JB9VVX88SB9QDDWB85T64VVH | 01JB9YDSFEZ38WPP5YYX0BC11S | 2024-10-28 16:12:57 | 2024-10-28 16:12:57 | Republic of Colombia | 1.62074300 | -77.57628300 | 1746.93 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 24 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra en un área cercada, pero presenta signos de deterioro y falta de mantenimiento, con vegetación creciendo alrededor y en la superficie, lo que puede afectar su correcto funcionamiento.
01HMEYP7294VS3NRQET5XXYJCZ | 01HMEZ6QZSXFG8TD5NKSQWAE0F | 2024-01-18 19:01:45 | 2024-01-18 19:01:45 | Republic of Colombia | 6.82560000 | -73.51640000 | 671 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01J1Z4VY2VYGKKVSY5B8QS1YCA | 01J22EF7G9KCW9GJF06YPMDZJM | 2024-07-05 21:58:10 | 2024-07-05 21:58:10 | Republic of Colombia | 5.95496900 | -73.35079800 | 1976.4 | metre | T1 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura de almacenamiento del sistema consta de un tanque al que llega el agua desde el desarenador y pasa por una salida lateral(tubo de 3&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;) a una segunda estructura. El tanque cuenta con un tubo lateral para la eliminación de aire del interior de la estructura.
01J1Z4VY2VYGKKVSY5B8QS1YCA | 01J22EM6PR5ZGM7H972T11XGKW | 2024-07-05 22:00:53 | 2024-07-05 22:00:53 | Republic of Colombia | 5.95503200 | -73.35087100 | 1975.4 | metre | T2 | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | 5.7 Estado físico de la infraestructura de almacenamiento de agua: La estructura de almacenamiento del sistema consta de un tanque al que llega el agua desde el desarenador y pasa por una salida lateral(tubo de 3&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;) hacia esta segunda estructura. El tanque cuenta con un tubo lateral para la eliminación de aire del interior de la estructura.
01J1WS7G4M6VAWZN7QK6YMGDWR | 01J206V10MQNJC48JD4GP9MPG6 | 2024-07-05 01:14:03 | 2024-07-05 01:06:19 | Republic of Colombia | 5.84685300 | -73.96297600 | 1880.7 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 60 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C | 5.7* El tanque de almacenamiento presenta filtraciones de agua, fisuras y grietas en su infraestructura.
01J1WS7G4M6VAWZN7QK6YMGDWR | 01J20789NP3E00JNB2239HMDM5 | 2024-07-05 01:13:34 | 2024-07-05 01:13:34 | Republic of Colombia | 5.82460000 | -73.98420000 | 1868.5 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 53 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01J1WS7G4M6VAWZN7QK6YMGDWR | 01J207MZ2PPW0XF49NHB228Z4Y | 2025-05-13 22:27:59 | 2024-07-05 01:20:29 | Republic of Colombia | 5.81510000 | -73.99320000 | 1831.8 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 37 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01J1WS7G4M6VAWZN7QK6YMGDWR | 01J208ZYT0VMTQ7096VVT0H8S4 | 2025-05-13 22:28:13 | 2024-07-05 01:43:58 | Republic of Colombia | 5.79760000 | -73.99110000 | 1540 | metre | T4 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 13 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | C
01J1WS7G4M6VAWZN7QK6YMGDWR | 01J209CNVCTV958K3D70JA6F70 | 2024-07-05 01:50:54 | 2024-07-05 01:50:54 | Republic of Colombia | 5.77640000 | -73.98960000 | 1700.8 | metre | T5 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 22 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01J1WS7G4M6VAWZN7QK6YMGDWR | 01J209M4XJJKYX93ZN6795GK18 | 2024-07-05 01:54:59 | 2024-07-05 01:54:59 | Republic of Colombia | 5.76260000 | -73.99780000 | 1640.5 | metre | T6 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01J1WS7G4M6VAWZN7QK6YMGDWR | 01J209SCJMSEJY2N86ATVYFWA9 | 2024-07-05 01:57:51 | 2024-07-05 01:57:51 | Republic of Colombia | 5.76260000 | -73.99760000 | 1630.2 | metre | T7 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 25 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B
01J4S7J7VY822Q15JJPD0F57J4 | 01J5SDT8MDAXSCYNKQZXSJJE00 | 2024-08-21 02:56:20 | 2024-08-21 02:56:20 | Republic of Colombia | 5.95552700 | -73.36724000 | 1695.4 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento evidencia deterioro por uso y presencia de materia vegetal viva, no obstante, su funcionamiento no ha sido comprometido.
01J4S7J7VY822Q15JJPD0F57J4 | 01J5SESSD8HP2BS0A7YDSKJ6RK | 2024-08-21 03:13:33 | 2024-08-21 03:13:33 | Republic of Colombia | 5.95724300 | -73.36752000 | 1675.5 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | La infraestructura evidencia deterioro por uso y falta de mantenimiento.
01J5K36GMJ6HQ6MGS5CXBSYY2B | 01J5W0695PEYA5CQP2JK3RH78W | 2024-08-22 02:55:57 | 2024-08-22 02:55:57 | Republic of Colombia | 5.96962700 | -73.36946500 | 1720.1 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 10 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento se encuentra semienterrado y rodeado de pasto alto, dificultando la limpieza del tanque de acuerdo con la comunidad.
01J2W52KJW6YWP8WPCNZN83H4K | 01J4MN7WYWG2N82QTDZ7ZGGYZK | 2024-08-06 20:14:13 | 2024-08-06 20:14:13 | Republic of Colombia | 2.94726000 | -76.45228000 | 1712 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 119.07 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento superficial en concreto reforzado deteriorada por el uso de forma cuadrada (dimensiones 6.7 m x 6.7m y altura 3 m ancho de muros de 0.35.m), 4 estructuras que cumplen la función de respiraderos, cuenta con cercado en mal estado, se sugiere realizar poda de las zona verde puesto que la vegetación a la fecha de la visita tenía una altura considerable, el tanque se encuentra aproximadamente a un 70 % de su capacidad conectado a un alinea de distribución con tuberías de 2 y 3 pulgadas.
01J9CAQBJC0VQVWW8JS9FBEKNS | 01J9CYANHHXA05A3VN41HCB9N9 | 2024-10-10 21:44:34 | 2024-10-04 23:37:35 | Republic of Colombia | 1.95581400 | -77.34729400 | 1386 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 40 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | Se encuentra en un espacio abierto y el área esta cercada; el concreto de la estructura está en condiciones regulares ya que hay grietas, desmoronamiento de concreto en los muros laterales y en la losa superior existe una construcción de una caseta en ladrillo que se utiliza para almacenar un tanque de cloración, el cual no está en funcionamiento. La entrada y salida de agua tiene una instalación directa al tanque en tubería PVC que cuenta con llaves de corte las cuales no se están protegidas por lo que están expuestas a cualquier daño.
01JCYM7514PC37MVANF6SAHV2A | 01JDB8SWHQ550FA36Y1C1XR1YE | 2024-11-23 01:04:57 | 2024-11-23 01:04:57 | Republic of Colombia | 2.50377000 | -75.85463400 | 1271 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 18 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | TANQUE DE INFRAESTRUCTURA EN BUEN ESTADO. DIMENSIONES: 3 X 3 X 2
01H6YHKXFQ3P70M2TW8PFPHFAX | 01H6YJEDANGBZH4GP6CBT6WRVJ | 2023-08-03 20:46:50 | 2023-08-03 20:46:50 | Republic of Colombia | 6.80290318 | -73.04993024 | 1779 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 0 |  |  | A
01JT1WWXKAPSN5SJV9R0C3XMGC | 01JTWHNK8G0ZPYY17NAM0B7QQV | 2025-05-10 07:31:03 | 2025-05-10 07:31:03 | Republic of Colombia | 7.37491100 | -73.12483900 | 1538 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 55 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento se ubica en un terreno socavado encontrándose en alto riesgo la infraestructura
01JNNQ9T8T3H5E6M7AQQEKPFCK | 01JSZH1JFDE58NQGHJ0E9761E5 | 2025-05-05 18:33:51 | 2025-04-29 01:02:08 | Republic of Colombia | 5.97000300 | -73.62476100 | 1872.5 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 153 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Villa Pinzón dispone de tres (3) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 153 m³ y 17 m³ para el T2 y 17 m³ para el T3. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, del T1 y T2 debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales; El T1 presenta buenas condiciones físicas en su estructura sin presencia de fisuras o elementos en mal estado y su funcionamiento es correcto.
01JNNQ9T8T3H5E6M7AQQEKPFCK | 01JSZH4WTABXQH27DCESK50QVQ | 2025-05-05 18:34:03 | 2025-04-29 01:03:57 | Republic of Colombia | 5.95834500 | -73.61429500 | 1744.3 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Villa Pinzón dispone de tres (3) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 153 m³ y 17 m³ para el T2 y 17 m³ para el T3. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, del T1 y T2 debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales; El T1 presenta buenas condiciones físicas en su estructura sin presencia de fisuras o elementos en mal estado y su funcionamiento es correcto.
01JNNQ9T8T3H5E6M7AQQEKPFCK | 01JSZHA0HYJX14BCWF8VS1Y8HR | 2025-05-05 18:34:10 | 2025-04-29 01:06:45 | Republic of Colombia | 5.96312800 | -73.62242700 | 1797.5 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 17 | cubic metre | 1 | ['1', '2'] |  | B | 5.8 El sistema de abastecimiento de agua Villa Pinzón dispone de tres (3) estructuras de almacenamiento construidas en concreto y mampostería, con capacidades para el T1 de 153 m³ y 17 m³ para el T2 y 17 m³ para el T3. Las tres infraestructuras cumplen funciones esenciales en la regulación del caudal y en la garantía de continuidad del servicio. En el último año se han realizado intervenciones de mantenimiento orientadas a preservar las condiciones sanitarias y estructurales de los tanques, incluyendo limpieza y desinfección interna, verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de control de nivel (boyas o flotadores), así como inspección visual del estado general del depósito, prestando atención a elementos como pintura interna, escalera de acceso y tapa de cierre. No obstante, se evalúa el estado físico de los tanques como regular, del T1 y T2 debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales; El T1 presenta buenas condiciones físicas en su estructura sin presencia de fisuras o elementos en mal estado y su funcionamiento es correcto.del T1 y T2 debido al desgaste progresivo derivado del uso continuo y el envejecimiento natural de los materiales; El T1 presenta buenas condiciones físicas en su estructura sin presencia de fisuras o elementos en mal estado y su funcionamiento es correcto.
01H6F8AMKBC3G3TVM3MF1F2G6G | 01H6F97NJJXCZ9SAZSQ77WVQC4 | 2023-07-28 22:17:41 | 2023-07-28 22:17:16 | Republic of Colombia | 6.83170000 | -73.08950000 | 1676 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 70 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01J7MKVSEZBT1T6J7S21EKQ38H | 01J81NSTP94RWQENMAE23GJZNX | 2024-09-18 04:21:14 | 2024-09-18 04:21:14 | Republic of Colombia | 6.83485857 | -73.04268712 | 1760 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 15 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01J7MKVSEZBT1T6J7S21EKQ38H | 01J81NV1TTF62A9A7B8N8RJQC8 | 2024-09-18 04:21:54 | 2024-09-18 04:21:54 | Republic of Colombia | 6.83485857 | -73.04268712 | 1760 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 30 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | A
01H6W0VXC92BT5TAESK632WZQ6 | 01H6W3731RGY77WE7GWFD8P52G | 2023-08-02 21:42:13 | 2023-08-02 21:42:13 | Republic of Colombia | 6.85367350 | -73.04886527 | 1692 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 19 | cubic metre | 1 | ['1', '3'] |  | B
01HYEG8J2VHWJQHK1JQ039685Q | 01J0PV0GX36XDXCDBFAJ6F38GJ | 2024-06-18 23:32:54 | 2024-06-18 23:30:44 | Republic of Colombia | 7.68017000 | -72.73294000 | 793 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 21 | cubic metre | 0 |  |  | C | Filtración de agua en el tanque de almacenamiento
01H5926K6X31P9QSRV0YGPXP04 | 01H59482CKABDYA7XM24QPDF7G | 2023-07-14 20:07:37 | 2023-07-14 02:38:57 | Republic of Colombia | 6.66248121 | -72.69358968 | 1841 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A
01HJ6KE92XE2RWEQ8T224XXQA8 | 01HJ6MKP9NPQSVS8320SPMK1ZW | 2024-01-05 17:44:54 | 2023-12-21 16:51:16 | Republic of Colombia | 6.69570000 | -73.62530000 | 637 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El taque presenta signos de agrietamiento y fisuras,evidenciando deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento,
01HJ6KE92XE2RWEQ8T224XXQA8 | 01HJ6MQ7HC93CMZ0V4Y0H9F6MY | 2024-01-05 17:45:13 | 2023-12-21 16:53:12 | Republic of Colombia | 6.68688900 | -73.61339600 | 501 | metre | T2 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Cada tres meses se le realiza las labores de limpieza por parte de la comunidad, o cuando se presenta algún imprevisto se le hace mantenimiento.
01HJ6KE92XE2RWEQ8T224XXQA8 | 01HJ6MSFYH1XZ1CYPAMPZVTVFX | 2025-04-02 20:05:29 | 2023-12-21 16:54:26 | Republic of Colombia | 6.68688900 | -73.61339600 | 501 | metre | T3 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 6 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | Cada tres meses se le realiza las labores de limpieza por parte de la comunidad, o cuando se presenta algún imprevisto se le hace mantenimiento.
01JP34MRFBKTW59T57JC3J8MR0 | 01JP41AJJ88HR2P0QZBRKB4WJ1 | 2025-04-29 19:16:17 | 2025-03-12 02:00:51 | Republic of Colombia | 6.79460000 | -72.79330000 | 2459.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 35 | cubic metre | 0 |  |  | C | Se evidencia deterioro por el tiempo de uso, desgaste del recubrimiento, con signos de agrietamiento, fisuración e infiltración en paredes, concreto no impermeable, con necesidad de reparación u optimización. tanque no funcional al momento de la visita.
01HHZKZKP5CJQYCCVND9X3YDXH | 01HHZV1DF9TY7B2KD31SF9C3WZ | 2023-12-19 01:30:24 | 2023-12-19 01:28:56 | Republic of Colombia | 6.83863100 | -72.68950000 | 2664 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 20 | cubic metre | 0 |  |  | B | La estructura del tanque de almacenamiento al momento de la visita se evidenció que contaba con una cubierta para su protección, su estructura presentaba grietas y filtración.
01H06N1ATJ4XZ6VT7NEKT7XJV2 | 01H06RABJB4GR2TCM3P1T44NXH | 2023-05-12 01:13:31 | 2023-05-12 01:13:31 | Republic of Colombia | 6.81325400 | -73.66565800 | 212 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 290 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01H06N1ATJ4XZ6VT7NEKT7XJV2 | 01H06RBKXC1Q26A4ZRRQTF1SY2 | 2023-05-12 01:14:13 | 2023-05-12 01:14:13 | Republic of Colombia | 6.81325400 | -73.66565800 | 212 | metre | T2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 290 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01H06N1ATJ4XZ6VT7NEKT7XJV2 | 01H06RCW5B7HW97TWXDTNZ64QA | 2023-07-19 16:04:49 | 2023-05-12 01:14:54 | Republic of Colombia | 6.81325400 | -73.66565800 | 212 | metre | T3 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 240 | cubic metre | 1 | ['1', '2', '3'] |  | A
01JBTJGCDQWJYVBR5CNTXYSP2M | 01JD0JKMY9DQ7XV31XEB618WH3 | 2024-11-18 21:24:40 | 2024-11-18 21:24:40 | Republic of Colombia | 1.23419500 | -78.04731500 | 1290 | metre | A1 | Plásticos (polímeros) | Plásticos (polímeros) |  | 2 | cubic metre | 0 |  |  | B | El tanque de almacenamiento anteriormente era un tanque en mampostería sin embargo ya esta obsoleto por ello en el 2018 se adquirió un tanque plástico de 2000L con la finalidad de almacenar agua.
01JSF71TQ2B6JATARQ674FV5GG | 01JSMQX43ARKEFN5G79S10CS0H | 2025-04-24 20:30:24 | 2025-04-24 20:30:24 | Republic of Colombia | 6.12531660 | -73.69491000 | 1902.3 | metre | T1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 5 | cubic metre | 0 |  |  | B | El abasto de agua Zarandas cuenta con un tanque de almacenamiento en concreto, con una capacidad de 5 metros cúbicos, de tipo semienterrado. El estado físico de la infraestructura es regular, se evidencian daños y filtraciones que comprometan su funcionamiento. Manifiestan que es necesario realizarle un recubrimiento en fibra de vidrio.
01JTGJQ56TFGEKEX7KHYT6Q6JS | 01JTGK4WBAK01PBKNGPQF93XDR | 2025-08-26 03:20:10 | 2025-05-05 16:05:59 | Republic of Colombia | 6.28876900 | -72.94661300 | 2805 | metre | A1 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 12.5 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | B | El tanque de almacenamiento A1 es una estructura en concreto de mayor capacidad, construida con elementos estructurales visibles como vigas y columnas perimetrales que refuerzan su estabilidad. Se encuentra en buen estado general, aunque se observan fisuras superficiales que generan humedades leves en su estructura. No cuenta con cerramiento ni protección perimetral, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad del agua almacenada. Desde este tanque se distribuye parte del caudal mediante válvulas y tuberías en PVC, sin evidencias de fugas activas, pero con necesidad de mejoras en los accesorios y protección del entorno.
01JTGJQ56TFGEKEX7KHYT6Q6JS | 01K1XZ17QJ1G11H7Z0W4CGPAPN | 2025-08-05 20:33:43 | 2025-08-05 20:33:43 | Republic of Colombia | 6.28051600 | -72.95030800 | 2682 | metre | A2 | Concreto y/o Mampostería | Concreto y/o Mampostería |  | 8 | cubic metre | 1 | ['1'] |  | A | El tanque A2, de menor capacidad, ha sido construido recientemente también en concreto y se ubica superficialmente. Cuenta con tapas de inspección que permiten el acceso para labores de mantenimiento. La estructura presenta algunas grietas horizontales leves, que han generado humedades sin comprometer por ahora la integridad estructural. Desde este punto se realiza parte de la distribución domiciliaria, mediante redes de tubería plástica. Aunque la funcionalidad es aceptable, la falta de cerramiento, drenajes adecuados y control del entorno puede comprometer la calidad del agua y la durabilidad del tanque a mediano plazo.